MỤC LỤC HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG	3

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	3

CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH	3

1.1. Cơ sở lập BCKTKT.	3

1.2. Mục tiêu dự án.	5

1.3. Quy mô dự án.	5

1.4. Nguồn vốn thực hiện.	5

1.5. Đặc điểm chính của công trình.	5

1.6. Phạm vi dự án.	6

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	7

2.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện.	7

2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.	8

2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:	9

2.4. Sự cần thiết đầu tư:	10

2.5. Các phương án kết lưới:	10

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP	11

3.1. Điều kiện tự nhiên.	11

3.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	11

3.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	12

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP	13

4.1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	13

4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	13

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP	14

5.1. Tuyến đường dây hạ áp	14

5.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện	14

5.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng	14

CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	15

6.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:	15

6.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị	16

6.2.1 Thông số kỹ thuật của dao cách ly 22(24)kV-630A sử dụng ngoài trời:	16

6.2.2 Thông số kỹ thuật của LBS loại khí SF6 dùng cho lưới điện 22kV:	20

6.2.3 Thông số kỹ thuật của máy cắt tự đóng lại 24Kv - 630A (Recloser):	26

6.2.4 Thông số kỹ thuật của chống sét van cho cấp điện áp 22(24)kV sử dụng cho lưới phân phối:	38

6.2.5 Thông số kỹ thuật của cáp đồng trần 25, 50,70mm2:	55

6.2.6 Thông số kỹ thuật của dây đồng bọc 24kV 25mm2:	59

6.2.7 Thông số kỹ thuật của dây nhôm lỗi thép bọc 22(24)kV ACV 95, 240mm2:	63

6.2.8 Thông số kỹ thuật của sứ treo polymer 22(24)kV:	71

6.2.9 Thông số kỹ thuật của đà thép 2m; 2,4m:	73

6.2.10 Thông số kỹ thuật của thanh chống L50x50x5mm – dài 2,1m:	76

6.2.11 Thông số kỹ thuật của thanh chống dẹt L60x6mm – dài 0,92m:	78

6.2.12 Thông số kỹ thuật của móc treo chữ U18:	81

6.2.13 Thông số kỹ thuật của kẹp nối rẽ dạng H (W189, WR379, WR419, WR815, WR929):	83

6.2.14 Thông số kỹ thuật của giáp níu dùng cho đường dây trên không:	87

6.2.15 Thông số kỹ thuật của Cosse ép Cu 25, 50, 95, 120, 150, 240, 300mm2:	91

6.2.16 Thông số kỹ thuật của Cosse ép Cu - Al 50-95mm2:	93

6.2.17 Thông số kỹ thuật của Cosse ép Cu - Al 150-240mm2 :	95

6.2.18 Thông số kỹ thuật của cáp duplex 2x10mm2:	98

CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	104

CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	105

8.1. Phụ lục tính toán phần điện	105

8.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng	105

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	106

9.1. Qui định chung.	106

9.2. Địa điểm thực hiện dự án.	106

9.3. Quy mô dự án:	106

9.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:	106

9.5. Các tác động xấu đến môi trường;	106

9.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:	106

9.7. Cam kết.	107

CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	108

10.1. Phương thức quản lý dự án:	108

10.2. Kế hoạch đấu thầu:	108

10.3. Tiến độ thực hiện.	108

CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	109

11.1. Kết luận:	109

11.2. Kiến nghị:	109

CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	110

# TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

### CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

#### 1.1. Cơ sở lập BCKTKT.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CPngày 09/02/2021 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dụng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây Dựng về Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài chính về việc an hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

- Văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 05/10/2011 của Bộ Công thương về công bố định mức chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp;

- Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 của Sở xây dựng TP.HCM về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.

- Quyết định số 32/QĐ-EVN ngày 19/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành bộ định mức dự toán công tác thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu hệ thống Scada;

- Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 70/QĐ-HDTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM Về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

- Quyết định số 423/QĐ-EVNHCMC, ngày 23/01/2024 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc phát hành đơn giá tính toán chỉnh định rơ le cấp điện áp ≤ 35kV do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện thực hiện ;

- Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

- Quyết định số 2574/QĐ-EVNHCMC, ngày 30/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

- Quyết định số 2451/QĐ-DVĐL ngày 02/04/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM về việc ban hành đơn giá thi công live – line năm 2025;

- Quyết định số 602/QĐ-ETC ngày 01/5/2025 của Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp.

- Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.

- Văn bản số 2410/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/6/2023 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giải quyết kiến nghị về áp dụng định mức công tác bọc điểm hở, lắp thiết bị chống động vật trong thi công live line;

- Phương án đầu tư số 2146/PA-PCAPĐ ngày 16/9/2024 công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026” đã được ban Giám Đốc Công ty Điện lực An Phú Đông thông qua.

- Hợp đồng khảo sát lập BCKTKT-DT số 1971/2025/HĐTV-PCAPĐ-HP ngày 18/8/2025 về việc Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA năm 2026” giữa Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và Thương mại Hưng Phát và Công ty Điện lực An Phú Đông;

- Tờ trình số 899/KTAT ngày 21/8/2025 về việc V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA năm 2026”;

- Hồ sơ Nhiệm vụ khảo sát công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026” số 150/2025/HPECT, ngày 19/08/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng điện và Thương mại Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực An Phú Đông phê duyệt qua Quyết định số 2043/QĐ-PCAPĐ ngày 22/08/2025;

- Hồ sơ Phương án kỹ thuật khảo sát công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026” số 151/2025/HPECT, ngày 19/08/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng điện và Thương mại Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực An Phú Đông phê duyệt qua Quyết định số 2050/QĐ-PCAPĐ ngày 25/08/2025;

- Văn bản số 3205/PCAPĐ-KHVT, ngày 26/08/2025 của Công ty Điện lực An Phú Đông về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng thiết kế vào hợp số 1971/2025/HĐ-PCAPĐ-HP ngày 18/8/2025;

- Hồ sơ Báo cáo khảo sát do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện và Thương mại Hưng Phát lập đã được Công ty Điện lực An Phú Đông nghiệm thu.

- Văn bản số 1102/KTAT ngày 08/10/2025 về việc góp ý BCKTKT công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026”.

#### 1.2. Mục tiêu dự án.

Công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026” nhằm:

- Đạt các tiêu chí theo văn bản số 2280/EVNHCMC-KT ngày 21/5/2020 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đáp ứng yêu cầu vận hành tiêu chí N-1, thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, chuyển tải từ xa khi có sự cố hoặc khi cần công tác bảo trì lưới điện.

- Có thể thực hiện điều hòa phụ tải, khách hàng giữa các Nhánh rẽ trung thế và giữa các tuyến dây trung thế trên địa bàn.

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo lưới điện vận hành liên tục, giảm phạm vi mất điện khách hàng, giảm số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Nâng cao chất lượng điện năng, giảm số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, từ đó kéo giảm các chỉ số SAIFI, SAIDI, MAIFI, đảm bảo các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và vận hành ổn định.

- Hiện đại hóa lưới điện theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

#### 1.3. Quy mô dự án.

- Lắp LBS 630A có chức năng SCADA lắp mới						: 11 Bộ

- Thay Recloser khách hàng bàn giao vận hành lâu năm thành LBS scada	: 02 Bộ

- Thay LBS thường bằng LBS 630A có chức năng SCADA				: 02 Bộ

- Thay LBS có chức năng SCADA bằng Recloser có chức năng SCADA	: 02 Bộ

- Thay DS bằng LBS 630A có chức năng SCADA					: 01 Bộ

- Lắp đặt LBS có chức năng SCADA thu hồi, sử dụng lại				: 02 Bộ

- DS 630A lắp mới											: 11 Bộ

#### 1.4. Nguồn vốn thực hiện.

Nguồn vốn KHCB.

#### 1.5. Đặc điểm chính của công trình.

- Căn cứ theo văn bản số 2280/EVNHCMC-KT ngày 21/5/2020 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Tổng công ty đã yêu cầu các Công ty Điện lực tổ chức rà soát (theo chế độ vận hành xác lập lâu dài) và đề xuất vị trí lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA theo các tiêu chí tham khảo sau:

+ Số khách hàng: 1.000 – 1.500 khách hàng / phân đoạn.

+ Dòng tải vận hành: 50 – 70A / phân đoạn.

+ Chiều dài trục chính: 1 – 2km / phân đoạn.

+ Đảm bảo các tuyến dây có đủ thiết bị giao liên có chức năng SCADA tại phân đoạn cuối và xem xét bổ sung thêm tại các phân đoạn giữa nhằm tăng hiệu quả chuyển tải để đáp ứng tiêu chí vận hành N-1 (có khả năng chuyển tải từ xa toàn bộ các khu vực không chịu ảnh hưởng khi xảy ra sự cố ở bất cứ phân đoạn nào).

+ Đảm bảo phối hợp với các thiết bị bảo vệ (Recloser, Máy cắt) và các bộ chỉ báo sự cố (FI) hiện hữu.

+ Các trường hợp đặc biệt theo tính chất của phụ tải và đặc thù của lưới điện (ví dụ: cấp điện cho phụ tải lớn hoặc quan trọng; phân đoạn cho các nhánh rẽ mang tải lớn hoặc có nhiều khách hàng …).

- Với các tiêu chí trên, Công ty Điện lực An Phú Đông đã rà soát kết cấu lưới điện trung thế hiện hữu đang vận hành và đề xuất lắp đặt bổ sung thiết bị có chức năng SCADA trong năm 2026 cho các phân đoạn có số lượng khách hàng > 1.500 khách hàng như sau:

- Lắp LBS 630A có chức năng SCADA lắp mới						: 11 Bộ

- Thay Recloser khách hàng bàn giao vận hành lâu năm thành LBS scada	: 02 Bộ

- Thay LBS thường bằng LBS 630A có chức năng SCADA				: 02 Bộ

- Thay LBS có chức năng SCADA bằng Recloser có chức năng SCADA	: 02 Bộ

- Thay DS bằng LBS 630A có chức năng SCADA					: 01 Bộ

- Lắp đặt LBS có chức năng SCADA thu hồi, sử dụng lại				: 02 Bộ

- DS 630A lắp mới											: 11 Bộ

#### 1.6. Phạm vi dự án.

Khu vực thực hiện công trình nằm trên các phường địa bàn Phường Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông (quận 12 cũ), Thành Phố Hồ Chí Minh.

### CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

#### 2.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện.

Công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026”.

* Với vị trí địa lý và địa hình như sau:

- Các phường Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông nằm về phía Tây Bắc của Tp.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 20km, là khu vực ngoại ô của Thành phố Hồ Chí Minh.

a. Địa chất:

- Nằm ở rìa võng chuyển tiếp giữa vùng nâng Đông Nam Bộ và đới sụt võng Cửu Long. Trên mặt lộ ra các sản phẩm sét, bột, cát chứa nhiều bùn thực vật là các lớp (đất yếu), chưa được quá trình nén chặt tự nhiên, có tuổi Holocen, nên sức chịu tải của đất rất yếu từ 0,3 kg/cm2 tới 0,7 kg/cm2, chiều dày các lớp trầm tích trẻ Holocen rất dày và không ổn định, đáy lớp từ 40,3m tới 41,2m.

- Bên dưới các lớp trầm tích Holocen, là các trầm tích Pleistocen, Pliocen, chúng phủ không chỉ hợp lên bề mặt đá móng Mezozoi có tuổi Juta - Kreta ở độ sâu >100m. Bên cạnh đó vào mùa mưa mực nước ngầm dâng cao cách mặt đất từ 0,5 - 0,8 m đã tạo ra những hiện tượng không có lợi cho các công trình xây dựng.

b.  Khí hậu:

- Khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang tính chất cận xích đạo với 2 mùa rõ rệt mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

- Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 27-280C; cao nhất vào tháng 4 và thấp nhất vào tháng 12 và tháng 1 (năm sau), chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất khoảng 40C. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại khá cao từ 5 - 100C.

- Lượng bức xạ trung bình 140 Kcal/cm2/năm, có sự thay đổi theo mùa. Mùa khô có bức xạ cao, cao nhất vào tháng 4 và tháng 5 (400 - 500 cal/cm2/ngày). Mùa mưa có bức xạ thấp hơn, cường độ bức xạ cao nhất đạt 300 - 400 cal/cm2/ngày.

- Nắng: Tháng có số giờ nắng cao nhất là 8,6 giờ/ngày (tháng 2), tháng có số giờ nắng ít nhất là 5,4 giờ/ngày. Số giờ nắng cả năm khoảng 1.890 giờ.

- Lượng mưa: Dao động trong khoảng từ 1.329 mm - 2.178 mm (trung bình năm đạt 1.940 mm/năm), phân bố không đều giữa các tháng trong năm, tập trung chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm 90% lượng mưa cả năm,. Ngược lại vào mùa khô, lượng mưa thấp chỉ chiếm khoảng 10% lượng mưa cả năm, tháng 2 có số ngày mưa ít nhất.

- Gió: Hướng gió thịnh hành ở khu vực là Đông Nam và Tây Nam. Gió Đông Nam và Nam thịnh hành vào mùa khô; gió Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa; riêng gió Bắc thịnh hành vào giao thời giữa hai mùa. Hướng gió hoạt động trong năm có ý nghĩa quan trọng trong việc bố trí các khu công nghiệp, dân cư, nhất là các ngành công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm không khí.

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình năm khoảng 75 - 80%, nhìn chung độ ẩm không ổn định và có sự biến thiên theo mùa, vào mùa mưa trung bình lên đến 86%, tuy nhiên vào mùa khô trung bình chỉ đạt 71%.

- Khu vực công trình nằm trong vùng  rất ít thiên tai về khí hậu, biến động thời tiết đáng kể nhất ở Phường cũng như của thành phố là tình trạng hạn cục bộ trong mùa mưa (mùa mưa đến muộn hoặc kết thúc sớm hoặc có các đợt hạn trong mùa mưa).

c.  Dân cư:

Thuộc vùng có khu dân cư tương đối ổn định.

#### 2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.

2.2.1. Nguồn điện:

- Số lượng tuyến dây trung thế hiện hữu đang vận hành trên địa bàn gồm 37 tuyến dây được cấp nguồn từ 06 trạm biến áp 110/22 kV. Số lượng khách hàng cấp điện khoảng 211.150 khách hàng.

2.2.2. Đánh giá tình hình nguồn và lưới hiện trạng:

- Toàn bộ các phát tuyến trung thế đều có liên kết mạch vòng, đảm bảo tiêu chí vận hành N-1, các thiết bị giao liên giữa các tuyến trung thế đều có khả năng thao tác đóng cắt, chuyển tải từ xa để thực hiện tái lập điện, chuyển tải nhanh nhất khi bị sự cố.

- Căn cứ theo tiêu chí của Tổng công ty đề ra về phụ tải, bán kính cung cấp và số lượng khách hàng thì hiện nay 35 phát tuyến công cộng trên địa bàn là hoàn toàn đáp ứng về phụ tải (< 300A), bán kính cung cấp (< 8km). Tuy nhiên, về tiêu chí 1.000 – 1.500 khách hàng thì một số phân đoạn không đạt, nguyên nhân do tốc độ gia tăng khách hàng nhanh chóng, cụ thể là các phân đoạn sau:

* Trạm 220kV Hóc Môn:

- Tuyến Đông Thạnh:

+ Phân đoạn từ RE Hiệp Phú đến LBS Công An TTH: 1676 khách hàng.

+ Phân đoạn từ LBS Tân Thới Hiệp 6 đến LBS Ngân Hà: 1513 khách hàng.

+ Phân đoạn từ LBS Như Ngọc đến RE Hiệp Phú và RE Nguyễn Thị Kiểu: 1923 khách hàng.

+ Nr Thơm Xuất Khẩu 129: cấp điện nhà máy Pepsico có phụ tải cao.

- Tuyến Ấp Đông:

+ Phân đoạn từ LBS Yên Hồng đến Re Tràng An: 1481 khách hàng.

+ Phân đoạn từ Re Trúc Lâm đến LBS Thanh Mai: 1784 khách hàng.

- Tuyến KCN TTH: RE Đông Quang (thay bằng LBS Ctr MT-KCN 2026) đến LBS Trường Nguyễn Trãi, LBS lắp mới trụ KCN TTH-74/1 (N-1 2024), LBS Hương Lộ.

- Tuyến Hiệp Thành:

+ Phân đoạn từ LBS Nhà Văn Hóa đến Re Võ Trường Toản và LBS Công An TTH: 1627 khách hàng.

+ Phân đoạn từ Re Thuận Bài đến LBS Phương Thảo, Re Đống Đa: 1553 khách hàng.

- Tuyến Cầu Dừa:

+ Phân đoạn từ LBS lắp mới trụ Cầu Dừa-98 đến Re Giãn Dân 20 (LBS Pháp Thạnh, Re Đống Đa): 1565 khách hàng.

+ Phân đoạn từ Re Giãn Dân 20 đến LBS Phân đoạn Giản Dân 20: 1646 khách hàng.

+ Phân đoạn từ LBS Pháp Thạnh đến LBS Phương Thảo: 1316 khách hàng, là phân đoạn cuối và chỉ có 1 recloser phía trước.

- Tuyến Chánh Tây: Phân đoạn từ Re Tập Đoàn 5-7 đến LBS hải Nam, LBS Huỳnh Thị Hai, LBS Thiên Nam, LBS Hoàng Long: 3799 khách hàng, đã có kế hoạch lắp mới 2 LBS có chức năng scada tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo <1.500 KH / 1 phân đoạn.

* Trạm 110kV Thạnh Lộc:

- Tuyến Khánh An: Phân đoạn từ LBS Tu Viện Khánh An đến LBS Bà Đương: 1308 khách hàng.

- Tuyến Phú Long: Phân đoạn từ LBS Chợ Cầu Đồng đến Re Trần Hưng Đạo, LBS Định Hương, Re Thợ Du: 1763 khách hàng.

- Tuyến Rạch Trâm: Phân đoạn từ DS T1 Tuyến Rạch Trâm đến Re Vườn Lài, Re Cây Xăng Thái Lan: 1566 khách hàng.

- Tuyến Gò Sao: Phân đoạn từ LBS Chợ Minh Phát đến LBS Gò Nổi: 1812 khách hàng.

- Tuyến Chợ Đường:

+ Phân đoạn từ Re Rạch Quản đến LBS Năm Ánh: 3022 khách hàng.

+ Phân đoạn từ DS T1 Tuyến Chợ Đường đến Re Xuân Lộc: 1542 khách hàng

* Trạm 110kV Đông Thạnh:

- Tuyến Nhị Bình: Phân đoạn từ DS T1 Tuyến Nhị Bình đến Re Cầu Sa, Re Nam Hoa, LBS Công Chính: 1585 khách hàng.

2.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:

Toàn bộ các phát tuyến trung thế đều có liên kết mạch vòng, đảm bảo tiêu chí vận hành N-1, các thiết bị giao liên giữa các tuyến trung thế đều có khả năng thao tác đóng cắt, chuyển tải từ xa để thực hiện tái lập điện, chuyển tải nhanh nhất khi bị sự cố.

#### 2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:

Căn cứ theo tiêu chí của Tổng công ty đề ra về phụ tải, bán kính cung cấp và số lượng khách hàng thì hiện nay 35 phát tuyến công cộng trên địa bàn là hoàn toàn đáp ứng về phụ tải (< 300A), bán kính cung cấp (< 8km).

Về số lượng khách hàng: Do đặc thù về vị trí địa lý các đường giao thông trên địa bàn, vị trí các trạm biến áp 110kV chính trên địa bàn gồm Hóc Môn, Thạnh Lộc, Tham Lương nên tiêu chí của Tổng công ty đề ra về số lượng khách hàng trên 01 tuyến dây phải đạt ≤ 6.000 khách hàng là chưa thể đáp ứng được 100%.

#### 2.4. Sự cần thiết đầu tư:

Công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026” nhằm:

- Đạt các tiêu chí theo văn bản số 2280/EVNHCMC-KT ngày 21/5/2020 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đáp ứng yêu cầu vận hành tiêu chí N-1, thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, chuyển tải từ xa khi có sự cố hoặc khi cần công tác bảo trì lưới điện.

- Có thể thực hiện điều hòa phụ tải, khách hàng giữa các Nhánh rẽ trung thế và giữa các tuyến dây trung thế trên địa bàn.

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo lưới điện vận hành liên tục, giảm phạm vi mất điện khách hàng, giảm số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Nâng cao chất lượng điện năng, giảm số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, từ đó kéo giảm các chỉ số SAIFI, SAIDI, MAIFI, đảm bảo các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và vận hành ổn định.

- Hiện đại hóa lưới điện theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

#### 2.5. Các phương án kết lưới:

+ Điểm đầu:  Dùng biện pháp đấu nối Hotline.

+ Ranh giới đầu tư: Nằm rải rác trên các tuyến đường và hẻm trên địa bàn các phường thuộc quận 12 (cũ), Tp. Hồ Chí Minh.. (Xem họa đồ vị trí và mục I. Giới thiệu tổng quát về tuyến và vị trí trạm-Chương III).

Địa hình hướng tuyến đi qua bằng phẳng thuận lợi thi công, vị trí lắp thiết bị tương đối rộng rãi, dễ thao tác vận hành, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cũng như an toàn về điện.

Xung quanh khu vực trạm có một số cây xanh. Trước khi thi công cần phát quang, tỉa nhánh các cây dưới hành lang đường dây.

### CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

#### 3.1. Điều kiện tự nhiên.

3.1.1. Điều kiện khí hậu tính toán:

Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam “Tải trọng và tác động”, TCVN 2737:2006, quy phạm trang bị điện 11 TCN 18-2006 hiện hành, tiêu chuẩn “Số liệu khí hậu dùng cho thiết kế xây dựng”.

+ Nhiệt độ không khí thấp nhất: 15oC

+ Nhiệt độ không khí trung bình năm: 30oC

+ Nhiệt độ không khí cao nhất: 40oC

+ Nhiệt độ không khí gió cực đại: 25oC

+ Nhiệt độ không khí có giông: 25oC

+ Áp lực gió lớn nhất: Qo=83daN/m2

+ Vùng địa hình khu vực tuyến đi qua: loại B

3.1.2. Tuyến đường dây trung áp.

Các vị trí lắp LBS, DS và RE mới được khảo sát tìm vị trí lắp đặt ở các vị trí thông thoáng, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến mặt tiền nhà ở của nhân dân và đảm bảo vẻ mỹ quan của thành phố.

Vị trí đặt thiết bị đóng cắt phải rộng rãi thông thoáng đảm bảo dễ lắp đặt khi thi công, khi thao tác vận hành, cũng như bảo trì sửa chửa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cũng như an toàn về điện.

#### 3.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

3.2.1. Lựa chọn cấp điện áp:

Để phù hợp với Quy hoạch phát triển trên địa bàn Phường Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông giai đoạn 2016-2025 định hướng đến 2035”, phù hợp với lưới điện hiện hữu hiện nay của Công ty Điện lực An Phú Đông, phù hợp với quy hoạch và phát triển lưới điện thành phố trong tương lai cũng như việc đấu nối vào tuyến dây hiện hữu, dự án chọn cấp điện áp 22/0,4kV.

3.2.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện:

- Trong công trình có lưới trung thế nổi hiện hữu 3ACV240-b24kV+AC95mm2; 3ACV95-b24kV+AC50mm2.

3.2.3. Lựa chọn dây dẫn:

- Loại cáp hiện hữu đang sử dụng loại nhôm lõi thép cách điện XLPE, vỏ PVC hoặc HDPE.

3.2.4. Lựa chọn cách điện và phụ kiện.

- Sử dụng sứ treo Polymer cho các vị trí ngừng lưới. sứ treo được bố trí trên đà 2m; 2,4m.

- Sử dụng sứ đứng 24kV cho các vị trí đỡ lưới, sứ đứng được bố trí trên đà 2m; 2,4m.

- Sử dụng sứ ống chỉ cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 50/8; 240/32 mm².

- Sử dụng giáp buộc đầu sứ đơn (đôi) cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV 95/16; 240/32mm².

3.2.5. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ.

- Lựa chọn và kiểm tra chống sét van:

- Chống sét van là một thiết bị có nhiệm vụ chống sét từ đường dây trên không vào trạm biến áp, thiết bị. Chống sét van được làm bằng một điện trở phi tuyến có tác dụng hạn chế dòng ngắn mạch chạm đất, căn cứ vào thông số của lưới điện, ta chọn chóng sét van:

- Điện áp định mức: Uđm > Uđm mạng

- Điện áp đánh thủng: Uđt max > Uđt mạng.

- Từ đó ta chọn LA  18kV- 10kA.

- Lựa chọn đóng cắt cho tuyến cáp: sử dụng DS, LBS, Recloser-3P 630A 24kV ngoài trời.

3.2.6. Lựa chọn giải pháp đấu nối.

- Thi công bằng biên pháp Live line, không cắt điện đấu nối với tuyến dây trung thế hiện hữu.

- Đối với các tuyến dây cấp điện trạm biến áp khách hàng, sẽ thỏa thuận cắt điện để thi công theo quy định.

- Sử dụng tủ LBS, Re để liên kết các tuyến dây.

3.2.7. Lựa chọn giải pháp nối đất.

- Dùng cọc tiếp địa F16 dài 2,4m nối đôi và dây đồng trần 25mm2; 50mm2; 70mm2 để tiếp địa các vị trí trụ có gắn thiết bị và đầu cáp lên, tiếp địa lặp lại, đảm bảo điện trở đất đo được đạt yêu cầu < 10Ω, dây tiếp địa được luồn dọc trong thân trụ đến thiết bị.

3.2.8. Hành lang tuyến.

- Các vị trí lắp LBS, DS và RE mới được khảo sát tìm vị trí lắp đặt ở các vị trí thông thoáng, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến mặt tiền nhà ở của nhân dân và đảm bảo vẻ mỹ quan của thành phố.

3.2.9. Các biện pháp bảo vệ khác: Không có.

#### 3.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

3.3.1. Lựa chọn giải pháp thiết kế cột.

Lắp dựng cột: trong công trình thực hiện lắp thiết bị đóng cắt có chức năng scada trên trụ hiện hữu, không trồng mới trụ.

Lưới trung thế:

- Sử dụng trụ BTLT 14m hiện hữu để đỡ vật tư thiết bị. Lưới trung thế kéo mới được bố trí trên đà 2m và 2,4m đối với lưới 3 pha.

3.3.2. Lựa chọn giải pháp thiết kế xà.

- Sử dụng đà lệch 2m và đà đối xứng 2,4m để đỡ và dừng dây trung thế.

3.3.3. Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột, móng néo, dây néo.

- Trong công trình thực hiện lắp thiết bị đóng cắt có chức năng scada trên trụ hiện hữu, không trồng mới trụ, do đó không thực hiện gia cố móng cột, móng néo, dây néo.

### CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

##### 4.1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

- Công trình không thực hiện phần điện hạng mục trạm biến áp.

##### 4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

- Công trình không thực hiện phần xây dựng hạng mục trạm biến áp.

### CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

##### 5.1. Tuyến đường dây hạ áp

- Công trình không thực hiện xây dựng mới, cải tạo phần dây hạ áp. Chỉ thực hiện kéo cáp mắc điện cấp nguồn cho hệ thống Scada thiết bị LBS, Recloser.

##### 5.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện

- Loại cáp sử dụng: Cáp Duplex 2x10mm2.

- Giải pháp bố trí dây dẫn trên cột: Sử dụng móc treo dây mắc điện dừng dây tại trụ.

- Giải pháp đấu nối: Sử dụng kẹp IPC 95-35mm2 đấu nối trực tiếp lên lưới điện ABC4x95mm2 hiện hữu.

##### 5.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

- Công trình không thực hiện phần xây dựng hạng mục dây hạ áp.

### CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

#### 6.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành về thiết kế thi công các công trình điện: Sử dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các Quyết định sau:

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271-200

- Tiêu chuẩn dao cách ly: IEC 62271-102

- Tiêu chuẩn chống sét van: TCCS 13:2021/EVN

- Tiêu chuẩn cách điện: TCCS 15:2021/EVN.

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN

- Dây trần dùng cho đường dây tải điện: TCVN 8090:2009

- Quy định kỹ thuật điện nông thôn QĐKT.ĐNT-2006

- Quy phạm trang bị điện:

Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006

Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006

Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 về việc Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị;

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

+ Căn cứ văn bản 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 về việc Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Các tiêu chuẩn, quy phạm quản lý chất lượng, được áp dụng như sau:

1. Về quản lý chất lượng công trình:

a. TCVN 5951-1995: Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng

b. TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.

c. TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

2. Về thi công phần móng: không thực hiện.

3. Về chế tạo và lắp cột điện: không thực hiện.

4. Về lắp ráp dây dẫn, cách điện và phụ kiện.

a. 11TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện- phần II-Hệ thống đường dẫn điện

b. 11TCN 20-2006 Quy phạm trang bị điện- phần III-Trang bị phân phối và trạm biến áp

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về quy định chung;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về hệ thống đường dẫn điện;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về trang bị phân phối và trạm biến áp;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về Bảo vệ và tự động ;

- TCVN 8090:2009: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không – dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

- IEC 99-1: Chống sét van dùng cho hệ thống điện xoay chiều, dạng điện trở phi tuyến loại có rảnh

- IEC 99-4: Chống sét van dùng cho hệ thống điện xoay chiều, dạng oxit kim loại không có rảnh.

- IEC 60282-2 high-voltage fuses-part2: expulsion fuses

#### 6.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị

Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị đường dây trung áp.

##### 6.2.1 Thông số kỹ thuật của dao cách ly 22(24)kV-630A sử dụng ngoài trời:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dao cách ly 22(24)kV-630A sử dụng ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

IEC 62271-102: High-voltage switchgear and controlgear – Alternating current disconnectors and earthing switches

- MÔ TẢ:

- Điều kiện vận hành:

Dao cách lý được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi Tp.HCM ở các điều kiện sau:

+ Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40C

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35C

+ Độ ẩm:  95%

+ Khí hậu: Nhiệt đới

+ Bức xạ mặt trời:  1000W/m2

+ Tốc độ gió tối đa: 34m/s

+ Số ngày bão mỗi năm: 120 ngày

- Cấu trúc:

-    Loại: Vận hành ngoài trời.

- Dao cách ly được chế tạo đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha.

+ Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt.

+ Các dao cách ly của các pha được lắp đặt trên cùng một khung đỡ.

+ Cách điện của dao cách ly bằng sứ hay nhựa và phải vuông góc với khung của dao cách ly.

+ Đóng cắt thẳng đứng (lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong mặt phẳng vuông góc với khung của dao cách ly).

Số lưỡi dao đóng cắt chính: 01 (không chấp nhận loại centre-break)

+ Có thể lắp đặt cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

+ Tiếp điểm: Mạ bạc.

- Đầu nối có thể nối với đầu cosse bằng 02 bu lông M10

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 22(24)kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Dòng điện định mức (In): 630A

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh): 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20kA/3s)

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp:

+ Ở điều kiện khô trong 1 phút: 50kV

+ Ở điều kiện ướt trong 10s: 50kV

- Khoảng cách rò tối thiểu: 600mm

- Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: 1000 chu kỳ.

- Phụ kiện:

- 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 8m và cần thao tác, thích hợp lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 14m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- 06 đầu nối dây nhôm lõi thép 240/32mm2 vào dao cách ly.

- Đầu cosse 240/32mm2 có 02 lổ với đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10.

- 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 14m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric tests)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử thao tác cơ khí (machanical operating tests)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric tests)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests)

- Thử khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand and peak withstand current tests)

- Thử thao tác cơ khí (Operating and mechanical endurance tests)

- Thao tác ở nhiệt độ giới hạn (Operation at temperature limits).

- BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-102 hoặc tương đương |
|  | - Điều kiện vận hành: Dao cách ly được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi Tp.HCM ở các điều kiện sau: |  |
|  | + Biên độ: + Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: + Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quan: + Độ ẩm: + Khí hậu: + Bức xạ mặt trời: + Tốc độ gió tối đa: + Số ngày bão mỗi năm: | Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển 40C 35C 95% Nhiệt đới 1000W/m2 34m/s 120 ngày |
|  | - Cấu trúc: -Loại: - Dao cách ly được chế tạo đáp ứng các yêu cầu sau: + Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha. + Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt. + Các dao cách ly của các pha được lắp đặt trên cùng một khung đỡ. + Cách điện của dao cách ly bằng sứ hay nhựa và phải vuông góc với khung của dao cách ly. + Đóng cắt thẳng đứng (lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong mặt phẳng vuông góc với khung của dao cách ly). Số lưỡi dao đóng cắt chính: + Có thể lắp đặt cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm. + Tiếp điểm: - Đầu nối có thể nối với đầu cosse bằng 02 bu lông M10 | Vận hành ngoài trời. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 01 (không chấp nhận loại centre-break) Đáp ứng Mạ bạc. Đáp ứng |
|  | - Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: - Tần số định mức: - Dòng điện định mức (In): - Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): - Khả năng ổn định động (trị đỉnh): - Độ bền điện áp xung: - Độ bền điện áp tần số công nghiệp: + Ở điều kiện khô trong 1 phút: + Ở điều kiện ướt trong 10s: - Khoảng cách rò tối thiểu: - Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: | 22(24)kV 50Hz 630A 20kA/3s 50kA (Ith=20kA/3s) 125kV 50kV 50kV 600mm 1000 chu kỳ |
|  | - Phụ kiện: - 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 8m và cần thao tác, thích hợp lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm. - 06 đầu nối dây nhôm lõi thép 240/32mm2 vào dao cách ly. Đầu cosse 240/32mm2 có 02 lổ với đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10. - 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

##### 6.2.2 Thông số kỹ thuật của LBS loại khí SF6 dùng cho lưới điện 22kV:

- YÊU CẦU CHUNG:

- LBS phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, vận hành bằng động cơ, có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt). Thiết bị có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Nguồn điện cấp cho động cơ là 24 VDC với cáp nguồn để đấu nối tủ điều khiển và LBS.

- LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển.

- Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

- Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

- LBS hoàn chỉnh phải bao gồm đầy đủ các bộ phận và phụ kiện kèm theo bao gồm: cách điện, kẹp cực đấu nối dây, nhãn thiết bị, giá lắp, bu lông, đai ốc, vòng đệm, tủ điều khiển, cáp kết nối v.v.

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

+ Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

+ Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

+ Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

+ Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

+ Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).

+ Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).

+ Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).

+ Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).

+ Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

+ Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).

+ Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e:  Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS

Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

- PHẦN MỀM KÈM THEO THIẾT BỊ

1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS:

Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS.

2. Phần mềm thử nghiệm SCADA:

Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

- PHỤ KIỆN KÈM THEO THIẾT BỊ

Mỗi LBS, tủ điều khiển LBS cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:

1: LBS:

+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS.

+ Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.

+ Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.

+ Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng” “Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.

+ Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6).

+ Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

+ Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt).

2: Tủ điều khiển LBS:

+ Một (01) tủ điều khiển.

+ Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m.

+ Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.

+ Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt).

+ Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.

- CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT, BẢN VẼ KÈM THEO

1: Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển.

2: Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

3: Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- YÊU CẦU KHÁC

Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶT TÍNH KỸ THUẬT LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức | kV | > 24 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 125 |
| 12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50 |
| 13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 16 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 1,5 |
| 15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |
| 16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |
| 17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA. |
| 18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | > 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì |
|  |  |  | > 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1) |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím |
| 20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 22 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶT TÍNH KỸ THUẬT TỦ ĐIỀU KIỂN LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |
| 5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. |
| 6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |
| 7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định. |
| 8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |
| 9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 |
| 10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 |
| 11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |
| 12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |
| 13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |
| 14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ) |
| 15 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 7 |
| 16 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 5 |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

##### 6.2.3 Thông số kỹ thuật của máy cắt tự đóng lại 24Kv - 630A (Recloser):

- PHẠM VI CUNG CẤP:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho máy cắt tự đóng lại 24kV-630A (recloser).

- TIÊU CHUẨN:

- IEC 62271-111:2012: High voltage switchgear and controlgear - Part 111: Overhead, pad mounted, dry vault, and submersible automatic circuit reclosers and fault interrupters for AC systems up to 38kV (hoặc tương đương IEEE C37.60:2012).

- IEC 60870-5-104: Transmission Protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles.

- MÔ TẢ:

- Các điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Yêu cầu kỹ thuật

- Máy cắt:

- Điều kiện lắp đặt: ngoài trời, nhiệt đới hoá.

- Cách điện trung gian: cách điện rắn hoặc SF6.

- Buồng dập hồ quang: chân không.

- Số pha: 3

- Điện áp định mức: ≥ 24 kVrms

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, cho cả 2 trường hợp (Khô, 1 phút và Ướt, 10s): 50 kVrms

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50μs (BIL)						: 125 kVpeak

- Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức					: 630 A

- Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch (1s) (người mua phải quy định cụ thể): ≥ 16 kArms

- Điều khiển các chức năng của Recloser							: vi xử lý.

- Số lần đóng cắt trước khi bảo dưỡng:

+ Số chu kỳ thao tác đóng cắt có tải mà không cần bảo trì			: ≥ 10.000 chu kỳ.

+ Khả năng cắt dòng ngắn mạch:

(15 - 20%) dòng cắt danh định (minimum X/R = 4)				: ≥ 44 lần.

(45 - 55%) dòng cắt danh định (minimum X/R = 8)				: ≥ 56 lần.

(90 – 100%) dòng cắt danh định (minimum X/R = 14)			: ≥ 16 lần.

- Cơ cấu đóng, cắt đồng thời 3 pha.

- Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quy định cụ thể): 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV tùy điều kiện môi trường.

- Biến dòng đo lường: biến dòng tích hợp bên trong recloser cho 3 pha.

- Biến điện áp đo lường: biến điện áp tích hợp bên trong recloser cho 3 pha.

- Vật liệu chế tạo vỏ máy cắt: hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn.

- Đầu nối thiết bị (Terminal): dạng bản cực bằng đồng có 02 lỗ để đấu nối dây vào bằng đầu cosses.

- Tủ điều khiển:

- Có phần mềm cài đặt sẵn và cấp 01 bộ phần mềm có bản quyền để dự phòng: vi xử lý.

- Nguồn cung cấp cho tủ điều khiển: nguồn hạ áp tại chỗ lắp đặt.

- Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển: trang bị trong tủ điều khiển: máy nạp, bộ acquy 24VDC phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24h.

- Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm.

- Điện áp định mức cấp điện cho tủ điều khiển	:220 VAC (+5% ÷ -10%)

- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút	:2 kVrms

- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL)	:5 kVpeak

Chức năng bảo vệ và cảnh báo:

Bảo vệ:

+ Quá dòng cắt nhanh pha/đất (50P/50N)

+ Quá dòng có thời gian pha/đất (51P/51N)

+ Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N)

+ Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS)

+ Tần số thấp/cao (81)

+ Điện áp thấp/cao (27/59)

+ Chạm đất nhạy (SEF) (64)

+ Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup)

+ Mất pha (46BC)

+ Tự đóng lại (79)

+ Khóa đóng khi dòng lớn (High Current Lockout)

+ Hoà đồng bộ

+ Định vị sự cố

+ Số nhóm bảo vệ cài đặt: ≥ 2

+ Cảnh báo trạng thái: ắcquy

- Cài đặt chức năng: tại chỗ và từ xa.

- Tín hiệu cấp cho bảo vệ và đo lường: biến dòng và biến điện áp tích hợp bên trong recloser.

- Đặc tuyến bảo vệ: độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse), rất dốc (Very inverse) và cực dốc (Extremely inverse).

- Số lần đóng lặp lại tối đa: 3

- Khoảng thời gian đóng lặp lại:

Lần 1: 0,5 - 180 s

Lần 2: 2 - 180 s

Lần 3: 2 - 180 s

Độ phân giải thời gian: 0,1 s

- Thời gian trở về (reset time): 5 – 180 s

- Đo lường:

+ Dòng điện pha, dòng điện trung tính ở chế độ bình thường;

+ Dòng điện pha, dòng điện trung tính ở chế độ sự cố;

+ Điện áp mỗi pha và trung tính;

+ Hệ số công suất của mỗi pha;

+ Công suất hữu công, công suất vô công;

+ Điện năng tiêu thụ hữu công;

+ Điện năng tiêu thụ vô công.

+ Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian được lập trình trước đó.

- Lưu trữ dữ liệu đo lường:

+ Giá trị lưu trữ: các giá trị đo lường nêu trên.

+ Số giá trị lưu trữ: thời gian tối thiểu là 02 tháng, ứng với tần suất lấy mẫu 60 phút.

+ Tần số lấy mẫu có thể lập trình được (30 phút, 60 phút v.v.).

- Lưu trữ sự kiện:

Các sự kiện lưu trữ:

+ Thời điểm xảy ra sự kiện: ngày, tháng, giờ, phút, giây;

+ Dòng điện sự cố các pha và trung tính;

+ Số thao tác tự đóng lại khi lockout xảy ra.

+ Số sự kiện lưu trữ: tối thiểu 50 sự kiện gần nhất.

- Thông tin vận hành máy cắt: số lần đã cắt ngắn mạch.

Cấp bảo vệ:  IP 43 với vỏ tủ và IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong.

- Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển: hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn.

- Tủ điều khiển được cung cấp kèm theo khoá bảo vệ tủ.

- Yêu cầu kết nối SCADA

- Tủ điều khiển được trang bị RTU có chức năng SCADA.

- Tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm thiết bị truyền dẫn (Switch, Modem v.v.).

- Chuẩn giao thức của SCADA: IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 (bắt buộc).

Số cổng giao tiếp truyền dữ liệu về trung tâm từ xa:

+ Serial: ≥ 01;

+ Ethernet: ≥ 01.

Có cổng cấu hình Recloser tại chỗ (RS232/RS485/USB v.v.).

- Bộ điều khiển có các đèn LED có thể lập trình để hiển thị cảnh báo và vận hành; màn hình để hiển thị các giá trị đo lường.

- Các tín hiệu sự cố được reset tại chỗ và từ xa.

- Bộ điều khiển có tính năng “Phát hiện” (detect overcurrent) cho từng pha (A, B, C) và đất (N). - Giá trị quá dòng từng pha (A, B, C) và đất (N), thời gian hiển thị t1 và thời gian reset t2 có thể đặt theo yêu cầu của người sử dụng.

- Danh sách dữ liệu SCADA tối thiểu:

+ Tín hiệu trạng thái 02 bit: vị trí đóng/cắt của Recloser.

+ Tín hiệu cảnh báo 01 bit:

+ Mất nguồn AC

+ Ắc quy bị lỗi

+ Vị trí khóa: từ xa/tại chỗ

+ Hư hỏng nội bộ

- Chỉ thị sự cố từng pha

- Cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu cách điện bằng SF6)

+ Tín hiệu điều khiển 02 bit: đóng/cắt Recloser

+ Tín hiệu điều khiển 01 bit: reset từ xa tín hiệu sự cố.

+ Tín hiệu đo lường (analog):

- Dòng điện 03 pha;

- Điện áp 03 pha;

- Các giá trị P, Q, cosφ.

- Tài liệu, phụ kiện đi kèm

- Cần đóng cắt bằng tay tại chỗ.

- Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp máy cắt lên trụ bê tông ly tâm tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp tủ điều khiển lên trụ bê tông ly tâm với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm hay 850mm hay 1275mm.

- 06 đầu cosses ép có 02 lỗ để lắp dây dẫn bằng đồng 240mm2 vào Recloser phù hợp với 02 lỗ của terminal.

- Cáp nối (bao gồm cả các đầu nối) giữa máy cắt và tủ điều khiển dài tối thiểu 08m.

- 06 chụp đầu sứ bằng polymer chụp phần sứ cách điện và đầu nối dây.

- Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA.

- Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử nghiệm điện môi (dielectric withstand test).

- Kiểm tra mạch điều khiển, nhị thứ và phụ kiện (control, secondary wiring and accessory devices check tests).

- Đo điện trở mạch chính (measurements of the resistance of the main circuit).

- Thử ngiệm độ kín nếu cách điện bằng SF6 (tightness test).

- Chỉnh định tự động đóng lại và bảo vệ quá dòng (reclosing and overcurrent trip calibration).

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (partial discharge test).

- Thử nghiệm thao tác đóng cắt cơ khí (mechanical operations tests).

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm điện môi mạch chính (dielectric tests on main circuits).

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (partial discharge test).

- Thử xung dòng (surge current tests).

- Thử độ bền xung đối với bộ điều khiển (control electronic elements surge withstand capability tests).

- Đo điện trở mạch chính (measurement of resistance of the main current path).

- Thử độ tăng nhiệt độ (temperature rise tests).

- Thử nghiệm cơ khí (mechanical tests).

- Thử ổn định nhiệt và ổn định động (short-time withstand current and peak withstand current tests).

- Thử nghiệm dòng điện tới hạn (critical current).

- Thử cắt dòng không tải (line charging and cable charging current tests).

- Thử khả năng đóng ngắn mạch (making current tests).

- Thử khả ngăn cắt ngắn mạch đối xứng (rated symmetrical interruption test (standard operation duty)

- Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (tests to verify the degrees of protection of enclosures).

- Thử nghiêm độ kín cách điện bằng SF6 (tightness tests).

- Thử nghiệm dòng ngắt tối thiểu (minimum tripping current tests).

- Thử nghiệm đặc tính dòng điện – thời gian (time-current tests).

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC 62271-111:2012 hoặc tương đương IEEE C37.60:2012 |
| A | Các điều kiện chung |  |  |
| A.1 | Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |
| 2 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |
| 3 | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| 4 | Độ ẩm cực đại | % | 100 |
| 5 | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1000 |
| 6 | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |
| A.2 | Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
| 1 | Điện áp danh định của lưới điện | kV | 22 |
| 2 | Sơ đồ nối |  | 3 pha 4 dây |
| 3 | Chế độ nối đất trung tính |  | Nối đất trực tiếp |
| 4 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |
| 5 | Tần số | Hz | 50 |
| B | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| B.1 | Máy cắt |  |  |
| 1 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời, nhiệt đới hoá |
| 2 | Cách điện trung gian |  | Cách điện rắn hoặc SF6 |
| 3 | Buồng dập hồ quang |  | Chân không |
| 4 | Số pha |  | 3 |
| 5 | Điện áp định mức | kVrms | ≥ 24 |
| 6 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, cho cả 2 trường hợp (Khô, 1 phút và Ướt, 10s): | kVrms | 50 |
| 8 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50μs (BIL) | kVpeak | 125 |
| 9 | Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức | A | 630 |
| 10 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch (1s) (người mua phải quy định cụ thể tùy theo giá trị dòng ngắn mạch tại vị trí lắp đặt thiết bị) | kArms | ≥ 16 |
| 11 | Điều khiển các chức năng của Recloser |  | Vi xử lý |
| 12 | Số lần đóng cắt trước khi bảo dưỡng: |  |  |
| 12.1 | Số chu kỳ thao tác đóng cắt có tải mà không cần bảo trì | Chu kỳ | ≥ 10.000 |
| 12.2 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch: |  |  |
| 12.2.1 | (15 - 20%) dòng cắt danh định (minimum X/R = 4) | Lần | ≥ 44 |
| 12.2.2 | (45 - 55%) dòng cắt danh định (minimum X/R = 8) | Lần | ≥ 56 |
| 12.2.3 | (90 – 100%) dòng cắt danh định (minimum X/R = 14) | Lần | ≥ 16 |
| 13 | Cơ cấu đóng, cắt đồng thời 3 pha |  | Có |
| 14 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu (người mua phải quy định cụ thể) | mm/kV | 25 hoặc 31 tùy điều kiện môi trường |
| 15 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng tích hợp bên trong recloser cho 3 pha |
| 16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp tích hợp bên trong recloser cho 3 pha |
| 17 | Vật liệu chế tạo vỏ máy cắt |  | Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 18 | Đầu nối thiết bị (Terminal) |  | Dạng bản cực bằng đồng có 02 lỗ để đấu nối dây vào bằng đầu cosses |
| B.2 | Tủ điều khiển: Có phần mềm cài đặt sẵn và cấp 01 bộ phần mềm có bản quyền để dự phòng |  | Vi xử lý |
| 1 | Nguồn cung cấp cho tủ điều khiển |  | Nguồn hạ áp tại chỗ lắp đặt |
| 2 | Nguồn cung cấp cho mạch điều khiển |  | Trang bị trong tủ điều khiển: máy nạp, bộ acquy 24VDC phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24h. Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm. |
| 3 | Điện áp định mức cấp điện cho tủ điều khiển | VAC | 220 (+5% ÷ -10%) |
| 4 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | 2 |
| 5 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL) | kVpeak | 5 |
| 6 | Chức năng bảo vệ và cảnh báo: |  |  |
| 6.1 | Bảo vệ |  | - Quá dòng cắt nhanh pha/đất (50P/50N) - Quá dòng có thời gian pha/đất (51P/51N) - Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N) - Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS) - Tần số thấp/cao (81) - Điện áp thấp/cao (27/59) - Chạm đất nhạy (SEF) (64) - Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup) - Mất pha (46BC) - Tự đóng lại (79) - Khóa đóng khi dòng lớn (High Current Lockout) - Hoà đồng bộ - Định vị sự cố |
| 6.2 | Số nhóm bảo vệ cài đặt |  | ≥ 2 |
| 6.3 | Cảnh báo trạng thái |  | Ắcquy |
| 7 | Cài đặt chức năng |  | Tại chỗ và từ xa |
| 8 | Tín hiệu cấp cho bảo vệ và đo lường |  | Biến dòng và biến điện áp tích hợp bên trong recloser |
| 9 | Đặc tuyến bảo vệ |  | Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse) |
|  |  |  | Rất dốc (Very inverse) |
|  |  |  | Cực dốc (Extremely inverse) |
| 10 | Số lần đóng lặp lại tối đa | lần | 3 |
| 11 | Khoảng thời gian đóng lặp lại: |  |  |
|  | Lần 1 | s | 0,5 - 180 |
|  | Lần 2 | s | 2 - 180 |
|  | Lần 3 | s | 2 - 180 |
|  | Độ phân giải thời gian | s | 0,1 |
| 12 | Thời gian trở về (reset time) | s | 5 – 180 |
| 13 | Đo lường |  | + Dòng điện pha, dòng điện trung tính ở chế độ bình thường + Dòng điện pha, dòng điện trung tính ở chế độ sự cố + Điện áp mỗi pha và trung tính + Hệ số công suất của mỗi pha + Công suất hữu công + Công suất vô công + Điện năng tiêu thụ hữu công + Điện năng tiêu thụ vô công Các giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian được lập trình trước đó |
| 14 | Lưu trữ dữ liệu đo lường: |  |  |
| 14.1 | Giá trị lưu trữ |  | Các giá trị đo lường tại mục 13 |
| 14.2 | Số giá trị lưu trữ |  | Thời gian tối thiểu là 02 tháng, ứng với tần suất lấy mẫu 60 phút. Tần số lấy mẫu có thể lập trình được (30 phút, 60 phút v.v.) |
| 15 | Lưu trữ sự kiện: |  |  |
| 15.1 | Các sự kiện lưu trữ |  | Thời điểm xảy ra sự kiện: Ngày, tháng, giờ, phút, giây |
|  |  |  | Dòng điện sự cố các pha và trung tính |
|  |  |  | Số thao tác tự đóng lại khi lockout xảy ra |
| 15.2 | Số sự kiện lưu trữ |  | Tối thiểu 50 sự kiện gần nhất |
| 15.3 | Thông tin vận hành máy cắt |  | Số lần đã cắt ngắn mạch |
| 16 | Cấp bảo vệ |  | - IP 43 với vỏ tủ - IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong |
| 17 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 18 | Khóa bảo vệ tủ |  | Đáp ứng |
| B.3 | Yêu cầu kết nối SCADA |  |  |
| 1 | Tủ điều khiển được trang bị RTU có chức năng SCADA |  | Đáp ứng |
| 2 | Tủ điều khiển phải có đủ không gian để lắp đặt thêm thiết bị truyền dẫn (Switch, Modem v.v.) |  | Đáp ứng |
| 3 | Chuẩn giao thức của SCADA: IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 (bắt buộc); Số cổng giao tiếp truyền dữ liệu về trung tâm từ xa: - Serial: ≥ 01 - Ethernet: ≥ 01 Có cổng cấu hình LBS tại chỗ (RS232/RS485/USB v.v.). |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 4 | Bộ điều khiển có các đèn LED có thể lập trình để hiển thị cảnh báo và vận hành; màn hình để hiển thị các giá trị đo lường. Các tín hiệu sự cố được reset tại chỗ và từ xa. |  | Đáp ứng |
| 5 | Bộ điều khiển có tính năng “Phát hiện” (detect overcurrent) cho từng pha (A, B, C) và đất (N). Giá trị quá dòng từng pha (A, B, C) và đất (N), thời gian hiển thị t1 và thời gian reset t2 có thể đặt theo yêu cầu của người sử dụng. |  | Đáp ứng |
| 6 | Danh sách dữ liệu SCADA tối thiểu: - Tín hiệu trạng thái 02 bit: vị trí đóng/cắt của Recloser. - Tín hiệu cảnh báo 01 bit: - Mất nguồn AC - Ắc quy bị lỗi - Vị trí khóa: Từ xa/Tại chỗ - Hư hỏng nội bộ - Chỉ thị sự cố từng pha - Cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu cách điện bằng SF6) - Tín hiệu điều khiển 02 bit: đóng/cắt Recloser - Tín hiệu điều khiển 01 bit: Reset từ xa tín hiệu sự cố. - Tín hiệu đo lường (analog): - Dòng điện 03 pha. - Điện áp 03 pha. - Các giá trị P, Q, cosφ. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| B.4 | Tài liệu, phụ kiện đi kèm |  |  |
| 1 | Cần đóng cắt bằng tay tại chỗ |  | Đáp ứng |
| 3 | Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp máy cắt lên trụ bê tông ly tâm tại vị trí như bản vẽ đính kèm. |  | Đáp ứng |
|  | Giá đỡ với đầy đủ bu lông, rông đền thích hợp để lắp tủ điều khiển lên trụ bê tông ly tâm với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm hay 850mm hay 1275mm. |  | Đáp ứng |
| 5 | 06 đầu cosses ép có 02 lỗ để lắp dây dẫn bằng đồng 240mm2 vào Recloser phù hợp với 02 lỗ của terminal |  | Đáp ứng |
| 6 | Cáp nối (bao gồm cả các đầu nối) giữa máy cắt và tủ điều khiển dài tối thiểu 08m |  | Đáp ứng |
| 7 | 06 chụp đầu sứ bằng polymer chụp phần sứ cách điện và đầu nối dây. |  | Đáp ứng |
| 8 | Phần mềm, bản quyền sử dụng (không giới hạn thời gian) cho các giao thức theo yêu cầu trên và tài liệu hướng dẫn cấu hình giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104; tài liệu hướng dẫn thử nghiệm kết nối SCADA. |  | Đáp ứng |
| 9 | Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị |  | Đáp ứng |

##### 6.2.4 Thông số kỹ thuật của chống sét van cho cấp điện áp 22(24)kV sử dụng cho lưới phân phối:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với chống sét van cho cấp điện áp 22kV lắp đặt cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

Quy cách kỹ thuật này quy định cho việc lắp đặt chống sét van giữa pha – đất, đối với phương pháp lắp đặt khác như pha – pha cần tính toán lại các điều kiện để lựa chọn chống sét van cho phù hợp.

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho chống sét van để bảo vệ cho các đối tượng như MBA, biến dòng điện, biến điện áp, thanh cái v.v. và chỉ áp dụng cho chống sét van có vỏ cách điện bằng vật liệu polymer.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- MC: Máy cắt điện.

- DCL: Dao cách ly.

- DTĐ: Dao tiếp địa.

- TBA: Trạm biến áp

- CSV: Chống sét van

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc

- Chống sét van không khe hở ôxit kim loại (metal-oxide surge arrester without gaps): Là loại chống sét van có gắn các điện trở phi tuyến ôxit kim loại mà không tích hợp các khe phóng điện.

- Vỏ chống sét van (housing arrester): Bộ phận cách điện bên ngoài của chống sét van có nhiệm vụ cung cấp khoảng cách, dòng rò cần thiết và bảo vệ các bộ phận bên trong với môi trường.

- Chống sét van vỏ sứ (porcelain-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu sứ cách điện.

- Chống sét van vỏ polymer (polymer-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu polymer.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

- Distribution class arrester: Theo định nghĩa của IEC là dùng cho cấp điện áp nhỏ hơn 52kV

Chú thích 1: Chống sét van phân phối có thể có dòng phóng điện danh định In 2,5 kA; 5 kA hoặc 10 kA.

Chú thích 2: Chống sét van phân phối được phân loại là "Cấp phân phối DH", "Cấp phân phối DM" và "Cấp phân phối DL”.

- Station class arrester: Theo định nghĩa của IEC là được sử dụng trong trạm biến áp để bảo vệ thiết bị do quá điện áp, đặc biệt là không chỉ sử dụng trong các hệ thống có điện áp lớn hơn 52 kV.

- Chú thích 1: Chống sét van trạm có thể có dòng phóng điện danh định In 10 kA hoặc 20 kA.

- Chú thích 2: Chống sét van trạm được phân loại là "Cấp trạm SH", "Cấp trạm SM" và "Cấp trạm SL".

- MO resistor: Là một phần của chống sét van, có đặc tính dòng điện và điện áp là không tuyến tính, điện trở giảm thấp khi quá áp, điện trở rất cao tại điện áp tần số công nghiệp định mức.

- Điện áp định mức của chống sét (Rated Voltage - Ur)

Điện áp định mức của chống sét là giá trị hiệu dụng cho phép tối đa của điện áp tần số công nghiệp đặt vào hai cực chống sét mà tại đó chống sét được thiết kế để vận hành đúng các điều kiện được thiết lập trong các thí nghiệm chu kỳ làm việc (Operating duty test).

Mặc dù các thử nghiệm là khác nhau giữa IEC và ANSI, trong thực tế các định mức được xác định bởi các nhà sản xuất khác nhau và thông thường Ur  1,25 UCOV.

- Điện áp làm việc liên tục Uc của chống sét (Continuous Operating Voltage – COV hay MCOV theo tiêu chuẩn IEEE): Là giá trị hiệu dụng của điện áp ở tần số công nghiệp tối đa được thiết kế có thể đặt lâu dài trên 2 cực của chống sét.

- Quá điện áp tạm thời (Temprory Overvoltage – TOV).

Quá điện áp do thao tác hoặc do tình trạng làm việc không bình thường của lưới điện duy trì với thời gian có giới hạn.

Hệ số quá điện áp tạm thời (T = UTOV/UCov): là tỷ số giữa quá điện áp tạm thời và điện áp làm việc liên tục, trong một số trường hợp là điện áp định mức Ur).

- Dòng điện quy chuẩn Iref (Reference Current)

Dòng điện quy chuẩn là giá trị đỉnh của thành phần điện trở dòng điện tần số công nghiệp được sử dụng để xác định điện áp quy chuẩn của chống sét. Dòng điện quy chuẩn phải đủ lớn để có thể bỏ qua các ảnh hưởng của điện dung tản của chống sét tại giá trị điện áp quy chuẩn đo được và được quy định bởi nhà sản xuất. Theo IEC60099-4 thì dòng điện quy chuẩn cho phép khi đặt điện áp xoay chiều tần số công nghiệp vào 2 cực của chống sét là tương đương với mật độ dòng điện khoảng (0,05 mA-1,0 mA)/cm2 của tiết diện đĩa MOV.

- Điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage)

Điện áp quy chuẩn là giá trị đỉnh của điện áp tần số công nghiệp chia cho  được sử dụng cho chống sét để đạt dòng điện quy chuẩn. Điện áp quy chuẩn của một tổ hợp nhiều chống sét ghép lại là tổng số của các điện áp quy chuẩn thành phần.

- Dòng điện liên tục (continuous current Ic): Dòng điện chạy qua chống sét van khi đang mang điện, có thể gọi là dòng dò chống sét van.

- Điện áp dư (Residual voltage – Ures): Giá trị điện áp đỉnh xuất hiện trong quá trình CSV phóng dòng điện sét, giá trị của điện áp dư phụ thuộc vào dạng sóng của chống sét và giá trị của dòng điện.

- Mức chịu đựng điện áp xung (Lightning impulse protective level, dạng xung 8/20µ, tại dòng 10kA Upl): Điện áp chịu đựng lớn nhất của CSV tại dòng điện phóng (discharge current) định mức. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Mức chịu đựng điện áp xung thao tác (Switching impulse protective level -Ups): Điện áp chịu đựng lớn nhất đối với xung thao tác. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Xung dòng điện sét (Lightning current impulse): Xung dòng điện với dạng sóng 8/20µs.

- Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge current of an arrester In): Dòng điện đỉnh được sử dụng để phân loại chống sét van

- Xung dòng điện đỉnh (High current impulse Ihc): Là giá trị dòng điện phóng đỉnh có dạng xung 4/10µs dùng để kiểm tra khả năng ổn định của chống sét van khi có sét đánh trực tiếp.

- Xung dòng điện thao tác (Switching current impulse (Isw): Giá trị đỉnh của dòng điện phóng với thời gian đầu sóng kéo dài 30µs và nhỏ hơn 100 µs.

- Xung dòng điện kéo dài (Long-duration current impulse (Ild)): Là một dạng sóng hình chữ nhật hoặc vuông, Độ dài của xung có liên quan tới cấp phóng của chống sét van cấp 2-5.

- Dòng điện ngắn mạch (Short-circuit current): Dòng điện tần số công nghiệp thử nghiệm cao nhất có thể phát triển như là dòng điện ngắn mạch, mà không gây ra nổ vỡ vỏ hay tạo ra bất kỳ ngọn lửa trong thời gian xác định, dưới các điều kiện thử nghiệm được chỉ định.

- Đánh giá khả năng phóng lặp lại - Qrs (repetitive charge transfer rating): Khả năng phóng dòng điện tích quy định lớn nhất của Chống sét van, dưới dạng một xung tác động đơn hoặc nhóm xung có thể chuyển qua chống sét van mà không gây ra hư hỏng cơ khí hoặc sự xuống cấp không thể chấp nhận của các điện trở MO.

- Quá điện áp sườn trước chậm (slow-front overvoltage-SFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 20 µs đến 5.000 µs, và thời gian đuôi sóng < 20 ms.

- Quá điện áp sườn trước nhanh (fast-front overvoltage-FFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 0,1 µs đến 20 µs, và thời gian đuôi sóng < 300 µs.

- Quá điện áp sườn trước rất nhanh (very-fast-front overvoltage-VFFO): quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh < 0,1 µs, và có hoặc không có các dao động xếp chồng ở tần số 30 kHz < f < 100MHz.

- Độ không ổn định nhiệt của chống sét van (thermal runaway of an arrester): Trạng thái do tổn hao điện tích lũy của chống sét van vượt quá khả năng tản nhiệt của vỏ và các mối nối, làm gia tăng nhiệt các phần tử điện trở, dẫn đến sự hư hỏng chống sét van.

- Độ ổn định nhiệt của chống sét van (thermal stability of an arrester): Một chống sét van ổn định nhiệt nếu sau khi làm việc, nhiệt độ bị tăng lên, sau đó nhiệt độ của các phần tử điện trở giảm xuống theo thời gian trong khi chống sét van vẫn đang đặt ở điện áp vận hành liên tục trong điều kiện môi trường quy định.

- Đánh giá về khả năng truyền nhiệt - Qth (thermal charge transfer rating - Qth): Điện lượng quy định lớn nhất có thể chuyển qua chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Đánh giá theo năng lượng nhiệt - Wth (thermal energy rating - Wth): Năng lượng quy định lớn nhất (tính bằng kJ/kV theo điện áp định mức Ur) được đưa vào chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Hệ số phối hợp cách điện là Tỉ số giữa điện áp chịu đựng xung xét (theo từng cấp điện áp)/Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20μs - 10kA (Bil/res).

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- YÊU CẦU CHUNG

- 1. Chống sét van

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

4. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

  - Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

  - Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN 22(24)kV LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI 22(24)kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | ≤ 1000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
|  | - 1. Chống sét van |  |  |  |
| 1 | - Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | - CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường. |  | Đáp ứng |  |
| 3 | - Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ. |  | Đáp ứng |  |
|  | 2. Bố trí lắp đặt |  |  |  |
| 4 | - CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép. |  | Đáp ứng |  |
| 5 | - CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thí nghiệm |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
| C | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- QCVN QTĐ-5: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- TCVN 6099-1: 2007 Kỹ thuật thí nghiệm điện áp cao – Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thí nghiệm.

- TCVN 5408: 2007 -Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng.

- IEC 60099-7 Glossary of terms and definitions from IEC publications 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 and 61643-341.

- IEC 60099-4 – part 6  Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems.

- IEC 60099-5 Part 5: Selection and application recommendations

- High voltage surge arresters Buyer's guide của hãng ABB

- High voltage surge arresters Buyer's guide của hãng Siemens.

- IEEE Std C62.22-2009 - IEEE Guide for the Application of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Systems

- IEEE Std C62.11-2012 Standard for Metal – Oxide-Surge Arrester for AC Power Circuit (>1kV)

- IEEE Std 1299/C62.22.1-1996 IEEE Guide for the Connection of Surge Arresters to Protect Insulated, Shielded Electric Power Cable Systems

- IEC 60185-1; 2; 3 (Edition 1.0; 2008-10): Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.

- IEC60529 (Edition 2.2; 2013-08): Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

- IEEE C37.06 (6 November 2009): Preferred Ratings and Related Required Capabilities for Voltages Above 1000 V.

##### 6.2.5 Thông số kỹ thuật của cáp đồng trần 25, 50,70mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho dây đồng trần.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5064: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- MÔ TẢ:

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Mặt cắt danh định: 25mm², 50mm², 70mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |
| 50 | 7 | 3,0 | 1 |
| 70 | 19 | 2,13 | 2 |

- Yêu cầu về kết cấu:

- Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

- Đặc tính cơ:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 3,0 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |
| 70 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |

- Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |
| 50 | 0,3688 |
| 70 | 0,2723 |

- Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |
| 50 | 17455 |
| 70 | 27115 |

- Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây	: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây		: max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

- Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn (*)

- Đo đường kính của sợi đồng (*)

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp. (*)

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng (*)

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng (*)

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |
| 8 | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 50, 70 |
| 9 | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | Sợi | 7 7 19 |
| 10 | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | mm | 2,13 3,0 2,13 |
| 11 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | Lớp | 1 1 2 |
| 12 | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
| 15 | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng |
| 16 | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng |
| 17 | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | mm | 0,02 0,02 0,02 |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | N/mm² | 400 400 400 |
| 19 | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | %. | 1,0 1,0 1,0 |
| 20 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | Lần. | 6 7 6 |
| 21 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | /Km | 0,7336 0,3688 0,2723 |
| 22 | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | N | 9463 17455 27115 |
| 23 | Đường kính ngoài của dây: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² | mm | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên cạnh |
| 24 | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |
| 25 | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |
| 26 | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
| 27 | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### 6.2.6 Thông số kỹ thuật của dây đồng bọc 24kV 25mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

  - Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc trung thế.

- TIÊU CHUẨN:

  - TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải

điện trên không.

  - TCVN 5935-2013: Cáp điện lực cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV)

- MÔ TẢ:

- Các thông số cơ bản:

  - Vật liệu dẫn điện		: Đồng

  - Mặt cắt danh định 		: 25mm².

  - Số lượng sợi cấu thành theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi tối thiểu |
| --- | --- |
| 25 | 7 |

- Yêu cầu về ruột dẫn điện:

  - Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm

  - Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng.

  - Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt.

  - Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

  - Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

  - Đặc tính cơ:

| Mặt cắt Danh định [mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 400 | 1,0 | 6 |

  - . Điện trở một chiều của dây ở nhiệt độ 20oC theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20oC, không lớn hơn [o/km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7270 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9.463 |

- Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp

đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635 mm

- Yêu cầu về lớp bọc cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE				: ≥5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ		: 5 mm

- Cấp cách điện										: 12,7/22(24)KV

- Điện áp thử tần số công nghiệp							: 30KV AC/5phút (thường xuyên), 36KV AC/4giờ (điển hình)

- Điện áp thử xung 										: 125KV.

- Nhiệt độ

- Nhiệt độ làm việc liên tục								: 90oC

- Nhiệt độ khi tải cưỡng bức								: 105OC

- Nhiệt độ khi ngắn mạch									: 250OC

- Yêu cầu về lớp vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu làm vỏ bọc ngoài: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE	: 1,2mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ	: 1mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc ngoài:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bành dây:

  - Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây	: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây	: max. 1,4m.

  - Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

  - Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m. Đảm bảo mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

  - Đo điện trở của dây dẫn

  - Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30KV trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

  - Thử chịu xung (125kV, 1.2/50s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30kV trong 15 phút.

  - Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 36kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

  - Đo điện trở của dây dẫn.

  - Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

  - Thử nghiệm lực kéo đứt của sợi đồng

  - Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

  - Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng

  - Đo chiều dày của cách điện.

  - Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

  - Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

  - Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.

  - Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1.

  - Thử ngâm nước đối với cách điện.

  - Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE.

  - Thử độ co ngót của cách điện XLPE.

- HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

  - Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3. | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4. | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (**) |
| 6. | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
| 7. | Mặt cắt danh định | mm² | 25 | (*) |
| 8. | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 25mm² | Sợi | 7 | (*) |
| 9. | Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
| 10. | Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng | (*) |
| 11. | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
| 12. | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN |  | Đáp ứng | (*) |

##### 6.2.7 Thông số kỹ thuật của dây nhôm lỗi thép bọc 22(24)kV ACV 95, 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép bọc 22(24)kV dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30kV.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc dây dẫn từ trong ra ngoài bao gồm ruột dẫn điện, màn chắn ruột dẫn điện, cách điện và vỏ bọc ngoài.

A. Ruột dẫn điện:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 95/16mm², 240/32mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 95/16 | 6 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 95/16-240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 95/16 | 13,4-13,8 |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ:

- Các sợi nhôm:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95/16 | 4,5 | 0,05 | 160 | 2,0 | 7 |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 8 |

- Các sợi thép:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95/16 | 4,50 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 250 |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |

3.2. Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20oC theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 95/16 | 0,3007 |
| 240/32 | 0,1182 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 95/16 | 33.369 |
| 240/32 | 75.050 |

B. Màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dể dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: 0,6mm

C. Cách điện:

- Vật liệu cấu tạo: XLPE màu tự nhiên

- Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE				: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ 	: 5 mm

- Cấp cách điện										: 12,7/22kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp 						:  32KV AC/5phút (thường xuyên), 36KV AC/4giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung									: 125kV.

- Nhiệt độ

- Nhiệt độ làm việc liên tục							: 90OC

- Nhiệt độ khi tải cưỡng bức							: 105OC

- Nhiệt độ khi ngắn mạch								: 250OC

D. Vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu cấu tạo: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Yêu cầu chế tạo: định hình bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “HCMC PC - ACSR-22KV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

+ Cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành cáp có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

+ Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

E. Bành cáp

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp	: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành cáp		: max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành:

+ Đối với dây 95/16mm2: không nhỏ hơn 2000m

+ Đối với dây 240/32mm²: không nhỏ hơn 1000m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30KV trong 05 phút.

2. Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30kV trong 15 phút. (*)

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 36kV trong 04 giờ. (*)

  - Thử nghiệm không điện:

- Đo điện trở của dây dẫn. (*)

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

- Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1% (*)

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép (*)

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép (*)

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm (*)

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép (*)

- Đo chiều dày của cách điện. (*)

- Đo chiều dày của màn chắn ruột dẫn điện.

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1. (*)

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE.

- Thử độ co ngót của cách điện XLPE. (*)

(*): cc hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hng hĩa (Bin bản thử nghiệm điển hình phải đính km theo hồ sơ cho hng)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | A. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 95/16mm², 240/32mm² | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 95/16-240/32: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | mm mm | 13,4-13,8 21,5-22,1 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  | (*) |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | [n]/mm | 6/4,5 24/3,6 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | Lớp | 1 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² |  | 0,05 0,04 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | N/mm² | 160 160 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | % | 2,0 1,7 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | Lần | 7 8 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép |  |  | (*) |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | [n]/mm | 1/4,5 7/2,4 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | Lớp | 0 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | mm | 0,08 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | N/mm² | 1098 1166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | N/mm² | 1176 1313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | g/m2 | 250 230 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của ACSR |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | / km | 0,3007 0,1182 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² | N | 33.369 75.050 | (*) |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dể dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để để thuận tiện khi thi công mối nối. |  |
|  | Độ dày: | mm | 0,6 |  |
|  | C Cách điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | XLPE màu tự nhiện | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | KV | 12,7/22 | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung | KV kV kV | 30 36 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | OC OC | 90OC 160OC | (*) |
|  | D. Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn | (*) |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 240/32mm² |  | Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây dẫn ở cột bean | (*) |
|  | E. Bành cáp: |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành + Đối với dây 95/16mm² + Đối với dây 240/32mm² |  | 2000m 1000m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### 6.2.8 Thông số kỹ thuật của sứ treo polymer 22(24)kV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ treo Polymer 22 (24)kV dùng để dừng đường dây trung thế điện áp đến 22 (24)kV.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 61109: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V – Definition, test methods and acceptance criteria.

- IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Sứ treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon với cấu trúc khối kể cả tai cách điện. Vật cách điện polymer được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109.

- Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 5/8”

- Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0,75”

- Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức (pha – pha, hệ thống Y nối đất)		: 22 (24)kV

- Khoảng cách rò điện							: 600mm

- Điện áp phóng điện tần số công nghiệp:

+ Khô										: 50kV/1phút

+	Ướt										: 50kV/10giây

- Độ bền điện áp xung (BIL)						: 125kV

- Lực phá hủy									: 70kN

- Nhận dạng sứ treo: Mỗi sứ treo sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Ngoài ra mỗi sứ treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các ký hiệu này rõ ràng, dễ đọc, không phai.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra việc ghi nhãn cách điện (Identification of composite insulators)

- Kiểm tra ngoại quan (Visual exmination)

- Thử nghiệm thường xuyên về cơ (Mechanical routine test)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử chịu đựng điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withand voltage test) (*);

- Thử điện áp tần số công nghiệp trong điều kiện ướt (Wet power frequency test) (*);

- Thử tải cơ khí theo thời gian (Mechanical load time test) (*);

- Kiểm tra khoảng cách rò điện (*);

- Kiểm tra tải trọng tới hạn. (*);

- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) (*);

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 (*);

- Thử nghiệm độ cứng (Hardness test) theo IEC 61952, có so sánh giá trị ban đầu. (*);

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) (*);

- Thử chống cháy (Flammability test) (*);

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 61109 hoặc tương đương | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 8 | Sứ treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon |  | Đáp ứng | (*) |
| 9 | Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 5/8” |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0,75” |  | Đáp ứng | (*) |
| 11 | Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh. |  | Đáp ứng | (*) |
| 12 | Điện áp định mức | kV | 22 (24) | (*) |
| 13 | Khoảng cách rò điện | mm/kV | 25 | (*) |
| 14 | Điện áp chịu dựng tần số công nghiệp: + Khô trong 1 phút + Ướt trong 10 giây | kV kV | 50 50 | (*) |
| 15 | Điện áp phóng điện tần số công nghiệp: |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
| 16 | Điện áp chịu dựng xung sét (BIL) | kV | 125 | (*) |
| 17 | Điện áp phóng điện xung sét (BIL) |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
| 18 | Lực phá hủy | kN | 70 | (*) |
| 19 | Nhận dạng sứ treo: Mỗi sứ treo sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Ngoài ra mỗi sứ treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các ký hiệu này rõ ràng, dễ đọc, không phai. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.9 Thông số kỹ thuật của đà thép 2m; 2,4m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà dài 2,0m và 2,4m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước: 75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài: 2000mm; 2400mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 			:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 2000; 2400 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

##### 6.2.10 Thông số kỹ thuật của thanh chống L50x50x5mm – dài 2,1m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thanh chống L50x50x5 – Dài 2,1m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3-1997: Thép thanh cán nóng – Kích thước của thép dẹt.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước	: 50mm x 50mm x 5mm

- Chiều dài	: 2100mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy					:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 TCVN 6283-3 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 50 x 50 x 5 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 2100 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu | (*) |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI |  | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

##### 6.2.11 Thông số kỹ thuật của thanh chống dẹt L60x6mm – dài 0,92m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thanh chống dẹp I60x60 – Dài 0,92m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3-1997: Thép thanh cán nóng – kích thước của thép dẹt.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- . Cấu tạo:

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước	: 60mm x 6mm

- Chiều dài	: 920mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- . Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy					:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 TCVN 6283-3 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 60x6 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 920 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

##### 6.2.12 Thông số kỹ thuật của móc treo chữ U18:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho móc treo chữ U.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Móc treo có dạng chữ U với chốt.

- Vật liệu chế tạo: thép mạ kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Đường kính chốt (steel pin)					: 16mm

- Khoảng cách từ trục tâm chốt đến đáy móc U		:  50mm

- Khoảng cách giữa 2 cạnh song song của móc U		:  25mm

- Lực phá hủy								:  75KN.

- Bề mặt của móc treo chữ U phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm				:  55m.

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử lực phá hủy. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 5408 | (*) |
|  | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của móc treo chữ U phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Cấu trúc |  | Móc treo có dạng chữ U với chốt | (*) |
|  | Đường kính chốt | mm | 16 | (*) |
|  | Khoảng cách từ trục tâm chốt đến đáy móc U | mm | 50 | (*) |
|  | Khoảng cách giữa 2 cạnh song song của móc U | mm | 25 | (*) |
|  | Lực phá hủy | KN | 75 | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của lớp tráng kẽm | m | 55 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử lực phá hủy. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm (*)

##### 6.2.13 Thông số kỹ thuật của kẹp nối rẽ dạng H (W189, WR379, WR419, WR815, WR929):

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho kẹp nối rẽ dạng chữ H dùng cho dây dẫn trên không.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 1154: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- MÔ TẢ:

- Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ: dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR).

- Kiểu: Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu cấu thành: hợp kim nhôm đồng nhất.

- Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá.

- Cái nối rẽ có 2 rãnh A và B với 2 kích cỡ như sau:

| Loại | Rãnh A |  | Rãnh B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] |
| 1 | 25-50/8 | 6,9-10 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 2 | 95/16 | 13,4-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 3 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 |
| 4 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 5 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 |

- Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương.

- Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

+ Cỡ dây sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép.

+ Cỡ đai ép

- Dòng điện ổn định nhiệt:

+ khi sử dụng với dây nhôm lõi thép: 62 x tiết diện phần nhôm của nhánh rẽ lớn nhất

+ khi sử dụng với dây đồng: 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức	: 90OC

- Nhà thầu có thể chào các dạng mối nối khác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong phần mô tả nêu trên và chứng minh sự tiện lợi, đơn giản trong lúc thi công lắp đặt.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Việc thử nghiệm được thực hiện cho cả 2 loại dây nhôm lõi thép, dây đồng và cho các tiết diện dây tối thiểu và tối đa của từng rãnh dây:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)

- CC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước.

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc.

- Thử pht nĩng bằng dịng điện danh định

- Thử ổn định nhiệt

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  | (*) |
|  | Nơi sản xuất |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154 hoặc tương đương |  | (*) |
|  | Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ: dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 185/24, 240/32). |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Kiểu |  | Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực. |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim nhôm đồng nhất |  | (*) |
|  | Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của kẹp nối rẽ + Cỡ dây sử dụng [mm2] + Các vị trí ép. + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
| A | Khi sử dụng kẹp nối rẽ cho nhánh rẽ là dây nhôm lõi thép: |  |  |  |  |
|  |  |  | Tiết diện [mm2] | đường kính [mm] | (*) |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 1: - Rãnh A - Rãnh B |  | 25-50/8 25-50/8 | 6,9-10 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 25-50/8 | 13,4-13,8 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 5: - Rãnh A - Rãnh B |  | 70/11-95/16 70/11-95/16 | 11,2-13,8 11,2-13,8 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 25-50/8 | 14,8-22,1 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 9: - Rãnh A - Rãnh B |  | 150/19-240/32 150/19-240/32 | 16,5-22,1 16,5-22,1 |  |
| B | Khi sử dụng kẹp nối rẽ có kích thước các rãnh đáp ứng yêu cầu như trong mục A (sử dụng cho dây nhôm lõi thép) cho nhánh rẽ là dây đồng: |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 1: - Rãnh A - Rãnh B |  | Nhà thầu phải trình bày phạm vi nối của rãng A [mm] và phạm vi nối của rãnh B [mm] cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng |  | (*) |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 5: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 9: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây nhôm lõi tháp: - Loại 1, 3, 6 - Loại 5 - Loại 9 | KA | 3,1 5,9 14,9 |  | (*) |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây đồng: - Loại 1 - Loại 3 - Loại 5 - Loại 6 - Loại 9 | A | 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất (Nhà thầu phải trình bày dòng điện ổn định nhiệt cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng) |  | (*) |  |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức | °C | 90 |  | (*) |  |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### 6.2.14 Thông số kỹ thuật của giáp níu dùng cho đường dây trên không:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ:

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 95/16 |
| --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 13,4-13,8 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5mm 1,2mm |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 26,8 -27,2 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 33,4 |

- Cáp thép trần sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

- Giáp níu:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Phụ kiện:

- Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 | (*) |
|  | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | (*) |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo: + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Dây dẫn sử dụng với giáp níu: Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | (*) |
|  | Thông số cáp thép trần: - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a |  |
|  | Giáp níu: |  |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. | (*) |
|  | Phụ kiện: Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. Yếm dạng U (clevis thimble). | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.15 Thông số kỹ thuật của Cosse ép Cu 25, 50, 95, 120, 150, 240, 300mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 25, 50, 70mm2 vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước

- Thử chu kỳ nhiệt

- Thử ổn định nhiệt

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.1 - 85 TCVN 3624 – 81 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng |  |  |  |  |  |
|  | Loại | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng boulon và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực |  |  |  |  |  |
|  | Cáp đấu nối | Cáp đồng nhiều tao xoắn tròn đồng tâm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 6: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 70mm2 |  |  |  |  |  |
|  | Loại 7: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 50mm2 |  |  |  |  |  |
|  | Loại 8: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 25mm2 |  |  |  |  |  |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt phẳng tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải bằng tiết diện cáp. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước phần nối với bản đồng: | Loại 1, 2 | Loại 3,4,5 | Loại 6 | Loại 7 | Loại 8 |  |
|  | + Đường kính lỗ bắt bulông [mm] | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 9,0 |  |
|  | + Số lỗ bắt bulông | 01 (một) |  |  |  |  |  |
|  | + Bề dày tối thiểu phần bắt boulon [mm] | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 |  |
|  | Kích thước phần nối ép với cáp đồng: | Loại 1,2 | Loại 3,4,5 | Loại 6 | Loại 7 | Loại 8 |  |
|  | + Chiều dài tối thiểu phần nối ép với cáp đồng [mm]. | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 |  |
|  | + Bề dày tối thiểu phần ép với cáp đồng [mm] | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |  |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng (mm2) + Cỡ đai ép | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại 6: | 7,2KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 7: | 5,2KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 8: | 2,6KA |  |  |  |  |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối so với điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | 75 % |  |  |  |  |  |

##### 6.2.16 Thông số kỹ thuật của Cosse ép Cu - Al 50-95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 - 81: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1. Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

- Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm:

+ Loại 1: nối cho cáp 50mm²

+ Loại 3: nối cho cáp 95mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt

- Kích thước phần nối với bản đồng:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 				: 13mm

+ Số lỗ bắt bulông 						: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 		: 6mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

- Kích thước phần nối với cáp nhôm:

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm: 40mm

+ Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tượng ứng

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

2. Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

Loại 1: 3,0kA

Loại 2: 4,3kA

Loại 3: 5,8kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): cc hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hng hĩa (Bin bản thử nghiệm điển hình phải đính km theo hồ sơ cho hng)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nứơc sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 hoặc tương đương | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm | (*) |
|  | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm: + Loại 1: + Loại 3: |  | Đáp ứng nối cho cáp 50mm² nối cho cáp 95mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng: + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm: + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tương ứng | mm mm mm² mm | 13 01 6 Bằng tiết diện cáp 40 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. Loại 1 Loại 3 | KA | 3 5,8 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### 6.2.17 Thông số kỹ thuật của Cosse ép Cu - Al 150-240mm2 :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 - 81: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm:

+ Loại 5: nối cho caùp 150mm²

+ Loại 6: nối cho caùp 240mm²

-  Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt

-  Kích thước tham kh (tùy mục đích sử dụng, người mua phải quy định cụ thể đường kính lỗ, số lỗ và khoảng cách giữa 2 lỗ):

+ Đường kính lỗ bắt bulong			    	: 12mm

+ Số lỗ bắt bulong					 	: 02

+ Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ 				: 32mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp.

+ Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng	: 70mm

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

Thông số kỹ thuật:

Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

+ Loại 5: 9,2kA

+ Loại 6: 14,6kA

Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

+ Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

+ Kiểm tra kích thước. (*)

+ Thử chu kỳ nhiệt (*)

+ Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nứơc sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm: + Loại 5: + Loại 6: |  | Đáp ứng nối cho cáp 150mm² nối cho cáp 240mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thöôùc tham khảo (tùy mục đích sử dụng, người mua phải quy định cụ thể đường kính lỗ, số lỗ và khoảng cách giữa 2 lỗ): + Đường kính lỗ bắt bulong + Số lỗ bắt bulông + Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp. + Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm² mm | 12 02 32 Bằng tiết diện cáp 70 | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. Loại 5: Loại 6: | KA | 9,2 14,6 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

##### 6.2.18 Thông số kỹ thuật của cáp duplex 2x10mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây duplex sử dụng cho nhánh mắc điện.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6610-3: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- TCVN 5933: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện.

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1KV đến 30kV.

- TCVN 6612: Ruột dẫn của cáp cách điện

- MÔ TẢ:

- Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại.

- Mặt cắt danh định: 2x10mm2

- Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung”

- Ruột dây dẫn

- Vật liệu: Đồng

- Số lỗi tối thiểu của ruột dẫn điện: 7

- Điện trở một chiều tối đa ở 200C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duỗi thẳng:

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,830/km

+ Ứng suất kéo đứt 				: 400Mpa

+ Độ dãn dài tương đối tối thiểu 		: 1,0%

- Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933

- Lớp cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C

- Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện:

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 			: 1,0mm

+ Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C		: 0,005 M.km

+ Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút	: 2500V

- Mã màu: Xám, Đen.

- Ký hiệu cáp

- Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà chế tạo

+ Năm sản xuất

- Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

+ Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC – 2x10mm2.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây		: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây		: max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

- Đảm bảo trong mỗi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở ruột dây dẫn

- Thử nghiệm điển hình:

- Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

- Thử uốn (*)

- Điện trở ruột dẫn (*)

- Thử nghiệm điện áp (*)

- Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu (*)

- Đo chiều dày cách điện. (*)

- Đo đường kính ngoài (*)

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa (*)

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa (*)

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng (*)

- Thử nghiệp nén ở nhiệt độ cao (*)

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện (*)

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

- Thử nghiệm sốc nhiệt (*)

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-3; TCVN 5933, TCVN 5935, TCVN 6612 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 7 | Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại. |  | Đáp ứng | (*) |
| 8 | Mặt cắt danh định | mm² | 2x10 | (*) |
| 9 | Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 10 | Vật liệu | mm | Đồng | (*) |
| 11 | Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện |  | 7 | (*) |
| 12 | Đường kính lỗi ruột dẫn điện 10mm2 |  | Nhà thầu phải phát biểu thông số này và sai số đường kính tao | (*) |
| 13 | Điện trở một chiều tối đa ở 20C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng: + Đối với ruột dẫn điện 10mm2: |  | 1,830/km | (*) |
| 14 | Ứng suất kéo đứt: | Mpa | 400Mpa | (*) |
| 15 | Độ dãn dài tương đối tối thiểu |  | 1,0% | (*) |
| 16 | Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | B. Lớp cách điện |  |  |  |
| 17 | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn |  | Đáp ứng | (*) |
| 18 | Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C |  | Đáp ứng | (*) |
| 19 | Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện + Đối với ruột dẫn điện 10mm2 | mm | 1,0 | (*) |
| 20 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C | M.km | 0,005 | (*) |
| 21 | Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút | V | 2500V | (*) |
| 22 | Mã màu |  | Xám, đen | (*) |
|  | C. Ký hiệu cáp |  |  |  |
| 23 | Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu + Tên nhà chế tạo + Năm sản xuất + Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC 2x10 mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
| 24 | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | D. Bành cáp |  |  |  |
| 25 | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
| 26 | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
| 27 | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
| 28 | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

- Điện trở ruột dẫn (*)

- Thử nghiệm điện áp (*)

- Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

- Đo chiều dày cách điện. (*)

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

### CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

### CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

#### 8.1. Phụ lục tính toán phần điện

- Phụ lục tính toán nối đất, chống sét.

#### 8.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng

- Phụ lục tính toán lực đầu trụ có lắp đặt thiết bị.

- Phụ lục giải trình bê tông tiếp địa.

### CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

#### 9.1. Qui định chung.

- Căn cứ Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/ Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

#### 9.2. Địa điểm thực hiện dự án.

Công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026” thực hiện trên địa bàn các Phường Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông (quận 12 cũ), Thành Phố Hồ Chí Minh.

#### 9.3. Quy mô dự án:

- Lắp LBS 630A có chức năng SCADA lắp mới						: 11 Bộ

- Thay Recloser khách hàng bàn giao vận hành lâu năm thành LBS scada	: 02 Bộ

- Thay LBS thường bằng LBS 630A có chức năng SCADA				: 02 Bộ

- Thay LBS có chức năng SCADA bằng Recloser có chức năng SCADA	: 02 Bộ

- Thay DS bằng LBS 630A có chức năng SCADA						: 01 Bộ

- Lắp đặt LBS có chức năng SCADA thu hồi, sử dụng lại				: 02 Bộ

- DS 630A lắp mới											: 11 Bộ

#### 9.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:

Xem CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ.

#### 9.5. Các tác động xấu đến môi trường;

Các ảnh hưởng của tuyến đường dây và trạm biến áp đến môi trường:

+ Trong quá trình hàn cadweld mối nối tiếp địa sẽ ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

+ Với phạm vi xây dựng công trình không lớn thì mức độ ảnh hưởng của công trình với môi trường xung quanh ở mức nhẹ và chỉ ảnh hưởng tạm thời.

#### 9.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Trong quá trình thi công hàn cadweld phải có biện pháp phù hợp để tránh gây cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

- Trong quá trình quản lý vận hành, đơn vị quản lý phải luôn đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cũng như những tác động về điện từ trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

#### 9.7. Cam kết.

- Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

### CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

#### 10.1. Phương thức quản lý dự án:

1. Chủ đầu tư.

- Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM – Công ty Điện lực An Phú Đông.

- Địa chỉ liên lạc: 246 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

- Điện thoại: (08) 6258 2727 – Fax: (08) 6258 0909

2. Hình thức quản lí dự án.

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

3. Tư vấn thiết kế.

- Công ty TNHH Tư Vấn XDĐ & TM Hưng Phát.

- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 72 Đường số 40, Phường Tân Hưng, TP.HCM.

- Điện thoại: (08) 22125.270 - Fax: (08) 5433.3061

#### 10.2. Kế hoạch đấu thầu:

- Tư vấn giám sát: theo kết quả đấu thầu.

- Cung cấp VTTB: A hoặc B cấp.

- Xây dựng: tổ chức đấu thầu xây dựng.

#### 10.3. Tiến độ thực hiện.

- Công trình “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026” bắt đầu xây dựng từ quý IV năm 2025.

- Thời gian hoàn tất BCKTKT: 9/2025.

- Thời gian hoàn tất duyệt BCKTKT: 10/2025.

### CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### 11.1. Kết luận:

- Đáp ứng yêu cầu vận hành tiêu chí N-1, thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, chuyển tải từ xa khi có sự cố hoặc khi cần công tác bảo trì lưới điện.

- Có thể thực hiện điều hòa phụ tải, khách hàng giữa các nhánh rẽ trung thế và giữa các tuyến dây trung thế trên địa bàn.

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo lưới điện vận hành liên tục, giảm phạm vi mất điện khách hàng, giảm số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Nâng cao chất lượng điện năng, kéo giảm các chỉ số SAIFI, SAIDI, MAIFI, đảm bảo các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật và vận hành ổn định

#### 11.2. Kiến nghị:

- Đảm bảo chất lượng điện năng cho khách hàng.

- Kiến nghị: Đầu tư dự án.

### CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ