PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

1.1 Tên gói thầu: Khảo sát tư vấn lập BCKTKT 5 dự án ĐTXD bổ sung năm 2026 theo danh mục 2431/QĐ-EVNNPC ngày 31/10/2025

1.2 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

1.3 Thời gian thực hiện gói thầu: 29 ngày.

1.4 Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty.

1.5 Đặc điểm, quy mô, tính chất của các Dự án/công trình:

Dự án/công trình số 1:

1. Tên công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV để bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp trong CCN Mỹ Thuận, tỉnh Ninh Bình.

2. Điểm đấu nối:

- Nguồn cấp: Lộ 477, 479 TBA 110kV KCN Mỹ Thuận;

- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 22kV lộ 477, 479 TBA 110kV KCN Mỹ Thuận tại thanh cái C41 trạm 110kV KCN Mỹ Thuận.

- Điểm cuối: CCN Mỹ Thuận.

3. Vị trí xây dựng:

Tại phường Mỹ Lộc -  tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1.  Xây dựng mới cáp ngầm 22kV

- XDM tuyến đường dây cáp ngầm 22kV: 1,3 km sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi tiết diện 400mm2. Trong đó:

+ Xây dựng mới cáp ngầm từ ngăn lộ 477 TBA 110kV KCN Mỹ Thuận đến cột số 01 xây dựng mới chiều dài khoảng 0,65 km (sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi tiết diện 400mm2).

+ Xây dựng mới cáp ngầm từ ngăn lộ 479 TBA 110kV KCN Mỹ Thuận đến cột số 01 xây dựng mới chiều dài khoảng 0,65 km (sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi tiết diện 400mm2).

4.2. Xây dựng mới đường dây trên không 22kV

- XDM đường dây trên không 22kV chiều dài 7,0 km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2 trong đó:

+ XDM đường dây trên không 22kV mạch kép XT lộ 477, 479 sử dụng dây dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, đi dọc theo cạnh đường và trên ruộng lúa, chiều dài khoảng 2,3km.

+ XDM đường dây trên không 22kV mạch đơn lộ 477 sử dụng dây dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, đi trên vỉa hè nội bộ trong CCN Mỹ Thuận, chiều dài khoảng 2,5km.

+ XDM đường dây trên không 22kV mạch đơn lộ 479 sử dụng dây dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, đi trên vỉa hè nội bộ trong CCN Mỹ Thuận, chiều dài khoảng 2,2km.

4.3. Xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, vật tư:

- XDM 03 cầu dao phụ tải có điều khiển LBS 22kV - 630A.

- XDM 06 bộ cầu dao phụ tải 3 pha 22k - 630A ngoài trời dập hồ quang bằng dầu.

- Lắp mới và cấu hình 03 thiết bị Router APN kết nối LBS về phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa, kết nối các tín hiệu từ TTĐKX về Trung tâm giám sát dữ liệu NPC.

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV tiết diện 240mm2

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng Pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);

- Cột: dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao và lực đầu cột được lựa chọn đảm bảo đáp ứng cơ, lý đường dây và các quy định về kỹ thuật, an toàn điện hiện hành;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.2. Cáp ngầm trung áp:

- Cáp ngầm: sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi, loại chống thấm nước (có lớp chống cháy với đoạn cáp xuất tuyến trong trạm 110kV) có màn chắn băng đồng, giáp thép bảo vệ, cách điện cấp điện áp 22kV tiết diện 3x400mm2.

- Đầu cáp ngầm: sử dụng loại đầu cáp co ngót nguội ngoài trời (hoặc trong nhà) cấp điện áp 22kV, tiết diện 3x400mm2.

5.3. Giải pháp công nghệ chính phần lắp đặt LBS 22kV:

- Xây dựng theo kiểu treo ngoài trời. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;

- Sử dụng LBS 22kV/630A, 3 pha ngoài trời kiểu kín; có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,22kV;

- Biến điện áp cấp nguồn cho LBS: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV.

- Cầu dao: Sử dụng loại chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV hoặc dao pha lẻ cách điện polymer;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng Pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);

- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer;

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE chiều dày lớp cách điện tối thiểu 2,5mm

- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#.

- Hệ thống nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.4. Cầu dao 22kV:

Sử dụng loại cầu dao phụ tải lắp đặt ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu hoặc cầu cầu dao cách ly kiểu chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV, dòng định mức ≥630A

5.5. Phần giải pháp kết nối LBS về TTĐK xa:

- Tại các tủ điều khiển lắp đặt Router công nghiệp sử dụng sim 3G(4G)/APN để kết nối với phần mềm SDG tại TTĐK xa phục vụ điều khiển xa các LBS.

- Tại các LBS sẽ được kết nối về TTĐK xa Ninh Bình qua kênh truyền 3G(4G)/VPN Ipsec cách ly internet…..

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án: 29 ngày.

7. Tiến độ thực hiện: Công trình thực hiện từ quý IV năm 2025 đến quý II năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 19.988.250.922 đồng

Dự án/công trình số 2:

1. Tên công trình: Xây dựng, cải tạo xuất tuyến 22kV để bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp trong CCN Nghĩa Phong, tỉnh Ninh Bình.

2. Điểm đấu nối:

- Nguồn cấp: Lộ 471 E3.10;

- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 22kV lộ 471 E3.10 tại thanh cái C41 trạm 110kV Nghĩa Hưng E3.10.

- Điểm cuối: CCN Nghĩa Phong.

3. Vị trí xây dựng:

Tại xã Nghĩa Sơn, xã Hồng Phong - tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Xây dựng mới cáp ngầm 22kV

- Cải tạo, nâng cấp cáp ngầm xuất tuyến 22kV từ ngăn lộ 471 E3.10 đến cột xuất tuyến chiều dài khoảng 0,2 km (thay thế cáp ngầm nhôm 3 lõi, tiết diện 240mm2 bằng cáp ngầm đồng 3 lõi tiết diện 400mm2).

4.2. Cải tạo đường dây trên không 22kV

- Cải tạo, nâng cấp đường dây trên không 22kV lộ 471 E3.10 chiều dài 7,0 km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2 từ cột xuất tuyến đến cột 95 đường trục (điểm đấu nối dự kiến vào CCN Nghĩa Phong) lộ 471 E3.10.

4.3. Xây dựng mới đường dây trên không 22kV

- XDM đường dây trên không 22kV chiều dài 5,5 km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2 trong nội bộ CCN Nghĩa Phong.

4.4. Xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, vật tư:

- Xây dựng mới 01 cầu dao phụ tải có điều khiển LBS 22kV - 630A.

- Xây dựng mới 08 bộ cầu dao phụ tải 22kV - 630A ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu.

- Lắp mới 01 thiết bị Router APN; cấu hình kết nối tủ máy cắt trung thế, LBS về phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa, kết nối các tín hiệu từ TTĐKX về Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV tiết diện 240mm2

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng Linepost 22kV, pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);

- Cột: dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao và lực đầu cột được lựa chọn đảm bảo đáp ứng cơ, lý đường dây và các quy định về kỹ thuật, an toàn điện hiện hành;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.2. Cáp ngầm trung áp:

- Cáp ngầm: sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi, loại chống thấm nước (có lớp chống cháy với đoạn cáp xuất tuyến trong trạm 110kV) có màn chắn băng đồng, giáp thép bảo vệ, cách điện cấp điện áp 22kV tiết diện 3x400mm2.

- Đầu cáp ngầm: sử dụng loại đầu cáp co ngót nguội ngoài trời (hoặc trong nhà) cấp điện áp 22kV, tiết diện 3x400mm2.

5.3. Giải pháp công nghệ chính phần lắp đặt LBS 22kV:

- Xây dựng theo kiểu treo ngoài trời. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;

- Sử dụng LBS 22kV/630A, 3 pha ngoài trời kiểu kín; có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,22kV;

- Biến điện áp cấp nguồn cho LBS: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV.

- Cầu dao: Sử dụng loại chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV hoặc dao pha lẻ cách điện polymer;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng linepost, pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);

- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer;

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE chiều dày lớp cách điện tối thiểu 2,5mm

- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#.

- Hệ thống nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.4. Cầu dao 22kV:

Sử dụng loại cầu dao phụ tải lắp đặt ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu hoặc cầu cầu dao cách ly kiểu chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV, dòng định mức ≥630A.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày

7. Tiến độ thực hiện: Công trình thực hiện từ quý IV năm 2025 đến quý II năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 19.032.000.000  đồng

Dự án/công trình số 3:

1. Tên công trình: “Xây dựng xuất tuyến 22kV để bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp trong CCN Yến Châu, tỉnh Ninh Bình”.

2. Điểm đấu nối:

- Nguồn cấp: Lộ 479 E3.13;

- Điểm đấu nối: Ngăn lộ xuất tuyến trung thế 22kV tại thanh cái C41 trạm 110kV Giao Thủy E3.13 (lắp mới 1 tủ ngăn lộ xuất tuyến 22kV lộ 479 E3.13);

- Điểm cuối: trong khuôn viên CCN Yến Châu.

3. Vị trí xây dựng:

- Các xã Giao Phúc, Giao Bình, Giao Hưng - tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Xây dựng mới cáp ngầm 22Kv:

Xây dựng mới tuyến đường dây cáp ngầm 22kV có chiều dài khoảng 0,9 km sử dụng loại cáp ngầm đồng 3 lõi tiết diện 400mm2. Trong đó:

- Xây dựng mới cáp ngầm xuất tuyến từ ngăn lộ 479 E3.13 đến cột xuất tuyến chiều dài khoảng 0,2 km.

- Xây dựng mới cáp ngầm đường dây chiều dài khoảng 0,7 km (phần đi trong hành lang khu dân cư chật hẹp).

4.2. Xây dựng mới đường dây trên không 22kV

- Xây dựng mới đường dây trên không 22kV có chiều dài khoảng 9,1 km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2 từ cột xuất tuyến lộ 479 E3.13 đến CCN Yến Châu (bao gồm cả xây dựng mới đường dây 22kV trong nội bộ CCN Yến Châu).

4.3. Xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, vật tư:

- Lắp đặt 01 tủ máy cắt hợp bộ xuất tuyến 22kV trong nhà tại trạm 110kV Giao Thủy.

- Xây dựng mới 01 cầu dao phụ tải có điều khiển LBS 22kV - 630A.

- Xây dựng mới 03 bộ cầu dao phụ tải 22kV - 630A ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu.

- Lắp mới 01 thiết bị Router APN; cấu hình kết nối tủ máy cắt trung thế, LBS về phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa, kết nối các tín hiệu từ TTĐKX về Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp trên không:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV tiết diện 240mm2;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện;

- Cột: sử dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao và lực đầu cột được lựa chọn đảm bảo đáp ứng cơ, lý đường dây và các quy định về kỹ thuật, an toàn điện hiện hành;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng cột: Sử dụng móng bê tông cốt thép, bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M200#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M250# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.2. Cáp ngầm trung áp:

- Cáp ngầm: sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi, loại chống thấm nước (có lớp chống cháy với đoạn cáp xuất tuyến trong trạm 110kV) có màn chắn băng đồng, giáp thép bảo vệ, cách điện cấp điện áp 22kV tiết diện 3x400mm2;

- Đầu cáp ngầm: sử dụng loại đầu cáp co ngót nguội ngoài trời, trong nhà cấp điện áp 22kV, tiết diện 3x400mm2.

5.3. Giải pháp công nghệ chính phần lắp đặt LBS 22kV:

- Xây dựng theo kiểu treo ngoài trời. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;

- Sử dụng LBS 22kV/630A, 3 pha ngoài trời kiểu kín; có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,22kV;

- Biến điện áp cấp nguồn cho LBS: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV;

- Cầu dao: Sử dụng loại chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV hoặc dao pha lẻ cách điện polymer;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao ≥ 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện;

- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer cấp điện áp 22kV;

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE chiều dày lớp cách điện tối thiểu 2,5mm;

- Móng cột: Sử dụng móng bê tông cốt thép, bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M200#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M250# đúc tại chỗ;

- Hệ thống nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.4. Cầu dao 22kV:

- Sử dụng loại cầu dao phụ tải lắp đặt ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu hoặc cầu cầu dao cách ly kiểu chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV, dòng định mức ≥ 630A.

5.5. Tủ máy cắt xuất tuyến 22kV:

- Tủ máy cắt xuất tuyến 22kV là loại tủ máy cắt hợp bộ lắp đặt trong nhà có thông số chính như sau:

+ Điện áp định mức/Điện áp lớn nhất 24kV.

+ Tủ lộ xuất tuyến có dòng điện định mức ≥ 630A + Thanh cái đồng có dòng định mức ≥ 2000A, bọc cách điện.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (của thanh cái và các thiết bị mạch chính): ≥ 25kA/3s.

+ Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút: ≥ 50kV và khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs): ≥ 125kV.

+ Số lần đóng cắt với dòng định mức ≥ 10.000 lần.

+ Các thông số khác tuân thủ theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị, phần nội dung liên quan.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày

7. Tiến độ thực hiện:

- Công trình sẽ thực hiện trong khoảng thời gian kéo dài từ quý IV năm 2025 đến quý II năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 19.978.068.597 đồng

Dự án/công trình số 4:

1. Tên công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV để bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp trong CCN Giao Yến 1, tỉnh Ninh Bình.

2. Điểm đấu nối:

- Nguồn cấp: Lộ 479 E3.13;

- Điểm đấu nối: Đấu nối vào ĐZ 22kV lộ 479 E3.13 (đường dây xây dựng mới theo dự án Xây dựng xuất tuyến 22kV để bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp trong CCN Yến Châu, tỉnh Ninh Bình) .

- Điểm cuối: CCN Giao Yến 1

3. Vị trí xây dựng:

- Trên địa bàn khu vực xã Giao Phúc, Giao Bình, Giao Hưng -  tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Xây dựng mới đường dây trên không 22kV

- Xây dựng mới đường dây trên không 22kV chiều dài 6,72 km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240/32mm2.

4.2. Xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, vật tư:

- Xây dựng mới 02 cầu dao phụ tải có điều khiển LBS 22kV - 630A.

- Xây dựng mới 06 bộ cầu dao phụ tải 22kV - 630A ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu.

- Lắp mới 02 thiết bị Router APN; cấu hình kết nối tủ máy cắt trung thế, LBS về phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa, kết nối các tín hiệu từ TTĐKX về Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV tiết diện 240mm2

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng Linepost 22kV, pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);

- Cột: dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao và lực đầu cột được lựa chọn đảm bảo đáp ứng cơ, lý đường dây và các quy định về kỹ thuật, an toàn điện hiện hành;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.2. Giải pháp công nghệ chính phần lắp đặt LBS 22kV:

- Xây dựng theo kiểu treo ngoài trời. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;

- Sử dụng LBS 22kV/630A, 3 pha ngoài trời kiểu kín; có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,22kV;

- Biến điện áp cấp nguồn cho LBS: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV.

- Cầu dao: Sử dụng loại chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV hoặc dao pha lẻ cách điện polymer;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng linepost, pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);

- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer;

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE chiều dày lớp cách điện tối thiểu 2,5mm

- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#.

- Hệ thống nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.3. Cầu dao 22kV:

Sử dụng loại cầu dao phụ tải lắp đặt ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu hoặc cầu cầu dao cách ly kiểu chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV, dòng định mức ≥630A.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày

7. Tiến độ thực hiện: Công trình thực hiện từ quý IV năm 2025 đến quý II năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 12.793.496.007 đồng

Dự án/công trình số 5:

1. Tên công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV để bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp trong CCN Xuân Tiến 2, tỉnh Ninh Bình.

2. Điểm đấu nối:

- Nguồn cấp: Lộ 482 TBA 110kV Lạc Quần (E3.8);

- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 22kV lộ 482 TBA 110kV Lạc Quần (E3.8) tại thanh cái C42 trạm 110kV Lạc Quần (E3.8).

- Điểm cuối: CCN Xuân Tiến 2.

3. Vị trí xây dựng:

Tại xã Xuân Trường - tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Xây dựng mới cáp ngầm 22kV

- Xây dựng mới tuyến đường dây cáp ngầm 22kV có chiều dài khoảng 0,7 km sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi tiết diện 400mm2.

4.2. Xây dựng mới đường dây trên không 22kV

- Xây dựng mới đường dây trên không 22kV chiều dài khoảng 8,34 km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2.

4.3. Xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, vật tư:

- Xây dựng mới 01 cầu dao phụ tải có điều khiển LBS 22kV - 630A và 05 bộ cầu dao phụ tải 3 pha 22kV-630A ngoài trời dập hồ quang bằng dầu.

- Lắp mới và cấu hình 01 thiết bị Router APN kết nối tủ trung thế, LBS về phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa, kết nối các tín hiệu từ TTĐKX về Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 240mm2, dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV tiết diện 240mm2

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng Linepost 22kV, pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);

- Cột: dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao và lực đầu cột được lựa chọn đảm bảo đáp ứng cơ, lý đường dây và các quy định về kỹ thuật, an toàn điện hiện hành;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.2. Cáp ngầm trung áp:

- Cáp ngầm: sử dụng cáp ngầm đồng 3 lõi, loại chống thấm nước (có lớp chống cháy với đoạn cáp xuất tuyến trong trạm 110kV) có màn chắn băng đồng, giáp thép bảo vệ, cách điện cấp điện áp 22kV tiết diện 3x400mm2.

- Đầu cáp ngầm: sử dụng loại đầu cáp co ngót nguội ngoài trời (hoặc trong nhà) cấp điện áp 22kV, tiết diện 3x400mm2.

5.3. Giải pháp công nghệ chính phần lắp đặt LBS 22kV:

- Xây dựng theo kiểu treo ngoài trời. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;

- Sử dụng LBS 22kV/630A, 3 pha ngoài trời kiểu kín; có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,22kV;

- Biến điện áp cấp nguồn cho LBS: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV.

- Cầu dao: Sử dụng loại chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV hoặc dao pha lẻ cách điện polymer;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng linepost, pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);

- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer;

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE chiều dày lớp cách điện tối thiểu 2,5mm

- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#.

- Hệ thống nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.4. Cầu dao 22kV:

Sử dụng loại cầu dao phụ tải lắp đặt ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu hoặc cầu cầu dao cách ly kiểu chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời, cấp điện áp 22kV, dòng định mức ≥630A.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày

7. Tiến độ thực hiện: Công trình thực hiện từ quý IV năm 2025 đến quý II năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 18.339.000.000  đồng

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Lựa chọn nhà thầu tư vấn đáp ứng đủ năng lực về kinh nghiệm và tài chính để thực hiện công việc Khảo sát lập BCKTKT cho công trình.

II. Phạm vi công việc:

1. Nhà thầu thực hiện các nội dung công việc sau:

+ Khảo sát phục vụ lập BCKTKT công trình nêu trên;

+ Lập BCKTKT công trình nêu trên.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: 29 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

A. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHẢO SÁT

A1) Yêu cầu của khảo sát xây dựng:

- Khảo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế

+ Đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;

+ Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

+ Đối với khảo sát địa chất xây dựng công trình, ngoài các yêu cầu nêu trên còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;

- Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

A2) Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:

- Lập và phê duyệt nhiện vụ khảo sát xây dựng.

- Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

- Thực hiện khảo sát xây dựng.

- Giám sát công tác khảo sát xây dựng.

- Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

- Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.

A3) Nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với quy mô công trình, loại hình khảo sát xây dựng và bước thiết kế. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi cần thiết.

- Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

+ Mục đích khảo sát xây dựng;

+ Phạm vi khảo sát xây dựng;

+ Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng (nếu cần);

+ Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến);

+ Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng có thể được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

+ Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

+ Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;;

+ Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.

A4) Phương án kỹ thuật khảo sát:

- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;

+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.

- Nội dung yêu cầu phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:

+ Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

+ Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;

+ Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;

+ Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;

+ Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải thể hiện quy trình kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng, đề xuất các giải pháp cung cấp bằng chứng cho quá trình thực hiện công tác khảo sát xây dựng hiện trường như: quay phim, chụp hình, biên bản kiểm tra hiện trường,…

+ Tiến độ thực hiện;

+ Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát

+ Các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau khi kết thúc khảo sát. (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải,…);

+ Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng;

A5) Trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế xây dựng:

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Kiểm tra sự phù hợp của số liệu khảo sát với yêu cầu của bước thiết kế, tham gia nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi được chủ đầu tư yêu cầu.

- Kiến nghị Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng bổ sung khi phát hiện kết quả khảo sát không đáp ứng yêu cầu khi thực hiện thiết kế hoặc phát hiện những yếu tố khác thường ảnh hưởng thiết kế.

A6) Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng:

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

- Lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công tác khảo sát. Công khai năng lực hoạt động xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm và chuyện môn phù hợp để thực hiện khảo sát; cử người có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật để làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng; tổ chức giám sát trong quá trình khảo sát.

- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt; sử dụng thiết bị; phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định của pháp luật và phù hợp với công việc khảo sát.

- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hợp đồng; kiểm tra, khảo sát lại hoặc khảo sát bổ sung khi báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.

A7) Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có).

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong hợp đồng xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng trong quá trình thực hiện khảo sát.

- Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng.

- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

A8) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.

- Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

- Kết luận và kiến nghị.

- Các phụ lục kèm theo.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT

1. Khảo sát phục vụ lập TKBVTC:

1.1. Mục đích khảo sát:

Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết và địa hình, khí tượng, thuỷ văn của địa điểm được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán.

1.2. Thành phần khảo sát phục vụ lập TKBVTC:

Năng lực của tổ chức và nhân sự phải đáp ứng theo quy định nhà nước và theo các quy định hiện hành khác liên quan.

C. CÁC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ÁP DỤNG

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006;

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995;

- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/500; 1/100; 1/2000; 1/5000 (Phần ngoài trời) 96TCN 43 90;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3972-1985: Công tác trắc địa xây dựng;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 309 - 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000;

- Bản đồ động đất Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000;

- Tiêu chuẩn quốc gia: Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012;

- Tiêu chuẩn ngành: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng 20 TCN - 161 - 87 Bộ Xây dựng;

- Tài liệu địa lý thuỷ văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, 1987 TCVN 4088 - 85 - 1987: liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;

- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.

D/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

- Qui trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.

1. Một số nội dung yêu cầu khi thiết kế:

- Tuân thủ Luật và các quy định hiện hành

- Phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế khu vực. Nền móng công trình phải đảm bảo bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cũng như các công trình lân cận.

- Phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành hợp lý.

- An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn đang hiện hành có liên quan.

- Tuân thủ quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối của ngành điện.

- Các giải pháp kỹ thuật trong công tác thiết kế cần tuân thủ theo quy mô của công trình (được trình bày tại mục I)

2. Các bước thực hiện thiết kế: Thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thiết kế 1 bước)

3. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng:

Trong giai đoạn lập BCKTKT công trình yêu cầu đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản hướng dẫn Luật đất đai, các thông tư, nghị định và các quy định của UBND tỉnh để lập phương án sơ bộ về đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án. (nếu có)

4. Đánh giá mức độ sự phù hợp quy hoạch:

Đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản liên quan đến quy hoạch của công trình, đánh giá sự phù hợp của công trình thực tế thực hiện của công trình với quy hoạch phát triển lưới điện của địa phương, lựa chọn điểm đấu dự kiến để phù hợp với thực tế thực hiên. Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để lập báo cáo quy hoạch điều chỉnh để trình các đơn vị liên quan theo quy định. Trong phương pháp luận của đơn vị tư vấn cần thể hiện nội dung này.

E/ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Yêu cầu các đơn vị tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (tiến độ và nhân thực hiện) cho Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện giám sát.

E1) Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư:

- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khải sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.

- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.

- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thự hiện bảo vệ môi trường và công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy đinh hiện hành.

E2) Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ:

Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với các công trình này. Việc bố trí nhận sự bao gồm các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của các công trình.

E3) Các báo cáo và các hồ sơ:

- Nhà thầu báo cáo các nội dung sau:

+ Báo cáo hàng tuần,hàng tháng tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề này sinh, các biện pháp khắc phục khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Báo cáo đột xuất của nhà thầu khi có vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.

- Các hồ sơ nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu và thẩm tra, thẩm định phê duyệt:

+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

+ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

+ Báo cáo khảo sát xây dựng

+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.

+ Tập Hồ sơ BCKTKT

+ Và các tài liệu khác liên quan

Hồ sơ giao nộp bao gồm: Bản giấy và bản mềm trên USB (hoặc gửi qua gmail) để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft word, Excel, Autocad,….).

E4) Vai trò và trách nhiệm:

a) Trong giai đoạn khảo sát:

- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến các thủ tục trong quá trình khảo sát.

- Nhà thầu Tư vấn: Chịu trách nhiệm khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát theo đúng nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

b) Trong giai đoạn lập BCKTKT, lập tổng dự toán:

- Nhà thầu Tư vấn:

+ Chịu trách nhiệm lập BCKTKT và lập tổng dự toán công trình, ( Lưu ý: các dự án phải có phân tích tài chính – kinh tế hiệu quả của dự án mang lại). Xin ý kiến chấp thuận, hiệp y của cơ quan liên quan đến việc thiết kế các hạng mục công trình.

+ Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, tư vấn có nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và tiến độ thự hiện của các công trình.

c) Trong công tác thoả thuận tuyến:

- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến công việc thoả thuận tuyến với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan khi có vướng mắc.

- Nhà thầu Tư vấn:

+ Chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan để thảo thuận chi tiết về hướng tuyến và các vị trí xây dựng mà đường dây đi qua.

+ Phải có các văn bản thỏa thuận hiệp y với các cơ quan quản lý đường bộ, đường sông, đường sắt, đê điều và các ban ngành khác có liên quan …v.v..

F. CÁC YÊU CẦU VỀ TRANG BỊ CHO GÓI THẦU

Nhà thầu cần có tối thiểu các thiết bị sau để phục vụ cho gói thầu:

- Ống nhòm: 	 			01 cái.

- GPS:				 	01 cái

- Máy đo/máy toàn đạc: 		01 bộ

- Máy tính				01 bộ

- Máy scan				01 bộ

- Máy in				01 bộ

- Các thiết bị hỗ trợ cập nhật dữ liệu lên phần mềm phục vụ công tác lập hồ sơ thẩm tra thẩm định điện tử trên phần mềm ĐTXD của EVN:

+ Điện thoại, máy tính bảng chạy các hệ điều hành IOS (iphone, ipad) và Android

+ Để sử dụng phần mềm yêu cầu các điện thoại/máy tính phải có kết nối mạng hoặc sóng 3G, 4G.