Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1.1 Giới thiệu chung

- Công trình: Lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển từ xa trên lưới điện quận Cầu Giấy năm 2025 - đợt 2

- Gói thầu 3 “Mua sắm vật tư thiết bị” công trình:  Lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển từ xa trên lưới điện quận Cầu Giấy năm 2025 - đợt 2

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ba Đình.

- Nguồn vốn đầu tư: Vay tín dụng thương mại

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

Mục 1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

Lưu ý:

- Tên gọi của VTTB chỉ là quy ước nội bộ của Tổng công ty mang tính chất rút gọn, nhằm tạo sự thống nhất khi lập PAKT, NVKT,BCKTKT,TKBVTC,E-HSMT/HSYC, nhập chương trình quản lý vật tư ..., không phải là cơ sở pháp lý để thay thế các Quy chuẩn, Quy phạm, Tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Quốc gia và các cấp ban hành khác có liên quan.

- Đối với các vật tư thiết bị tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì Nhà thầu phải đệ trình kèm theo tài liệu bằng tiếng Việt.

| TT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tủ tổng hạ áp 630A - có khoang chứa tủ RMU , kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA MBA 400kVA-22/0.4kV (gồm 01MCCB 3P-630A, 01MCCB 3P-400A, 02MCCB 3P-250A, 01MCCB 100A, 01MCB 3P-25A) | Nêu tại Phụ lục – Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 1) |
| 2 | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE) | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 2) |
| 3 | Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 3) |
| 4 | Dây đồng bọc cách điện hạ áp-1x120mm2 Cách điện PVC | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 4) |
| 5 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose AM | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 5) |
| 6 | Hộp đầu cáp Elbow 22kV Cu/3x50mm2 | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 6) |
| 7 | Đầu sứ Elbow dùng cho MBA 630kVA | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 7) |
| 8 | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x50mm2 | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 8) |
| 9 | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2 | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 9) |
| 10 | Vỏ tủ RMU 3 ngăn ngoài trời (DxRxC) 1.4x1x2.1m | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 10) |
| 11 | Vỏ tủ RMU 4 ngăn ngoài trời (DxRxC) 1.8x1x2.1m | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 11) |
| 12 | Vỏ tủ RMU 5 ngăn ngoài trời (DxRxC) 2.7x1.3x2.1m | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 12) |
| 13 | Vỏ trạm kios (DxRxC) 3,5x1,8x2,8m | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục 13) |

1.3. Các yêu cầu khác: không

Mục 2. Bản vẽ: không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

theo nội dung mục 1.2 yêu cầu kỹ thuật – Chương V và điều kiện cụ thể của hợp đồng – Chương VII

Phụ lục

YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ, THIẾT BỊ

- TỦ TỔNG HẠ ÁP 630A - CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU , KÈM CHỤP CỰC MBA VÀ MÁNG CÁP TRUNG HẠ THẾ ĐỠ MBA MBA 400KVA-22/0.4KV (GỒM 01MCCB 3P-630A,  01MCCB 3P-400A, 04MCCB 3P-250A, 01MCCB 100A, 01MCB 3P-25A)

(Áp dụng theo quyết định số 9871/qđ-evn hanoi ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong tổng công ty điện lực tp hà nội)

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

A. Tủ tổng hạ áp 630A

1. Yêu cầu chung:

Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp, được đặt trong trụ đỡ máy biến áp.

Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

2. Các tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

- IEC 60044-1 : Máy biến dòng đo lường.

- IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

- IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

- Tiêu chuẩn công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017.

- Và các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các thông số về điện của tủ điện

Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò lớn nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ + Trong nhà | IP 44 |

4. Thiết kế:

Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

- Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai:

| TT | Công suất MBA (kVA) | Tiết diện thanh cái (mm) | MCCB tổng (A) | MCCB/MCB |  |  |  |  | Số cáp lộ ra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tụ (A) | Nhánh |  | Tự dùng 25(A) | Liên lạc 630(A) |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 (A) | 400 (A) |  |  |  |  |
| Cấu hình 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 400 | Tương đương 2x50x5 | 1000 | 250 | 02 | 01 | 1 |  | 4 |  |

- Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy biến áp.

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại tủ (A) | 630 |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (kA/1s) | 25 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (kA) | 52,5 |

Phần chung:

- Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng:

Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử.

Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 4 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm KWH, KVArH và tủ tụ bù điều khiển.

Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.

Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.

Chống sét hạ áp 500V.

- Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.

- Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở

tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

- Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy

định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.

- Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.

- Vỏ tủ điện phải dùng tôn dày 2mm, tráng kẽm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.

5. Aptomat hạ thế (Theo mục tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong                    Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam nêu trong danh mục TCKT này)

6. Máy biến dòng:

Máy biến dòng có dòng thứ cấp định mức 5A và phù hợp với dung lượng tủ:

| TT | Tủ hạ áp | Tỷ số máy biến dòng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 630A | 600/5A |

Cấp chính xác tối thiểu là 0,5 theo TC: IEC 185 và có các giá trị định mức cơ và nhiệt không nhỏ hơn các thiết bị khác đã được lắp đặt trên mạch chính.

Máy biến dòng phải chịu được 120% Iđm mà không được vượt quá nhiệt độ cho phép đã nêu ở trên

7. Nhãn mác trên tủ:

Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo-Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức

8. Các thông tin cần đưa vào tài liệu thầu :

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tômát

- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và camkết

- Các bản vẽ mô tả bố trí thiếtbị

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạáp.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiếtkế.

- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắpđặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gâyra).

- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiếtbị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa  thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tincậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chứcnăng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dựphòng và điều kiện thay thế.

9. Thí nghiệm
Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

10. Đóng gói và giao hàng
Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản

11. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điện |  |  |
| 1.18 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 1.19 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 1.20 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 1.21 | Kiểu |  | Nêu rõ |
| 1.22 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 1.23 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 1.24 | Tần số | HZ | 50 |
| 1.25 | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/k V | 20 |
| 1.26 | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
| 1.27 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 1.28 | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
| 1.29 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |
| 1.31 | Mức bảo vệ trong nhà cho vỏ tủ |  | IP44 |
| 1.32 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
| 1.33 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.34 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 2 | Cấu hình Tủ cho MBA 400kVA |  |  |
| 2.1 | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x50x5 |
| 2.2 | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 630 |
| 2.3 | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 400/250 |
| 2.4 | Số lộ ra |  | 4 |
| 2.5 | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
| 2.6 | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
| 2.7 | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | 1 (4 quả) |
| 2.8 | Chống sét hạ áp |  | Có |

C. BIẾN DÒNG ĐIỆN (TI) HẠ ÁP: Biến dòng điện 0,4kV-600/5A-15VA.

I.Yêu cầu chung

- Yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các biến dòng điện (TI) hạ áp chế tạo bằng epoxy đúc, lắp đặt trong nhà.

-Vận hành liên tục, trong nhà, làm mát tự nhiên (ONAN).

# II. Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60044-1 Tiêu chuẩn biến dòng đo lường.

# III. Yêu cầu khác

1.Yêu cầu thử nghiêm

Yêu cầu có biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1.

2. Yêu cầu về cấu trúc

TI hạ áp được chế tạo bằng epoxy đúc, loại hình xuyến, có thể lồng được  thanh cái hoặc cáp (Iđm của thanh cái hoặc cáp bằng Iđm của TI).

Phải có 1 tấm biển chỉ rõ các phần đấu nối cần thiết, tỷ số biến, cực tính, cấp chính xác, dung lượng của TI.

Kích thước của TI phải đáp ứng được các ứng xuất đồng thời phát sinh do ngắn mạch.

Ổ đấu dây của TI có nắp che và có vít kẹp chì.

Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt.

# Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Kiểu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 0.4 |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |
| 7 | Chịu điện áp xung sét danh định | kV | 6 |
| 8 | Chịu điện áp tần số công nghiệp | kV | 3 |
| 9 | Dòng điện định mức (I1đm) | A | 600 |
| 10 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) | A | 5 |
| 11 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) | % | 120 |
| 12 | Dòng điện nhiệt Ith | kA/s | (60-80)I1đm |
| 13 | Dòng điện động Id | kA | 2.5Ith |
| 14 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm | 0C | 60 |
| 16 | Dung lượng định mức | VA |  |
| 16.3 | Loại 1000- 1200- 1600/5A |  | 15 |
| 17 | Kích thước: - Đường kính ngoài - Đường kính trong - Chiều dày | mm | Nêu cụ thể |
| 18 | Trọng lượng của 1 pha | kg | Nêu cụ thể |
| 19 | Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha |  | Nêu cụ thể |
| 20 | Vật liệu của các phần dẫn điện |  | Đồng |
| 21 | Kiểu các cực và đấu nối |  | Nêu cụ thể |
| 22 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH |  | Nêu cụ thể |
| 23 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test |  | Có |
| 24 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test |  | Có |

II. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA TRỤ THÉP.

(Áp dụng theo Quyết định 1166/QĐ-EVNHANOI ngày 05/02/2025 Về việc ban hành Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thân trụ thép, hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp cho máy biến áp phân phối trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

A. Yêu cầu chung:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 80% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 0,4 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | ≥ 0,4 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

B. Quy cách kỹ thuật của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp của máy biến áp phân phối cho tất cả các loại trụ đỡ MBA:

- Yêu cầu kỹ thuật chung :

- Các chi tiết dạng mặt phẳng được chế tạo bằng thép tấm (tôn) có chiều dày ≥ 2mm và được sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt. Yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70. Sử dụng màu sơn đồng bộ với màu sơn của trụ thép và các chi tiết khác của trụ thép.

- Không giới hạn việc sử dụng các hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp làm bằng kim loại chống gỉ.

- Đối với chụp cực của MBA, yêu cầu phải thiết kế vị trí mở được cửa để phục vụ công tác kiểm tra định kỳ tình trạng mặt MBA bằng mắt thường; cửa được thiết kế để có thể đóng mở bằng bản lề và có thể khóa lại bằng khóa móc.

- Thiết kế của các kết cấu hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Hình dạng, kích thước phải phù hợp với kích thước MBA và kết cấu trụ thép lắp đặt MBA.

- Có khả năng chịu tác động cơ học cao và bền với thời gian.

- Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.

- Đảm bảo độ kín để chống bụi, nước xâm nhập.

- Tùy thuộc vị trí đặt trạm biến áp, yêu cầu tính toán thiết kế đồng bộ hệ thống chống tràn dầu trong trường hợp sự cố MBA.

- Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

Các chi tiết của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

- Tài liệu mô tả thiết kế kỹ thuật.

- Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

C. Trụ đỡ trạm biến áp (tủ tổng hạ áp 630A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA MBA 400kVA-22/0.4kV):

## 1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Thân trụ thép, tấm đáy, tấm mặt được làm bằng thép tấm. Trạm khung chính dày 7mm. Bích đáy nóc trạm, góc tăng cứng thân dày 20mm. Thanh gá thiết bị, cánh trạm dày 2mm.

- Hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp: áp dụng TCKT mục B.Quy cách kỹ thuật của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp của máy biến áp phân phối cho tất cả các loại trụ đỡ MBA.

- Thân trụ thép có thể có các khe thông gió nhưng tối thiểu phải đáp ứng mức bảo vệ IP54, việc chế tạo thân trụ thép phải đảm bảo không tạo ra các hốc có thể gây đọng nước hoặc để động vật làm hang, tổ trú ẩn.

- Bên trong thân trụ thép có tối thiểu hai khoang rỗng độc lập bao gồm:

- 01 khoang lắp đặt tủ RMU phù hợp để đấu nối và thao tác phía trung áp. (khoang cao áp).

- 01 khoang để lắp đặt các thiết bị đóng cắt, hệ thống thanh cái, thanh dẫn phân phối điện hạ áp, hệ thống tụ bù hạ áp (khoang hạ áp).

- Khoang cao áp phải đảm bảo đủ không gian để lắp đặt loại tủ RMU có ngăn đáp ứng để lắp các thiết bị SCADA.

- Thiết kế khoang hạ áp phải đáp ứng các định hướng kỹ thuật như sau:

- Các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp, tụ bù hạ áp (bao gồm cả thiết bị điều khiển đóng cắt tụ trong trường hợp trang bị hệ thống tụ bù có điều khiển) được lắp đặt trên khung giá đỡ dạng Rack; khung giá đỡ này (và các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp lắp đặt trên nó) có thể dễ dàng tháo dỡ, đưa ra ngoài thân trụ thép khi cần thiết (như xử lý sự cố; nâng cấp, thay đổi cấu hình phân phối phía hạ áp của MBA …).

- Phải bố trí ngăn chống tổn thất để lắp đặt công tơ và các trang bị đo đếm điện năng theo quy định.

- Vị trí lắp các bình tụ bù phải được bố trí đảm bảo khi sự cố nổ bình tụ không làm hư hỏng các thiết bị đóng cắt, điều khiển trong khoang hạ áp này.

- Các thiết bị đóng cắt cao áp, hạ áp bên trong trụ thép phải bố trí ở vị trí phù hợp hoặc bố trí sàn thao tác để người vận hành thuận tiện đứng thao tác trong tư thế bình thường.

- Các khoang cao áp, hạ áp của trụ thép phải được bố trí cánh cửa mở kiểu 2 cánh, đóng, mở bằng bản lề, có chốt trên và chốt dưới, có dây nối đất để nối với thân chịu lực của trụ đỡ. Các cánh cửa có vị trí để khóa lại bằng khóa có chìa kèm theo nắp che khóa để ngăn chặn mưa trong điều kiện vận hành ngoài trời. Mặt trong của cánh cửa lắp tủ RMU có hộp đựng tài liệu quản lý vận hành trạm và các giá đỡ tay thao tác tủ RMU.

- Kết cấu của thân trụ thép được thiết kế sẵn các vị trí để lắp đặt MBA, các máng cáp và các phụ kiện khác lắp đặt bên ngoài (như đèn báo sự cố tủ RMU, ăng ten ...).

- Trên thân trụ thép phải được lắp đặt sẵn các thang trèo; nếu thang trèo là kết cấu có thể tháo rời thì chúng phải có khả năng gấp gọn lại khi không sử dụng và phải có cơ cấu khóa, chốt bảo vệ để ngăn ngừa người không có nhiệm vụ cố ý sử dụng.

- Vị trí lắp đặt MBA trên đầu trụ thép phải được thiết kế, lắp đặt các phụ kiện sao cho trong trường hợp MBA bị sự cố chảy dầu, trào dầu thì lượng dầu thoát ra đó phải được thu gọn và chảy xuống phía dưới chân bệ lắp trụ thép.

- Thân trụ thép sau khi gia công hoàn chỉnh phải được bảo vệ để chống ăn mòn như sau:

- Phần thân trụ thép thiết kế để chịu lực: Mạ kẽm nhúng nóng và sơn phủ lớp sơn bảo vệ cho tất cả các bề mặt. Loại sơn sử dụng phải phải đảm bảo phù hợp và có độ bền lâu dài khi sơn phủ lên bề mặt thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Các bộ phận khác còn lại của trụ thép: Sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt, yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70.

- Màu của lớp sơn bảo vệ bên ngoài sử dụng màu ghi sáng – Mã màu RAL 7044 để tránh hiện tượng hấp thụ nhiệt khi lắp đặt ngoài trời.

- Trụ thép sau khi chế tạo hoàn chỉnh phải được sơn sẵn biển cánh báo an toàn và nhận diện thương hiệu của EVNHANOI đúng quy định hiện hành.

## 2. Yêu cầu trang bị các thiết bị, phụ kiện:

Trụ đỡ thép phải tích hợp sẵn các thiết bị đóng cắt, phân phối trung áp, hạ áp, Nhà cung cấp/Nhà sản xuất phải thiết kế, lựa chọn, lắp đặt các thiết bị phụ kiện tương ứng theo các quy định sau:

a. Phần tủ tổng hạ áp: Áp dụng TIÊU CHUẨN KỸ TỦ TỔNG HẠ ÁP tại phần I mục A .Tủ tổng hạ áp 630A.

b. Phần máy cắt hạ áp: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tại mục V. tckt máy cắt hạ áp áp dụng trong tập đoàn điện lực quốc gia việt namban hành kèm theo quyết định số 99/qđ-hđtv ngày 05/9/2023 của tập đoàn điện lực việt nam.

## 3. Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

Trụ thép và các chi tiết của chúng tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

- Bản mô tả thiết kế kỹ thuật kèm các giá trị tính toán đã áp dụng để chứng mình sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về cơ học và về điện theo yêu cầu của người mua.

- Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

## 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của thiết bị:

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chính của trụ thép đỡ MBA có ngăn lắp tủ RMU và tích hợp tủ tổng hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu về thiết kế cơ khí của trụ đỡ |  |  |
|  | Kết cấu thân trụ thép và các chi tiết, phụ kiện |  | Đáp ứng yêu cầu mục II phần C. Tủ tổng hạ áp 630A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA MBA 400kVA-22/0.4kV. |
|  | Khả năng chịu tải trọng nén | tấn | ≥ 8 |
|  | Cấp bảo vệ tối thiểu của vỏ bọc của các ngăn lắp thiết bị phân phối trung áp, hạ áp |  | IP54 |
| II | Yêu cầu chung về phần điện |  | Đáp ứng các điệu kiện vận hành của hệ thống điện theo mục A.Yêu cầu chung phần II. Tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ thép. |
| III | Yêu cầu cụ thể về điện đối với phần hạ áp |  |  |
|  | Hệ thống thanh cái, thanh dẫn. |  | Bằng đồng, bọc cách điện; các vị trí thuộc mối nối tiếp xúc được mạ thiếc (Nhà cung cấp ghi cụ thể tiết diện của các thanh cái; đảm bảo phù hợp với dòng định mức của lộ tổng và các nhánh theo gam MBA; bao gồm thanh cái các pha và thanh cái trung tính nối đất trực tiếp). |
|  | Dòng điện định mức máy cắt hạ thế tổng | A | 630 |
|  | Số lượng, dòng điện định mức máy cắt hạ thế các lộ ra | A | 2 lộ ra 250A, 1 lộ ra 400A, 1 lộ ra 100A |
|  | Số lượng, tỷ số biến dòng của máy biến dòng điện |  | 4 máy biến dòng 600/5A áp dụng TCKT mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Biến dòng điện (TI) hạ áp |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kèm theo |  | Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo mục Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu |
| V | Phụ kiện kèm theo |  | Đầy đủ, đảm bảo đáp ứng công tác lắp đặt tại hiện trường. |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kèm theo |  | Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo mục Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu |
| V | Phụ kiện kèm theo |  | Đầy đủ, đảm bảo đáp ứng công tác lắp đặt tại hiện trường. |

TCKT máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều kiện chung

  - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so vớimực nước biển | Đến 1.000 m |

  - Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

# MÁY CẮT HẠ ÁP - MCCB

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

## Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 03 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A |  |
| 13.2 | MCCB 03 cực |  | 100, 250, 400, 630 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc B |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Đề xuất |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Đề xuất |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục yêu cầu thử nghiệm |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |

- CÁP NGẦM 22KV-CU-1X50MM2-CHỐNG THẤM NƯỚC; MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG; GIÁP KIM LOẠI DẢI BĂNG KÉP; CÁCH ĐIỆN XLPE)

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong tập đoàn điện lực quốc gia việt nam (quyết định 114/qđ-hđtv ngày 21/09/2021)

Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so vớimực nước biển | Đến 1000 m |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

A. Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

- Cấu trúc cáp:

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- Ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp bọc phân cách.

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

3. Đặc tính kỹ thuật của cáp

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đồng |  | Đồng |
| 50 |  | 6 |  | 0,387 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| ##### Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (vỏ bọctrên nền vật liệu PVC) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| ##### Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp bán dẫn phi kim loại phải được ép đùn trực tiếp lên cách điện của lõi và có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫnđịnh hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm 2 lớp:

- Lớp sợi đồng.

- Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng:

+ Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm;

+ Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm.

Ghi chú:

Người mua phải quy định tổng tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng cho mỗi pha, giá trị này được tính toán theo IEC 60649:1988 - Calculation of thermallly permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heat effects.

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

###### Áo giáp làm bằng dải băng kép.

- Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Nhôm |
|  | 30 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo:PVC loại ST2.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

- Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làmvỏ bọc ngoài + “Cu -”+ “1x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

4. Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable)

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện(ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Thử nghiệm độ co ngót củacách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

- CÁP HẠ ÁP-CU-1X120MM2-KHÔNG GIÁP KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE

( Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp kèm theo qđ số 3446/qđ-evnhanoi ngày 01/06/2021)

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1):Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng loại 1 lõi, 2 lõi ,4 lõi, ruột nhôm loại 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

  - Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV

  - Cấp cách điện: 0,6/1/1,2kV

  - Hệ thống: 3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

  - Tần số: 50Hz

- Số  liệu  thiết  kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

  - Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng thép)

- Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

- Lớp bọc cách điện

- Lớp vỏ bọc trong

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

- Lớp vỏ bọc ngoài

  - Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

- Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

- Lớp bọc cách điện

- Lớp vỏ bọc ngoài

  - Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

- Ruột cáp.

  - Ruột cáp phải là dây dẫn đồng, nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Cách điện của ruột cáp.

  - Chất cách điện của ruột cáp là XLPE và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

  - Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

  - Đối với cáp 2 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép mạ |
| - | 30 | 0,2 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 |

  - Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Đánh mã ký hiệu.

  - Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Yêu cầu về thử nghiệm.

  - Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

  - Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

  - Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Yêu cầu khác

  - Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

Cáp hạ áp- Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE

| TT | Hạng mục |  |  |  |  |  | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  |  |  |  |  |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp |  |  |  |  |  | mm2 | 1x120 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) |  |  |  |  |  | Sợi | ≥ 18 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) |  |  |  |  |  | mm | 12,3 - 13,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  |  |  |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  |  |  |  |  |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh (XLPE) | định | của | lớp | cách | điện | mm | 1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  |  |  |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  |  |  |  |  | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp |  |  |  |  |  | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  |  |  |  |  | Ω/km | 0,153 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp |  |  |  |  |  | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  |  |  |  |  | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  |  |  |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |

- DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP-1X120MM2 CÁCH ĐIỆN PVC

4.1. Yêu cầu chung

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp đồng bọc cách điện PVC hạ áp.

4.2. Tiêu chuẩn áp dụng

- Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+ IEC- 60111	Giới thiệu về điện trở suất của dẫy dẫn điện kéo cứng

+ IEC- 60228	Dây dẫn của cáp cách điện

- Số liệu thiết kế:

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

+ Ruột cáp

+ Vỏ bọc ngoài PVC

4.3. Ruột cáp

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn.

4.4. Lớp bọc ngoài bằng nhựa PVC

- Lớp bọc ngoài (vỏ) bằng nhựa PVC

4.5. Đánh mã ký hiệu

- Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4.6. Thông tin cần đưa vào tài liệu dự thầu

- Thông tin sau cần đưa vào đối với tiết diện của mỗi dây dẫn và từng loại cáp

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả cáp hạ thế

- Nhà thầu phải có Phụ lục - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết đối với từng loại và từng kích cỡ cáp.

4.7. Thử nghiệm

Đối với toàn bộ cáp như dự kiến đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình. Toàn bộ cáp phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC hoặc tương ứng.

4.8. Đóng gói và giao hàng

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ. Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

4.9. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

Dây đồng bọc cách điện hạ áp-Cu-1x120mm2 Cách điện PVC

| TT | Mô tả | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Loại |  | đồng |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x120 |  |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |  |
| 7 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 - 13,5 |  |
| 8 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 9 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc cách điện | mm | Nêu rõ |  |
| 10 | Khả năng mang tải của cáp | A |  |  |
| 11 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20o | /km | 0,153 |  |
| 12 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu rõ |  |
| 13 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu rõ |  |
| 14 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu rõ |  |
| 15 | Biên bản thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |

- HỘP ĐẦU CÁP HẠ ÁP CU/4X120MM2 CO NGÓT NÓNG - KÈM ĐẦU COSE AM

5.1 Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột đồng, cáp cách điện bằng XLPE.

5.2 Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-4 (IEC 60502-4):	: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có

điện áp danh định 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36) kV

DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393)	: Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm

cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

DIN VDE 0278-623	: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6 / 1 kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

5.3 Thiết kế và lắp đặt.

Vật liệu chế tạo hộp đầu cáp.

Vật liệu và các thành phần của hộp đầu cáp phải có các đặc tính sau:

Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

Chống rạn nứt.

Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

Hộp đầu cáp.

Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 04 lõi bọc cách điện XLPE ruột đồng.

Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột đồng, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp đồng dùng đầu cốt đồng.

Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

5.4 Yêu cầu về thử nghiệm.

Các loại hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

Các loại hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

5.5 Các yêu cầu khác.

Các đầu cáp phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.

Hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

Hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 4 lõi/đồng |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | 120 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt đồng (hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |

6. HỘP ĐẦU CÁP ELBOW 22KV CU/3X50mm2

A. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so vớimực nước biển | Đến 1000 m |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

B. Yêu cầu kỹ thuật

6.1. Yêu cầu chung

- Cấu trúc:

Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp ba lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộpphải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x50mm², 1x50mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

Màn chắn kim loại băng đồng và tiết diện của loại cáp 3x50mm2; Màn chắn sợi đồng và tiết diện của loại cáp 1x50mm2.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

  - Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc elbow

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trườngtừ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

6.3 Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử đ	iện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

7. ĐẦU SỨ ELBOW DÙNG CHO MBA 630KVA

## A. Các điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Quốc gia để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

B. Yêu cầu kỹ thuật

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế MBA phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17 Tiêu chuẩn này.

Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

## Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,7 (22) | 24 | 50 | 125 |
| 0,23 (0,4) | - | 3 | - |

8,9- HỘP ĐẦU CÁP T-PLUG 22KV CU/3X50MM2; CU 3X240MM2

A. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so vớimực nước biển | Đến 1000 m |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

B. Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu chung

- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Lưu ý: Hộp đầu cáp thẳng phải được cung cấp đầy đủ các ống cách điện (Insulation tube) cho các pha cáp; các ống cách điện này có thể sử dụng chủng loại co rút hoặc chủng loại ống dẻo dạng săm hoặc tương đương và có chiều dài phù hợp để bảo vệ các cấu trúc bên trong của pha cáp sau khi đã tách bỏ lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài của pha cáp.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng.

Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi): 500mm

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộpphải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x50, 3x240 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

Màn chắn kim loại băng đồng và tiết diện của loại cáp cần đấu nối 3x50, 3x240mm2.

Lớp giáp:Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

- Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trườngtừ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

- Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

- Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

10,11,12,13. VỎ TỦ RMU, VỎ TRẠM KIOS

1. Yêu cầu chung

Vỏ tủ RMU được sử dụng làm vỏ bảo vệ cho các tủ RMU loại trong nhà để lắp đặt ngoài trời.

Vỏ tủ RMU được chế tạo bằng tôn dày tối thiểu 2mm, được sơn tĩnh điện 2 mặt, đảm bảo chống ăn mòn trong điều kiện môi trường vận hành.

Vỏ tủ RMU phải đảm bảo cấp bảo vệ IP 54 theo tiêu chuẩn IEC 529. Các cửa phải có gioăng để đảm bảo độ kín và được trang bị hệ thống khóa an toàn.

Vỏ tủ RMU cung cấp phải đảm bảo phù hợp với phụ lục thông số kỹ thuật.

- Vỏ tủ RMU 3 ngăn: phù hợp với các loại tủ RMU 24kV 3 ngăn.

- Vỏ tủ RMU 4 ngăn: phù hợp với cấu hình tủ RMU 24kV 4 ngăn.

- Vỏ tủ RMU 5 ngăn: phù hợp với cấu hình tủ RMU 24kV 5 ngăn

2. Bảng cam kết kỹ thuật

| TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 4 | Đảm bảo tương thích với các loại tủ RMU 24kV 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn |  | Đáp ứng |  |
|  | Vỏ tủ RMU 3 ngăn kích thước (DxRxC): 1400x1000x2100 mm |  | Đáp ứng |  |
|  | Vỏ tủ RMU 4 ngăn kích thước (DxRxC): 1800x1000x2100 mm |  | Đáp ứng |  |
|  | Vỏ tủ RMU 5 ngăn kích thước (DxRxC): 2700x1300x2100 mm |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Có cửa với hệ thống khoá an toàn với gioăng đảm bảo độ kín |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Cấp bảo vệ độ kín |  | IP54 hoặc cao hơn |  |
| 7 | Vỏ tủ RMU ngoài trời được làm bằng thép với bề dày tối thiểu 2mm và được sơn tĩnh điện 2 mặt. |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Bản vẽ vỏ tủ RMU các loại |  | Có |  |
| 9 | Biển báo an toàn điện |  | Có |  |

VII. TCKT vỏ trạm kios

1. Yêu cầu chung.

Vỏ trạm KIOS được chế tạo bằng thép dày tối thiểu 2mm, được sơn tĩnh điện 2 mặt, đảm bảo chống ăn mòn trong điều kiện môi trường vận hành.

Vỏ trạm KIOS phải đảm bảo cấp bảo vệ IP 54 theo tiêu chuẩn IEC 529..

Vỏ trạm KIOS cung cấp phải đảm bảo phù hợp với phụ lục thông số kỹ thuật.

2. Bảng cam kết kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Xuất xứ |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Có cửa với hệ thống khoá an toàn với gioăng đảm bảo độ kín |  | Đáp ứng |
| 5 | Cấp bảo vệ độ kín |  | IP54 hoặc cao hơn |
| 6 | Vỏ Kiost ngoài trời được làm bằng thép với bề dày tối thiểu 2mm và được sơn tĩnh điện 2 mặt. |  | Đáp ứng |
| 7 | Cánh cửa và phần vỏ ngoài khoang chứa MBA có nan thông gió đảm bảo tự đối lưu làm mát trong điều kiện bình thường, đảm bảo chống động vật xâm nhập |  | Đáp ứng |
| 8 | Đế trạm chế tạo theo kết cấu khung bằng thép U150x75x6,5mm được mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày mạ đáp ứng TCVN 5408:2007). Sử dụng mac thép SS400. |  | Đáp ứng |
| 9 | Thanh đỡ MBA chế tạo bằng thép U200x75x8,5mm được mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày mạ đáp ứng TCVN 5408:2007). Sử dụng mac thép SS400. |  | Đáp ứng |
| 10 | Có mối nối liên kết giữa các phần kết cấu : - Đế trạm với bệ xây. - Vỏ trạm với đế trạm. - Thanh đỡ MBA với đế trạm. Các phần kim loại vỏ, kết cấu phải được tiếp địa an toàn và đấu về thanh tiếp địa an toàn của vỏ trạm. |  | Đáp ứng |
| 11 | Trang bị các điểm cố định cáp sang máy, cáp dẫn tổng |  | Đáp ứng |
| 12 | Trang bị thanh cái đồng đấu nối tiếp địa an toàn của trạm đảm bảo dễ kiểm tra, thao tác đấu nối |  | Đáp ứng |
| 13 | Trang bị hệ thống điện tự dùng gồm bảng điện cấp điện 220VAC-10A, Quạt thông gió cưỡng bức buồng MBA (có rơle nhiệt điều khiển), chiếu sáng 03 buồng trạm. |  | Đáp ứng |
| 14 | Bản vẽ |  | Có |
| 15 | Trạm KIOS Kích thước DxRxC: (3500x1800x2800) mm |  | Đáp ứng |
| 16 | - Biển báo an toàn điện 04 biển. - Biển báo các khoang trung thế, MBA, hạ thế. |  | Có |