# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

1.1.1 Hạng mục:

Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCTX bổ sung đợt 2 năm 2025 - khu vực Trung tâm

Dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCTX bổ sung đợt 2 năm 2025 - khu vực Trung tâm.

Nguồn vốn: Chi phí SXKD điện năm 2025.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian thực hiện: 45 ngày.

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: 45 ngày.

1.1.2 Địa điểm:

Tại kho Công ty Điện lực Quảng Ninh, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

Thiết bị đòi hỏi sảm phẩm phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, phải đảm bảo chất lượng phải tốt.

Phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty Điện lực Quảng Ninh áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất còn hiệu lực hoặc tương đương.

1.2.1.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu:

- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).

- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).

- Tờ khai hải quan (nếu có).

- Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

1.2.1.2. Đối với hàng hóa được sản xuất trong nước:

- Có Biên bản thử nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC  hoặc tương đương, được thực hiện bởi các tổ chức thí nghiệm độc lập đối với hàng hóa chào thầu.

- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).

- Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Thực hiện sửa chữa các hệ thống tụ bù trung, hạ áp đảm bảo các hệ thống tụ bù hoạt động bình thường.

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu  theo yêu cầu tại Bảng số 02, cụ thể như sau:

Bảng số 02: Tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu

| STT | Tên chủng loại vật tư thiết bị | Tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | 2. Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất | 3. Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa theo tiêu chuẩn áp dụng nêu trong E-HSMT do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện | 4. Xác nhận vận hành thành công của Đơn vị quản lý vận hành trên lưới điện Việt Nam trong thời gian tối thiểu 02 năm cho hàng hóa chào thầu hoặc hàng hóa tương đương |
| 1 | Máy biến áp phân phối | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 2 | Tủ RMU | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 3 | Recloser | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 4 | LBS | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 5 | Tủ máy cắt xuất tuyến | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 6 | Chống sét van | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 7 | Dao cách ly, dao phụ tải | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 8 | Cầu chì tự rơi và cầu chì tự rơi cắt tải | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 9 | Tủ phân phối điện hạ thế, tủ tụ bù, tủ công tơ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 10 | Đầu cáp trung thế, hộp nối cáp | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 11 | Dây dẫn, cáp điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 12 | Cách điện đứng | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 13 | Cách điện treo | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 14 | Phụ kiện cách điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 15 | Áp tô mát | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 16 | Đầu cốt | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 17 | Kẹp cáp, ghíp, móc treo, đai thép không gỉ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 18 | Tụ bù, contactor, bộ điều khiển tụ bù | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 19 | Ống nhựa HDPE | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 20 | Cột bê tông ly tâm | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 21 | Xà, tiếp địa các loại (ghi rõ nguồn gốc thép, đơn vị gia công, đơn vị mạ kẽm nhúng nóng) | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |

Ghi chú: Yêu cầu nhà thầu chỉ cam kết một phương án về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị chào thầu. Trong trường hợp nhà thầu đề xuất nhiều hơn một phương án về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị chào thầu, nhà thầu phải nêu rõ phương án chính để Bên mời thầu xem xét đánh giá; các phương án khác chỉ được xem xét nếu nhà thầu được kiến nghị trúng thầu và được mời vào hoàn thiện hợp đồng.

1.2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị:

1.2.3.1. Tủ phân phối hạ áp

| TT | Miêu tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Kích thước, chủng loại, bố trí thiết bị |  | Nhà thầu đề xuất bản vẽ thiết kế. Vỏ tủ được chế tạo từ thép tấm dày 2mm. |  |
| 5 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60439-1 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 7 | Độ kín (cấp bảo vệ) |  | IP 43 |  |
| 8 | Sơn Màu |  | Tĩnh điện, màu ghi |  |
| 9 | Phụ kiện lắp đặt thiết bị |  | Đầy đủ |  |
| 10 | Giá treo tủ trên cột |  | Mạ kẽm nhúng nóng |  |
| Các vật tư khác trong tủ |  |  |  |  |
| 1 | Đồng hồ Ampemét |  | “Dòng định mức aptomat tổng”/5A cấp chính xác 2,5; số lượng: 03 cái |  |
| 2 | Đồng hồ Vôn mét |  | (0÷500)V; số lượng: 01 cái |  |
| 3 | Chống sét hạ thế GZ 0,5-1,5kV điện áp định mức 0,5kV; điện áp đánh thủng 1,5kV |  | Số lượng: 03 cái |  |
| 4 | Biến dòng điện hạ thế (TI) |  | “Dòng định mức aptomat tổng”/5A, cấp chính xác 0,5; số lượng: 3 quả. Lắp cho phần đo điện. |  |
| 5 | Công tơ điện tử gián tiếp 3x5A có đo xa, Cấp chính xác: 0,5. |  | - |  |
| 6 | Chuyển mạch vôn 7 vị trí |  | Số lượng : 01 bộ |  |
| 7 | Đèn báo pha (xanh, đỏ, vàng) |  | Số lượng: 01 bộ |  |
| 8 | Thanh cái áp tô mát tổng bằng đồng: (tính toán theo dòng định mức aptomat tổng) |  | Số lượng: 01 bộ 3 pha |  |
| 9 | Thanh cái áp tô mát lộ bằng đồng: (tính toán theo dòng định mức aptomat lộ) |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Hệ thống thanh cái trung tính bằng đồng |  | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Hệ thống thanh cái tiếp địa bằng đồng |  | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Phụ kiện kèm theo (Thang, máng, đầu co ngót, dây điều khiển, sứ đỡ thanh cái, gông treo, phụ kiện đấu nối hoàn thiện, dây điện cứng PVC-(1x2,5) 04 màu, ghen ni lông, cầu chì, bu lông....) |  | Có |  |
| 13 | Yêu cầu khác |  | - Các chủng loại thiết bị chính bao gồm cả vỏ tủ phải có biên bản thử nghiệm mẫu do đơn vị thí nghiệm độc lập, uy tín thực hiện. |  |
|  |  |  | - Toàn bộ các thiết bị: Aptomat, Đồng hồ volt, Đồng hồ Ampe, TI, và vỏ tủ phải có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất. Các tính năng kỹ thuật chính và quan trọng của thiết bị phải có tài liệu kỹ thuật chứng minh. |  |
|  |  |  | - Các Aptomat cách nhau tối thiểu 2cm. |  |
|  |  |  | - Có vị trí lắp đặt 01 Aptomat dự phòng, chiều dài thanh cái tổng đảm bảo lắp đặt được thanh cái aptomat lộ dự phòng tương tự như như aptomat lộ lắp trước. |  |

1.2.3.2. Tủ công tơ

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4255: 2008; IEC 61439-2009 |  |
| 4 | Vị trí đặt |  | Vỏ tủ đặt ngoài trời |  |
| 5 | Cấp bảo vệ |  | Đạt tiêu chuẩn IP 54 |  |
| 6 | Đế tủ |  | Chế tạo từ thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày ≥ 2mm |  |
| 7 | Khung tủ, vỏ tủ |  | Chế tạo từ thép tấm có lớp sơn tĩnh điện, chiều dày ≥ 2mm |  |
| 8 | Kích thước |  | Theo thiết kế |  |
| 9 | Thanh cái đồng |  | Bằng đồng nguyên chất |  |
| 9.1 | Thanh cái tổng | mm | Nhà thầu đề xuất bản vẽ thiết kế |  |
| 9.2 | Thanh cái sau ATM tổng | mm | Nhà thầu đề xuất bản vẽ thiết kế |  |
| 9.3 | Trung tính | mm | Nhà thầu đề xuất bản vẽ thiết kế |  |
| 9.4 | Tiếp địa | mm | Nhà thầu đề xuất bản vẽ thiết kế |  |
| 10 | ATM tổng, ATM phân đoạn |  | Nhà thầu đề xuất bản vẽ thiết kế |  |
| 11 | Phụ kiện đấu nối hoàn thiện (Dây đấu nối công tơ, giá đỡ, sứ đỡ thanh cái, gông treo, bu lông....) |  | Có |  |

1.2.3.3. Tủ tụ bù hạ áp

1.2.3.3.1. Bình tụ bù:

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Loại (mã hiệu) |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tụ điện |  | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác. - Cách điện có khả năng tự phục hồi. - Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù. |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp. |  |
| 7 | Điện áp định mức (Un) | kV | ≥ 0,44 |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Công suất định mức 01 bình tụ | kVAr | 5, 10,15,20,25,30,40,50 |  |
| 10 | Chất điện môi |  | Không chứa chất PCB |  |
| 11 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh. (Giá trị này không bao gồm điện trở xả) |  |
| 12 | Mức cách điện xung (BIL) | kVpeak |  |  |
|  | Đối với tụ bù lắp tại TBA PP |  |  |  |
|  | - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 8 |  |
|  | - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 12 |  |
|  | Đối với tụ bù lắp trên đường dây hạ áp |  |  |  |
|  | - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 15 |  |
|  | - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 25 |  |
| 13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: | kV |  |  |
|  | - Cực - cực: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s. |  | 2,15 UN |  |
|  | - Cực - vỏ: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu. |  | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn) |  |
| 14 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới. |  |
| 15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ U = 1,2 UN: 5 phút. U = 1,3 UN: 1phút. |  |
| 16 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm |  |
| 17 | Vật liệu làm vỏ |  | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ |  |
| 18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |  |
| 19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |  |

1.2.3.3.2. Contactor.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | 3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính. |  |
| 6 | Điện áp định mức Ue | VAC | ≥ 400 |  |
| 7 | Điện áp cách điện Ui | V | ≥ 690 |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 6 |  |
| 10 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,5 Iđm bình tụ hoặc nhóm tụ |  |
| 11 | Điện áp nguồn điều khiển (Us) | V | ≥ 230/400 |  |
| 12 | Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn) | V | (85% - 110%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC |  |
| 13 | Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn) | V | (20% - 75%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC |  |
| 14 | Tiếp điểm chính thường hở |  | ≥ 3NO |  |
| 15 | Tiếp điểm phụ |  | Lựa chọn tùy theo nhu cầu |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh |  | ≥200In |  |
| 17 | Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức) | Lần | ≥ 250 000 |  |
| 18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |  |
| 19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |  |

1.2.3.3.3. Aptomat - MCCB:

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm - Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) - thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7 ÷ 1 x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |  |
|  | MCCB 02 cực | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |  |
|  | MCCB 03 cực/ 04 cực | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250(1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |  |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |  |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức(Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | “ | > 25 |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | “ | > 36 |  |
|  | MCCB có In = 320-800A | “ | > 50 |  |
|  | MCCB có In > 1.000A | “ | > 65 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | “ | 8.500/1.500 |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | “ | 7.000/1.000 |  |
|  | MCCB có In = 320-630A | “ | 4.000/1.000 |  |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A | “ | 2.500/500 |  |
|  | MCCB có In > 2.500A |  | 1.500/500 |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 04 miếng (đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 02 miếng (đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  |

1.2.3.3.4. Vỏ tủ tụ bù

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Kích thước |  | Nhà thầu đề xuất bản vẽ thiết kế |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60439-1; IEC 60068-2-2; IEC 60529; IEC 60068-5-75 |  |
| 6 | Cấp bảo vê |  | IP54 |  |
| 7 | Điện áp thử tần số công nghiệp | kV | ≥ 3 |  |
| 8 | Vật liệu làm vỏ |  | -Composite hoặc nhựa Polycarbonate theo công nghệ ép phun. - Có gân thép chịu lực. - Chịu va đập - Chống cháy |  |
| 9 | Các thanh trong tủ để lắp thiết bị |  | Thép sơn tĩnh điện |  |
| 10 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 11 | Tủ phải có vị trí cáp vào và ra, có giắc co và lót cao su |  | Có |  |
| 12 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |  |
| 13 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |  |

1.2.3.3.5. Bộ điều khiển tụ bù (Cho các tủ tụ bù điều khiển tự động nhiều bước):

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Điện áp định mức | VAC | ≥230/400 |  |
| 5 | Số cấp điều khiển đầu ra | Cấp | ≥ 6 |  |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 7 | Dòng điện đầu vào | A | 1/5 |  |
| 8 | Số tiếp điểm đầu ra |  | ≥ 6 |  |
| 9 | Kiểu tiếp điểm |  | NO (Thường mở ) |  |
| 10 | Chế độ điều khiển |  | Bằng tay/tự động |  |
| 11 | Màn hình hiển thị |  | Có |  |
| 12 | Phạm vi điều chỉnh |  | Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung) |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra. | A | ≥ 5A |  |
| 14 | Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra | Lần | 100.000 |  |
| 15 | Cấp bảo vê |  | IP54 |  |

1.2.3.4. Aptomat MCCB.

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm - Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) - thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |  |
|  | MCCB 02 cực | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |  |
|  | MCCB 03 cực/ 04 cực | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250(1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |  |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |  |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức(Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | “ | > 25 |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | “ | > 36 |  |
|  | MCCB có In = 320-800A | “ | > 50 |  |
|  | MCCB có In > 1.000A | “ | > 65 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | “ | 8.500/1.500 |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | “ | 7.000/1.000 |  |
|  | MCCB có In = 320-630A | “ | 4.000/1.000 |  |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A | “ | 2.500/500 |  |
|  | MCCB có In > 2.500A |  | 1.500/500 |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 04 miếng (đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 02 miếng (đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  |

1.2.3.5. Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thí nghiệm điển hỉnh: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải đo đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |  |
| 5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, lắp đặt ngoài trời |  |
| 6 | Kiểu truyền động |  | Theo thiết kế |  |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken |  |
| 8 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức | kV | 24 |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 50 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL) | kVpeak | 125 |  |
| 13 | Dòng điện định mức | A | ≥630 |  |
| 14 | Dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | 25 |  |
| 15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |  |
| 16 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |  |
| 17 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 18 | Trụ đỡ cách điện DCL |  |  |  |
| 18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
| 18.2 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 18.3 | Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
| 18.4 | Khoảng cách không khí | mm | ≥ 330 |  |
|  | - Pha - đất |  |  |  |
|  | - Pha - Pha |  |  |  |
| 19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng | Lần | 10000 |  |
| 20 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay |  |
| 21 | Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
| 22 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | -Giá đỡ dao cách ly |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung. |  |
|  | - Cần thao tác bằng tay |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Trục truyền động ngang |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Trục truyền động dọc 34 (dài 6m có khớp khuỷu chuyển hướng) |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | - Bu lông kẹp cực |  | Thép không gỉ |  |
|  | - Nhãn mác: |  | Bằng tấm thép không gỉ hoặc tấm nhôm bắt cố định vào đế dao cách ly từng pha và khung đỡ ba pha. Cách ghi nhãn: Theo IEC 60129, gồm các thông số: tên nhà sản xuất, xuất xứ, mã hiệu, số thiết bị (serial number), điện áp, dòng điện, khả năng chị ngắn mạch, điện áp xung, điện áp tần số công nghiệp. |  |
| 23 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

1.2.3.6. Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thí nghiệm điển hỉnh: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải đo đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |  |
| 5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, lắp đặt ngoài trời |  |
| 6 | Kiểu truyền động |  | Theo thiết kế |  |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken |  |
| 8 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay |  |
| 9 | Điện áp danh định | kV | 35 |  |
| 10 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25 |  |
| 14 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5 |  |
| 15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |  |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL) | kApeak |  |  |
| 16.1 | Pha - đất | kApeak | ≥ 185 |  |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kApeak | ≥ 185 |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/ 1 phút) | kArms | ≥ 62,5 |  |
| 17.1 | Pha - đất | kApeak | ≥ 80 |  |
| 17.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kApeak | ≥ 80 |  |
| 18 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | Ω | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trụ đỡ cách điện DCL |  |  |  |
| 19.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
| 19.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |  |
| 19.3 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện |  | ≥ 25 |  |
| 19.4 | Khoảng cách không khí | mm | ≥ 400 |  |
|  | - Pha - đất |  |  |  |
|  | - Pha - Pha |  |  |  |
| 21 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |  |
| 22 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 23 | Số lần đóng cắt cơ khí không phải bảo dưỡng | Lần | 10.000 |  |
| 24 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
|  | -Giá đỡ dao cách ly |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung. |  |
|  | - Cần thao tác bằng tay |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Trục truyền động ngang |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Trục truyền động dọc 34 (dài 6m có khớp khuỷu chuyển hướng) |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | - Bu lông kẹp cực |  | Thép không gỉ |  |
|  | - Nhãn mác: |  | Bằng tấm thép không gỉ hoặc tấm nhôm bắt cố định vào đế dao cách ly từng pha và khung đỡ ba pha. Cách ghi nhãn: Theo IEC 60129, gồm các thông số: tên nhà sản xuất, xuất xứ, mã hiệu, số thiết bị (serial number), điện áp, dòng điện, khả năng chị ngắn mạch, điện áp xung, điện áp tần số công nghiệp. |  |
| 25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

1.2.3.7. Dây chì:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
| 6 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
| 9 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
| 10 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 11 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |

1.2.3.8. Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV:

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha - đất |  |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | (nếu có) |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |  |

1.2.3.9. Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV:

Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |  |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |  |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha - đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1 |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại |  |
|  |  |  | Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Nếu có |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

1.2.3.10. Cáp treo hạ áp Cu/XLPE/PVC-1x…

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Kiểu cáp |  | Cu/XLPE/PVC |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC61089, IEC60502-1, IEC60228, TCVN 5935-1: 2013, TCVN 6612:2007 |  |
|  | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | Theo thiết kế |  |
|  | Cấu tạo |  | Cáp treo hạ áp 1 pha có cấu tạo bao gồm 3 lớp: 1. Lõi cáp (dây dẫn Conductor). 2. Lớp cách điện XLPE (XLPE insulation) 3. Vỏ bảo vệ bên ngoài (Outer sheath). |  |
|  | Số sợi bện của ruột dẫn theo TCVN 6612 : 2007 |  | “Bảng 8.1” |  |
|  | Điện trở 1 chiều ở 200C | /km | ≤ “Bảng 8.1” |  |
|  | Dòng điện liên tục cho phép | A | “Bảng 8.7” |  |
|  | Bề dày trung bình của lớp cách điện | mm | “Bảng 8.5” và giá trị nhỏ nhất đó không được thấp hơn 90% giá trị danh nghĩa quá 0,1mm |  |
|  | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | kV | 2,4 |  |
|  | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm tần số công nghiệp | kV | 3,5 |  |
|  | Điện trở suất khối khi làm việc bình thường | .cm | ≥ 1012 |  |
|  | Yêu cầu khác |  | -Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: Hãng sản xuất; Năm sản xuất (ghi 4 chữ số); Ký hiệu cáp theo từng lớp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức: 0,6/1(1,2))kV; Số đếm đơn vị mét; -Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. |  |
|  | Catalouge, Biên bản thử nghiệm điển hình, tài liệu kỹ thuật. |  | Có |  |

Bảng 8.1 - Ruột dẫn bện chặt cấp 2 dùng cho cáp một lõi và nhiều lõi

| Mặt cắt danh nghĩa mm2 | Số lượng sợi tối thiểu trong ruột dẫn |  | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 20 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tròn bện chặt |  | Ruột dẫn bằng đồng ủ | Ruột dẫn bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm Ω /km |
|  | Cu | Al | Sợi không phủ Ω/km |  |
| 1,5 |  |  | 12,1 |  |
| 2,5 |  |  | 7,41 |  |
| 4 |  |  | 4,51 |  |
| 6 | 6 | - | 3,08 | - |
| 10 | 6 | 6 | 1,83 | 3,08 |
| 16 | 6 | 6 | 1,15 | 1,91 |
| 25 | 6 | 6 | 0,727 | 1,20 |
| 35 | 6 | 6 | 0,524 | 0,868 |
| 50 | 6 | 6 | 0,387 | 0,641 |
| 70 | 12 | 12 | 0,268 | 0,443 |
| 95 | 15 | 15 | 0,193 | 0,320 |
| 120 | 18 | 15 | 0,153 | 0,253 |
| 150 | 18 | 15 | 0,124 | 0,206 |
| 185 | 30 | 30 | 0,0991 | 0,164 |
| 240 | 34 | 30 | 0,0754 | 0,125 |
| 300 | 34 | 30 | 0,0601 | 0,100 |
| 400 | 53 | 53 | 0,0470 | 0,0778 |

Bảng 8.5 - Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE cáp hạ áp

| Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn (mm2) | Chiều dày danh định |
| --- | --- |
| 1,5 và 2,5 | 0,7 |
| 4 và 6 | 0,7 |
| 10 và 16 | 0,7 |
| 25 và 35 | 0,9 |
| 50 | 1 |
| 70 và 95 | 1,1 |
| 120 | 1,2 |
| 150 | 1,4 |
| 185 | 1,6 |
| 240 | 1,7 |
| 300 | 1,8 |
| 400 | 2 |
| 500 | 2,2 |
| 630 | 2,4 |
| 800 | 2,6 |
| 1 000 | 2,8 |

Bảng 8.7 - Dòng điện định mức cho cáp treo hạ áp CXV

| Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn | Loại cáp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 lõi | 2 lõi | 1 lõi |  |
|  | Cáp đồng | Cáp đồng | Cáp nhôm | Cáp đồng |
| mm2 |  |  | A | A |
| 1,5 | 23 | 26 |  |  |
| 2,5 | 32 | 36 |  |  |
| 4 | 42 | 49 |  |  |
| 6 | 54 | 63 |  |  |
| 10 | 75 | 86 |  |  |
| 16 | 100 | 115 |  |  |
| 25 | 127 | 149 | 107 | 141 |
| 35 | 158 | 185 | 135 | 176 |
| 50 | 192 | 225 | 165 | 216 |
| 70 | 246 | 289 | 215 | 279 |
| 95 | 298 | 352 | 264 | 342 |
| 120 | 346 | 410 | 308 | 400 |
| 150 | 399 | 473 | 358 | 464 |
| 185 | 456 | 542 | 413 | 533 |
| 240 | 538 | 641 | 492 | 634 |
| 300 | 621 | 741 | 571 | 736 |
| 400 |  |  | 694 | 868 |
| 500 |  |  | 806 | 998 |
| 630 |  |  | 942 | 1151 |

1.2.3.11. Cáp vặn xoắn 0,6/1kV

1.2.3.11.1. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để đánh giá một chủng loại cáp có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không, thường được thực hiện bởi một đơn vị độc lập đủ năng lực.

Các hạng mục gồm:

- Lực kéo đứt ruột dẫn.

- Thử nghiệm lão hóa cách điện

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

- Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2%

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C.

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C.

- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C

- Xử lý ngấm nước của cách điện

- Độ co ngót của cách điện

- Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước)

- Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90)

1.2.3.11.2. Bảng thông số kỹ thuật điển hình cáp vặn xoắn

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |  |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ |  |
| 6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |  |
| 7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm |  |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2% |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2 |  |
| 10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2 |  |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150. |  |
| 12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | Sợi | 7 7 7 7 19 19 19 19 |  |
| 13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 4,5 / 4,8 5,8 / 6,1 6,8 / 7,2 8,0 / 8,4 9,6 / 10,1 11,3 / 11,9 12,8 / 13,5 14,1 / 14,9 |  |
| 14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | /km | ≤1,91 ≤1,2 ≤0,868 ≤0,641 ≤0,443 ≤0,32 ≤0,253 ≤0,206 |  |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | kN | 2,2 3,5 4,9 7,0 9,8 13,3 16,8 21,0 |  |
| 16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 |  |
| 17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,07 1,07 1,07 1,25 1,25 1,43 1,43 1,43 |  |
| 18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 |  |
| 19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 7,9 9,2 10,3 11,9 13,6 15,9 17,5 18,9 |  |
| 20 | Nhận biết lõi cáp (Lõi cáp gồm ruột dẫn điện và lớp vỏ bọc cách điện) |  | - Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp. - Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp. Chiều cao của các chữ số trên lõi pha không được nhỏ hơn 3mm đối với ruột dẫn đến 35mm2 và không nhỏ hơn 5mm đối với ruột dẫn lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100mm |  |
| 20.1 | Gân nổi |  |  |  |
| a | Kiểu |  | Các gân nổi trên lõi phải là dạng lượn tròn và có mặt cắt giống nhau |  |
| b | Kích thước |  |  |  |
| b1 | Chiều rộng ở chân gân |  | Lõi pha: 1,0 ± 0,2 mm Lõi trung tính: 0,6 ± 0,2 mm |  |
| b2 | Chiều cao của gân |  | Lõi pha: 0,5 ± 0,1 mm Lõi trung tính: 0,3 ± 0,1 mm |  |
| c | Khoảng cách giữa các gân (đo giữa các đỉnh của gân) |  | - Bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; - Bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2 |  |
| d | Số gân nổi của lõi pha |  | + Đối với cáp hai lõi: Một gân nổi; + Đối với cáp ba lõi: Một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi; + Đối với cáp bốn lõi: Một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi. |  |
| 21 | Bố trí các lõi cáp |  | i) Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3. ii) Bước xoắn theo đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp. iii) Các lõi cáp phải có kích cỡ, cấu trúc vật liệu và cơ lý tính như nhau nhằm đảm bảo cùng chịu lực và sự co giãn trong quá trình vận hành. |  |
| c | Khoảng cách giữa các gân (đo giữa các đỉnh của gân) |  | - Bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; - Bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2 |  |

1.2.3.12. Cách điện thủy tinh

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |  |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |  |
| 4.3 | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |
| 4.4 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) |  | > 40 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |  |
| 4.5 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |
| 4.6 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |

Bảng CĐTT-1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |  |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |  |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |  |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |  |
| U 160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |  |
| U 160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |  |
| U 160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |  |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |  |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |  |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |  |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |  |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |  |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |  |

1.2.3.13. Phụ kiện chuỗi cách điện

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, khoá néo, khoá đỡ. |  |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép trần tiết điện từ 50 đến 150 |  |
| 4 | Hình dáng, kích thước |  | Nhà thầu đề xuất bản vẽ |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | - Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, chốt ngang được chế tạo bằng thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương. |  |
|  |  |  | - Riêng các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ, … phải được làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại. |  |
|  |  |  | - Khoá néo, khoá đỡ chế tạo bằng hợp kim nhôm đúc. |  |
| 6 | Mạ kẽm | µm | Nhúng nóng, bề dày ≥ 80 |  |
| 7 | Giới hạn kéo phá hủy | kN | ≥ 70 (không thấp hơn lực phá hủy của cách điện) |  |
| 8 | Ghi nhãn |  | Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  |
| 9 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Kiểm tra chất lượng thép và bề dày lớp mạ - Thử nghiệm lực kéo phá huỷ. |  |

1.2.3.14. Sứ đứng cách điện 22kV.

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | ≥ 16 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

# 1.2.3.15. Kẹp siết cáp vặn xoắn:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 4392 |  |
| 4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x16mm2, 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  |  |
| 5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp vặn xoắn mà không làm hư hỏng cách điện |  |  |
| 6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  |  |
| 7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài |  |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm |  |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp | 3 mm |  |
| 10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | 3 mm |  |
| 11 | Lực kéo tuột thiểu của kẹp |  |  |
|  | Loại 4x50mm2 | ≥7,8kN |  |
|  | Loại 4x95mm2 | ≥14,9kN |  |
|  | Loại 4x120mm2 | ≥18,8kN |  |
| 12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện/ kim loại trong 1 phút | 6 kV |  |
| 13 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |

# 1.2.3.16. Kẹp treo cáp vặn xoắn:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng | ISO 9001 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. | AS 3766, TCVN 5408 |  |
| 5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 , 4x120 mm2 |  |  |
| 6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  |  |
| 7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm |  |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  |  |
| 10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  |  |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện/ kim loại trong 1 phút. | 6 kV |  |
| 12 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |

1.2.3.17. Đặc tính kỹ thuật ghíp bọc cách điện IPC (GN) - ghíp dùng cho cáp vặn xoắn

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Nhà thầu phải xuất trình bản chứng thực của cơ quan nhà nước hoặc bản gốc biên bản thí nghiệm theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

1. Thử nghiệm độ bền cơ

2. Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

3. Thử lão hóa thời tiết

4. Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp

5. Thử chống ăn mòn

6. Thử chu kỳ nhiệt

7. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

8. Thử khả năng chịu nhiệt độ cao

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Phát biểu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Phát biểu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001-2008 |  |
| 5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước. |  |
| 6 | Phạm vi sử dụng: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2 Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2 |  |
| 7 | Cấu tạo: |  |  |  |
| 8 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. |  |
| 9 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. |  |
| 10 | Số bulon: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 01 02 |  |
| 11 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. |  |
| 12 | Số lưỡi ngàm: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 02 03 |  |
| 13 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290 |  |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp . |  |
| 15 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |  |
| 16 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | 290 A |  |
| 17 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | 800C |  |
| 18 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút |  | 6 KV |  |
| 19 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C |  |
| 20 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 5-45 |  |
| 21 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
| 22 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương |  |
| 23 | Điều kiện bắt buộc: Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản chính biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  |  |  |

# 1.2.3.18. Đặc tính kỹ thuật móc treo cáp vặn xoắn:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC61109, TCVN5408:2007 |  |
| 3 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. | Đáp ứng |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80µm |  |
| 5 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  |  |
| 6 | Đường kính móc |  |  |  |
|  | + Ø16 | 16mm |  |  |
|  | + Ø20 | 20mm |  |  |
| 7 | - Chiều dày tối thiểu tấm ốp | 3mm |  |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | ≥ 70kN |  |  |

1.2.3.19. Đặc tính kỹ thuật của kẹp cáp nhôm:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. |  |
|  | - Thân kẹp | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
|  | - Bu lông | Có 03 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 10 | Dòng điện định mức tương ứng với tiết diện cáp: |  |  |
|  | A50 | 220A |  |
|  | A70 | 270A |  |
|  | A95 | 320A |  |
|  | A120 | 380A |  |
|  | A150 | 440A |  |
|  | A185 | 500A |  |
|  | A240 | 590A |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s |  |
|  | A50 | 3,1 |  |
|  | A70 | 4,3 |  |
|  | A95 | 5,9 |  |
|  | A120 | 7,4 |  |
|  | A150 | 9,3 |  |
|  | A185 | 11,5 |  |
|  | A240 | 14,9 |  |
| 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

1.2.3.20. Đầu cốt đồng nhôm:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng hợp kim nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có nắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | ACSR35 | 170 |  |
|  | ACSR 50 | 210 |  |
|  | ACSR 70 | 265 |  |
|  | ACSR 95 | 320 |  |
|  | ACSR 120 | 375 |  |
|  | ACSR 150 | 440 |  |
|  | ACSR 185 | 500 |  |
|  | ACSR 240 | 590 |  |
|  | ACSR 300 | 680 |  |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | ACSR 35 | 2,2 |  |
|  | ACSR 50 | 3,1 |  |
|  | ACSR 70 | 4,3 |  |
|  | ACSR 95 | 5,9 |  |
|  | ACSR 120 | 7,4 |  |
|  | ACSR 150 | 9,3 |  |
|  | ACSR 185 | 11,5 |  |
|  | ACSR 240 | 14,9 |  |
|  | ACSR 300 | 18,6 |  |
| 13 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

1.2.4. Yêu cầu về nghiệm thu hàng hóa

- Công tác nghiệm thu, bàn giao:

Hồ sơ nghiệm thu: 01 bản gốc, 01 bản sao y.

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Hồ sơ Chứng chỉ chất lượng, số lượng của hàng hóa (CQ), Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất/nước xuất khẩu cấp (C/O) ʻʻđối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài”, vận đơn sạch( nếu có);

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Lý lịch, xuất xưởng của nhà sản xuất;

+ Biên bản thí nghiệm, kiểm định (nếu có); cam kết bảo hành hàng hoá;

+ Tờ khai hải quan (nếu có);

- Tất cả hàng hóa Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

1.2.5. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì hàng hóa

- Thời gian bảo hành: 540 ngày kể từ ngày giao hàng.

- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới hàng hóa do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:

+ Với các hư hỏng phải khắc phục sửa chữa, thay thế: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành hàng hóa thuộc lỗi của nhà thầu.

+ Thời gian bảo hành hàng hóa (khắc phục sửa chữa, thay thế) phải được gia hạn tiếp 12 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.

- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

Mục 2. Bản vẽ:

- Nhà thầu phải đề xuất bản vẽ phần sơ đồ nguyên lý và bản vẽ kích thước, bố trí tủ có đầy đủ thông số kỹ thuật thiết bị, vật liệu của tủ phân phối hạ áp và tủ tụ bù hạ áp căn cứ thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Bản vẽ kèm của nhà thầu đề xuất là căn cứ để đánh giá E-HSDT về mặt kỹ thuật. Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu trúng thầu phải trình bản vẽ thiết kế chi tiết tủ tới chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư thông qua trước khi chế tạo.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc thử nghiệm mẫu được thực hiện theo quy định tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, văn bản số 4048/EVN NPC-KT ngày 16/9/2019, văn bản số 955/EVN NPC-KT ngày 6/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Chi phí thử nghiệm mẫu (bao gồm cả chi phí mẫu (nếu có) và chi phí thử nghiệm mẫu) nhà thầu phân bổ trong đơn giá dự thầu.

3.1. Đối với dây dẫn và cáp các loại

Nhà thầu phải cung cấp các nội dung sau:

- + Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.

- + Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- + Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.

- + Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- + Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

- Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

- Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

- Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

- Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết trong Phần II đối với từng chủng loại dây và cáp điện.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

  - Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

  - Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

  - Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

  - Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.

  - Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

  - Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 3c. Mục I.3.):

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

3.2. Đối với cách điện các loại

Hàng hóa phải được thử nghiệm mẫu cụ thể như sau:

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x |
| Đo chiều dài dòng rò | x | x |
| Thử nghiệm điện áp chịu xung sét | x | x |
| Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện khô | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x |
| Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x |

Các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu xác suất để thử nghiệm điển hình các hạng mục bắt buộc sau đây:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng là không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại đơn vị thí nghiệm mẫu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án (theo Quy định tại VB 955/EVN NPC-KT ngày 06/03/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc)

Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà thầu cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế.

Số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

3.3. Đối với các loại phụ kiện (đầu cốt, ghíp, kẹp...)

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

1.Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

2.Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3.Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

3.4. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van (CSV):

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các dự án, công trình có lắp đặt CSV trung/cao áp trên đường dây, trạm biến áp và các loại chống sét khác có chức năng thoát quá điện áp sét lan truyền trên đường dây.

- Số lượng lấy mẫu:

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

3.5. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

3.5-1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 4. 5-2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

3.5-2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 2 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | TU, TI | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 4 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.