## Yeu cau chung
PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
Gói thầu số 07/XL - Cung cấp vật tư và thi công xây lắp hạng mục SCL: ĐZ 35kV các nhánh rẽ lộ 374E22.3 huyện Bắc Quang, bao gồm:
- Cung cấp vật tư, thiết bị (VTTB) và thi công xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt và khối lượng công việc được nêu trong hồ sơ mời thầu (HSMT).
- Vật tư, thiết bị, vật liệu sử dụng trong công trình phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định trong: + Hồ sơ thiết kế; + Hồ sơ mời thầu; + Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hiện hành (bao gồm quy định về điện lực, xây dựng,...).
- Việc thi công phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn xây dựng, bao gồm: + Chỉ dẫn kỹ thuật công trình; + Các quy chuẩn, quy phạm xây dựng và chuyên ngành điện hiện hành.
2. Quy mô và các đặc điểm khác:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 07/XL - Cung cấp vật tư và thi công xây lắp hạng mục SCL: ĐZ 35kV các nhánh rẽ lộ 374E22.3 huyện Bắc Quang.
- Tên hạng mục SCL: Đường dây 35kV các nhánh rẽ lộ 374E22.3, huyện Bắc Quang.
- Địa điểm thực hiện: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Đặc điểm chính: Thi công sửa chữa lớn tuyến đường dây trung áp 35kV, các nhánh rẽ của lộ tuyến 374E22.3 nhằm đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực.
II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày (chín mươi ngày), tính từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Bên A bàn giao mặt bằng đầy đủ cho Bên B để triển khai thi công. - Thời gian 90 ngày được tính bao gồm cả Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật hiện hành.
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT
III.1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thử nghiệm và các văn bản hướng dẫn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
TT | Nội dung |  |  |  |  | Mã, ký hiệu
1 | Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng |  |  |  |  | Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
2 | Quy phạm trang bị điện |  |  |  |  | 11 TCN-18-2006; 11 TCN-19-2006; 11 TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006
3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |  |  |  |  | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QCVN QTĐ-6: 2009/BCT; QCVN QTĐ-7: 2009/BCT
4 | Quy định kỹ thuật điện nông thôn của Bộ Công nghiệp |  |  |  |  | QĐKT.ĐNT-2006
5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp điện |  |  |  |  | QCVN 07- 5:2016/BXD
6 | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025
7 | Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025
8 | Quy trình an toàn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam |  |  |  |  | Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021
9 | Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 318/QĐ/EVN NPC ngày 03/12/2016
10 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV |  |  |  |  | Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
11 | Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới. |  |  |  |  | Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
12 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm |  |  |  |  | TCVN 5575-2012; TCVN 6287 :1997
13 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |  |  |  |  | TCVN-4091-85
14 | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |  |  |  |  | TCVN-5308-91
15 | Bulông, đai ốc |  |  |  |  | TCVN-1876-76
16 | Vòng đệm phẳng |  |  |  |  | TCVN-134-77; TCVN2061-77
17 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện dùng cho đường dây tải điện |  |  |  |  | TCVN 7998-1:2009 (IEC 6038-1)
18 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện Polymer |  |  |  |  | IEC 61109, IEC 61952, ANSI C29.13
19 | Hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện |  |  |  |  | Công văn số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2021
20 | Yêu cầu trong HSMT mua sắm danh mục chủng loại VTTB Tập đoàn quản lý. |  |  |  |  | Công văn số 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021
21 | Tăng cường quản lý chất lượng VTTB; |  |  |  |  | Công văn số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018
22 | Quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB |  |  |  |  | Công văn số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019
23 | Quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt. |  |  |  |  | Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021
III.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
1. Cắt điện và khảo sát trước thi công: - Thi công trên lưới điện trung, hạ áp đang vận hành bắt buộc phải cắt điện các đường dây liên quan. - Trước khi thi công, đơn vị thi công phải khảo sát hiện trường cùng với các Đội Quản lý lưới điện khu vực. - Lập phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn, trình Công ty Điện lực Tuyên Quang phê duyệt. - Đăng ký kế hoạch công tác với đơn vị quản lý vận hành theo đúng quy định.
2. Giải pháp hạn chế mất điện và đẩy nhanh tiến độ: - Áp dụng các giải pháp để giảm thiểu phạm vi và thời gian mất điện như: + Sử dụng phương tiện cơ giới để dựng cột, lắp xà, kéo dây, chỉnh độ võng. + Huy động tối đa nhân lực, thiết bị thi công. + Ưu tiên công nghệ thi công Hotline (thi công không cắt điện) khi có thể, đặc biệt là khi đấu nối với lưới trung áp.
3. Kiểm tra nghiệm thu hàng ngày: Kết thúc mỗi ngày thi công, đường dây phải được kiểm tra và nghiệm thu đảm bảo đủ điều kiện để đóng điện vận hành lại ngay.
4. An toàn thi công: Trong suốt quá trình thi công, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện và an toàn lao động.
5. Bảo quản và thu hồi vật tư, thiết bị: Thiết bị, vật tư được tháo dỡ phải được bảo quản, vận chuyển và nhập kho của Công ty Điện lực Tuyên Quang.
6. Quản lý chất lượng: Việc quản lý chất lượng thi công phải tuân theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.
7. Chỉ huy trưởng công trường: Phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, trực tiếp tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.
8. Tư vấn giám sát: Chủ đầu tư bố trí cán bộ tự thực hiện công tác giám sát.
9. Quản lý công trình: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Tuyên Quang.
III.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
1. Yêu cầu chung:
- Toàn bộ hàng hóa và vật tư sử dụng cho công trình phải đáp ứng các điều kiện sau: + Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế sản xuất; + Đã được thử nghiệm đầy đủ, đăng ký nhãn hiệu và công bố hợp quy theo quy định hiện hành; + Là hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất đã tích hợp các cải tiến về thiết kế và vật liệu.
2. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị do Nhà thầu (Bên B) cung cấp:
Đối với toàn bộ vật tư, thiết bị (VTTB) do Nhà thầu cung cấp, phải đính kèm và cung cấp đầy đủ các tài liệu sau:
a. Biên bản thử nghiệm: - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng; - Biên bản thử nghiệm điển hình; - Biên bản thử nghiệm mẫu theo đúng quy định.
b. Chứng chỉ quản lý chất lượng: - Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với các hàng hóa chính chào thầu; Lưu ý: Không yêu cầu chứng chỉ này đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất.
c. Xác nhận của khách hàng: - Tối thiểu 02 Giấy xác nhận từ khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa tương tự trong 03 năm tính đến thời điểm đóng thầu;
d. Cam kết bảo hành: Cam kết thời gian bảo hành tối thiểu ≥ 18 tháng, kể từ thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
e. Tài liệu kỹ thuật: - Bảng đặc tính kỹ thuật chi tiết; - Tài liệu kỹ thuật liên quan đến từng loại VTTB; - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành.
g. Ngôn ngữ tài liệu: Các tài liệu, chứng chỉ, biên bản thử nghiệm bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận hợp lệ.
3. Yêu cầu về quy cách, chủng loại vật tư, thiết bị: - Vật liệu và thiết bị sử dụng phải phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành. - Đối với các vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp, phải: Kê khai cụ thể nguồn gốc, xuất xứ trong E-HSDT,theo mẫu dưới đây.
Bảng kê thông tin về vật tư vật liệu, thiết bị chính cho xây dựng, lắp đặt công trình:
TT | Tên vật tư, thiết bị | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất
1 | Dây tiếp nối đất và lên cột | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
2 | Thép cọc tiếp địa | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
3 | Bột Gêm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
Ghi chú
- Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
- Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
4. Biện pháp tổ chức vận chuyển vật liệu: Nhà thầu có trách nhiệm trình bày biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường đối với từng loại vật liệu, để Bên A xem xét và phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.
5. Quy trình kiểm soát vật tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình: - Tất cả vật tư, vật liệu trước khi được đưa vào sử dụng trong công trình phải tuân thủ theo trình tự sau: + Xuất trình các giấy tờ chứng minh xuất xứ (CO, CQ hoặc tài liệu tương đương); + Nộp biên bản thí nghiệm kiểm định chất lượng theo yêu cầu; + Phối hợp với giám sát Bên A để thực hiện kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu trước khi sử dụng.
6. Xử lý khi thay đổi chủng loại hoặc nguồn gốc vật liệu: - Khi phát hiện có sự thay đổi về chủng loại, nguồn gốc vật liệu hoặc bất kỳ dấu hiệu không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt: + Bên A có quyền yêu cầu ngừng thi công để kiểm tra. + Nếu vật liệu không đạt yêu cầu, Nhà thầu phải di dời toàn bộ số vật liệu sai khác ra khỏi công trường. + Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi chi phí liên quan đến việc thay thế, vận chuyển và xử lý số vật liệu này.
7. Điều kiện của môi trường làm việc của thiết bị, vật tư:
Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  |  | 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  |  | 00C
Khí hậu |  |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm cực đại |  |  |  |  | 100%
Độ cao lắp đặt thiết bị |  |  |  |  | Đến 1000m
Vận tốc gió lớn nhất |  |  |  |  | 160 km/h
8. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:
Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  | 35
Sơ đồ nối |  |  | 3 pha 3 dây
Chế độ nối đất trung tính |  |  | Trung tính cách ly
Điện áp làm việc lớn nhất (kV) |  |  | 38,5 hoặc 40,5
Tần số (HZ) |  |  | 50
IV. YÊU CẦU CỤ THỂ
- Yêu cầu cụ thể tại các phụ lục chi tiết kèm theo.
V. YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU HÀNG HÓA TRONG HỢP ĐỒNG (TRƯỚC KHI GIAO HÀNG)
1. Yêu cầu chung:
Các kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện tuân theo các quy định và hướng dẫn kỹ thuật do Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành, bao gồm: - Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016: Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; - Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/04/2018: Về việc tăng cường quản lý chất lượng vật tư, thiết bị (VTTB); - Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/09/2019: Quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất và kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB; - Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/06/2021: Quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị trước khi lắp đặt; - Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021: Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22 kV, 35 kV và 110 kV, áp dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: - Hàng hóa phải được kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) trước khi tiến hành giao hàng; - Đơn vị thực hiện thử nghiệm là tổ chức độc lập, có đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, tư cách pháp nhân theo quy định hiện hành; - Khuyến khích sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC); - Các chỉ tiêu thử nghiệm căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN, IEC liên quan đến thiết bị, vật tư; - Toàn bộ chi phí liên quan đến lấy mẫu, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định… do Nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện, chi phí này đã bao gồm trong giá dự thầu;
Quy định về lấy mẫu, dán tem niêm phong: '- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác suất khi toàn bộ (100%) hàng hóa đã được tập kết đầy đủ tại kho của Nhà thầu trên công trường; - Nếu cần chia thành nhiều đợt giao hàng, các bên phải thống nhất trước trong hợp đồng hoặc có văn bản chỉ đạo riêng của cấp có thẩm quyền; - Mỗi đợt giao hàng vẫn phải được lấy mẫu thử nghiệm theo đúng quy định; - Việc lấy mẫu và dán tem niêm phong được thực hiện trực tiếp bởi đơn vị thí nghiệm độc lập; - Việc lấy mẫu được thực hiện tại kho của Nhà thầu, có sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu; - Biên bản lấy mẫu phải có đầy đủ 3 bên tham gia: Chủ đầu tư, Nhà thầu, Đơn vị thí nghiệm; - Tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập phát hành, đảm bảo độ bền, không bong tróc trong quá trình vận chuyển.
Giao nhận và nghiệm thu hàng hóa: - Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng phải được bao gói và dán tem niêm phong đúng quy định; - Hàng hóa chỉ được phép vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho hoặc công trình sau khi lấy mẫu xong; - Giao nhận chính thức và bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được thực hiện sau khi có thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm độc lập.
Biên bản thử nghiệm: - Biên bản thử nghiệm phải thể hiện đầy đủ thông tin: - Ngày thử nghiệm; - Đơn vị thử nghiệm; - Tên dự án/hợp đồng; - Thiết bị sử dụng để thử; - Người thực hiện thử nghiệm; - Kết quả chi tiết từng chỉ tiêu; - Biên bản thử nghiệm mẫu là thành phần bắt buộc trong hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng; - Chủ đầu tư chỉ nghiệm thu và thanh toán khi có kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu từ đơn vị thí nghiệm.
Trường hợp thử nghiệm không đạt hoặc hàng hóa không phù hợp: Nếu kết quả thử nghiệm không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có quyền từ chối toàn bộ lô hàng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với quy định trong hợp đồng: - Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng, và Nhà thầu phải thay thế miễn phí bằng hàng hóa khác phù hợp, trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại; - Chủ đầu tư sẽ trả lại hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà thầu, chi phí do Nhà thầu chịu; - Nếu Nhà thầu không cung cấp hàng thay thế đúng hạn, Chủ đầu tư có quyền mua hàng từ đơn vị khác và Nhà thầu phải chi trả toàn bộ chi phí phát sinh và chênh lệch giá nếu có;
Trách nhiệm trong thử nghiệm tại nhà máy: Việc Chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) không miễn trừ trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.
Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Sau khi lắp đặt, các VTTB sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng trong giai đoạn vận hành, theo quy định của EVN, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt: - Quy ước thử nghiệm lặp lại: + Nếu trong quá trình thử nghiệm một mẫu vật tư có duy nhất một chỉ tiêu không đạt, cho phép: Chọn ngẫu nhiên 02 mẫu khác từ cùng lô hàng để thử lại chỉ tiêu không đạt. - Kết luận: + Nếu vẫn có mẫu không đạt ⇒ Kết luận chỉ tiêu không đạt. + Nếu cả hai mẫu đều đạt ⇒ Kết luận chỉ tiêu đạt, nhưng sản phẩm ban đầu không đạt phải bị thay thế, và sản phẩm thay thế phải được thử nghiệm đầy đủ tất cả các chỉ tiêu. - Trường hợp không áp dụng thử nghiệm lặp lại: + Nếu một mẫu có >1 chỉ tiêu không đạt, hoặc nhiều mẫu có chỉ tiêu không đạt, thì không áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại, và kết luận lô hàng không đạt yêu cầu.
VI. YÊU CẦU VỀ THI CÔNG XÂY LẮP
1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công, giám sát và hoàn thiện công trình đúng theo thiết kế được phê duyệt, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về xây dựng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và theo các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể của Chủ đầu tư hoặc cán bộ giám sát.
a. Trách nhiệm chung của Nhà thầu: - Thi công và hoàn thiện công trình đúng hồ sơ thiết kế, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng hiện hành và các chỉ dẫn của Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn giám sát. - Chịu toàn bộ trách nhiệm về tính ổn định, an toàn cho mọi hoạt động trên công trường từ thời điểm khởi công đến khi bàn giao công trình và trong suốt thời gian bảo hành. - Có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục kịp thời mọi sai sót, sự cố, hư hỏng xảy ra trong quá trình thi công và bảo hành bằng chi phí của chính Nhà thầu.
b. Yêu cầu về an toàn và môi trường: - Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động trên công trường; thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự. - Thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường trong và ngoài phạm vi công trường, tránh gây thiệt hại về người và tài sản trong khu vực lân cận.
c. Quản lý vật tư, máy móc và công trình: - Chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ công trình, vật tư, máy móc thiết bị kể từ ngày khởi công đến khi được cấp giấy chứng nhận nghiệm thu, bàn giao công trình. - Tự chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi thường nếu có tổn thất, hư hỏng xảy ra đối với công trình, người lao động, vật tư, thiết bị… trong quá trình thi công.
d. Tổ chức thi công: - Cung cấp đầy đủ vật tư, nguyên liệu đạt yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế phục vụ thi công. - Thi công đúng tiến độ, đúng chất lượng như đã cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng. - Bố trí nhân sự kỹ thuật, quản lý có trình độ, năng lực và kinh nghiệm phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của Nhà thầu. - Chủ động giám sát và theo dõi toàn bộ khối lượng công việc do mình thực hiện trong quá trình thi công và trong thời gian bảo hành. - Nếu Chủ đầu tư nhận thấy một cá nhân của Nhà thầu không đủ năng lực hoặc có hành vi vi phạm, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế người đó ngay.
e. Báo cáo sự cố và vệ sinh công trường: - Báo cáo đầy đủ và kịp thời về mọi sự cố, tai nạn, hư hỏng xảy ra trong hoặc ngoài công trường. Trường hợp có tai nạn nghiêm trọng hoặc tử vong, phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất có thể. - Sau khi hoàn thành thi công, trước khi nghiệm thu, Nhà thầu phải thu dọn hiện trường, hoàn trả mặt bằng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, an toàn.
g. Hồ sơ hoàn công: - Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của pháp luật, yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình hiện hành.
2. Giám sát thi công
a. Quyền và trách nhiệm của giám sát kỹ thuật: - Giám sát kỹ thuật công trình có quyền tiếp cận tất cả các khu vực thi công bất kỳ thời điểm nào để kiểm tra công việc của Nhà thầu. - Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ đầy đủ cho giám sát kỹ thuật trong quá trình kiểm tra, giám sát công trình.
b. Vật tư, thiết bị và bán thành phẩm: - Chỉ được phép đưa vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm vào công trình sau khi đã có văn bản chấp thuận hoặc biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. - Mọi vật tư, thiết bị, bán thành phẩm không được chấp thuận phải loại bỏ khỏi công trường ngay lập tức, Nhà thầu hoàn toàn chịu chi phí và trách nhiệm liên quan. - Vật tư thay thế phải đảm bảo chất lượng tương đương, có chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, và chỉ được sử dụng sau khi có văn bản chấp thuận của tổ chức thiết kế và Chủ đầu tư/Bên mời thầu.
c. Xử lý bất hợp lý trong thiết kế: - Trường hợp phát hiện bất hợp lý trong thiết kế có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hoặc tổn thất vật chất, Nhà thầu có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tư vấn thiết kế/Chủ đầu tư để xử lý, điều chỉnh.
d. Nghiệm thu phần khuất: - Tất cả các phần khuất của công trình (hố móng, cáp ngầm, ống ngầm, kết cấu bên trong...) phải được nghiệm thu và lập biên bản trước khi lấp kín. - Nếu Nhà thầu không tuân thủ quy định về nghiệm thu phần khuất, mọi chi phí tổn thất, tháo dỡ, phục hồi sẽ do Nhà thầu tự chịu trách nhiệm.
e. Tạm dừng thi công: - Nhà thầu phải chấp nhận việc tạm dừng hoặc hoãn thi công khi có yêu cầu từ Giám sát thi công hoặc Chủ đầu tư/Bên mời thầu trong các trường hợp sau, không được yêu cầu bồi thường thiệt hại: + Vì lý do an ninh, an toàn lao động, hoặc bảo vệ môi trường. + Do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu bất lợi không đảm bảo điều kiện thi công an toàn.
3. Các biện pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thi công, đảm bảo tính liên tục
- Nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho công trình, Nhà thầu phải xây dựng và triển khai các biện pháp cụ thể trong tổ chức thi công, đảm bảo thi công liên tục, không gián đoạn, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng. Các yêu cầu bao gồm: + Lập và tuân thủ kế hoạch thi công chi tiết; + Huy động nhân lực, thiết bị và vật tư phù hợp; + Tổ chức thi công luân phiên, ca kíp nếu cần thiết; + Phối hợp thi công giữa các đơn vị; + Biện pháp thi công tạm thời, ứng phó tình huống phát sinh; + Duy trì hệ thống thông tin và báo cáo liên tục; + Cam kết không để gián đoạn thi công do nguyên nhân chủ quan.
4. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công
Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác thu dọn, vệ sinh sau thi công nhằm đảm bảo mỹ quan, an toàn và hoàn trả hiện trường đúng hiện trạng ban đầu hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Phạm vi, yêu cầu, mục tiêu thu dọn và vệ sinh gồm:
- Thu dọn toàn bộ máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công, vật tư, phế liệu, vật liệu dư thừa… ra khỏi khu vực thi công ngay sau khi kết thúc từng hạng mục. - Vệ sinh sạch sẽ mặt bằng thi công và các khu vực liên quan (lối đi, đường nội bộ, bãi tập kết, kho vật tư, khu vực xung quanh công trình…). - Khôi phục, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu đối với các khu vực bị chiếm dụng tạm thời hoặc làm hư hỏng trong quá trình thi công.
- Công tác thu dọn và vệ sinh phải được thực hiện ngay trong ngày kết thúc thi công tại khu vực tương ứng. - Chỉ khi công tác này được Chủ đầu tư kiểm tra và xác nhận đạt yêu cầu, thì phần việc đó mới được coi là hoàn tất. - Trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị khác thực hiện, mọi chi phí sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Đảm bảo an toàn lao động, môi trường, tránh phát sinh rủi ro do vật liệu tồn đọng, rác thải công nghiệp. - Góp phần nâng cao hình ảnh, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của Nhà thầu, đồng thời đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các công việc tiếp theo hoặc đưa công trình vào vận hành.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, nghiệm thu.
a. Công tác nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và theo các yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư. Các nội dung nghiệm thu bao gồm: - Nghiệm thu công việc xây dựng: được thực hiện sau khi hoàn thành từng công tác, từng phần việc cụ thể. - Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng: được thực hiện sau khi hoàn thành từng giai đoạn hoặc hạng mục lớn, có tính chất kết thúc kỹ thuật độc lập. - Nghiệm thu toàn bộ công trình: được thực hiện trước khi đưa công trình vào sử dụng chính thức. - Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu, bao gồm nhưng không giới hạn: + Biên bản nghiệm thu kỹ thuật; + Biên bản thí nghiệm vật tư, thiết bị; + Nhật ký thi công công trình; + Biên bản xử lý tồn tại (nếu có); + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, các bản vẽ hoàn công theo từng giai đoạn.
b. Điều kiện để chuyển bước thi công - Chỉ được phép chuyển sang bước thi công tiếp theo sau khi có văn bản kết luận đạt yêu cầu của Giám sát A hoặc Chủ đầu tư, xác nhận chất lượng thi công của hạng mục trước đó phù hợp thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn kỹ thuật.
c. Khắc phục tồn tại trong nghiệm thu - Trong trường hợp biên bản nghiệm thu ghi nhận tồn tại hoặc chưa đạt yêu cầu, Nhà thầu phải khắc phục triệt để các tồn tại trong thời hạn được ghi rõ trong biên bản. - Việc khắc phục phải hoàn tất và được chủ đầu tư xác nhận lại bằng văn bản trước khi tiếp tục thi công hoặc bàn giao công trình.
d. Hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu - Ngay sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ hoàn công, bao gồm: + Bản vẽ hoàn công các hạng mục công trình; + Hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công, kết quả thí nghiệm; + Các văn bản liên quan phục vụ công tác quyết toán công trình và quản lý vận hành sau này; + Việc hoàn thiện hồ sơ là điều kiện bắt buộc để thanh quyết toán hợp đồng, không được chậm trễ;
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong suốt quá trình tổ chức thi công, Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về môi trường, đồng thời không gây ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực thi công và vùng phụ cận
Quản lý vật liệu và vệ sinh công trường: - Trong quá trình thi công, vật liệu xây dựng phải được sắp xếp gọn gàng, hợp lý, đúng khu vực quy định, không gây cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. - Sau khi thi công xong từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình, Nhà thầu phải thu dọn toàn bộ vật liệu dư thừa, phế thải xây dựng và vận chuyển đến nơi quy định theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng. - Mọi chi phí liên quan đến thu dọn, vận chuyển, xử lý vật liệu và chất thải, Nhà thầu phải tự chi trả và đã bao gồm trong giá trúng thầu.
Bảo vệ hành lang tuyến và tài sản khu vực lân cận: - Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể nhằm hạn chế tối đa các hư hại đến tài sản, cây trồng, công trình hiện hữu, đường giao thông… trong khu vực hành lang tuyến hoặc phạm vi ảnh hưởng của công trường. - Sau khi thi công hoàn tất, Nhà thầu có trách nhiệm khôi phục, hoàn trả hiện trạng các khu vực đã bị ảnh hưởng về gần mức ban đầu, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. - Trường hợp có thiệt hại phát sinh do quá trình thi công, Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường, và mọi chi phí này đã bao gồm trong giá trị hợp đồng/gói thầu.
Kiểm soát tác động môi trường: - Nhà thầu phải triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế: + Tiếng ồn, độ rung do máy móc thiết bị + Bụi, khói, khí thải trong quá trình thi công + Nước thải, bùn thải, đặc biệt trong các công trình đào đắp, trạm trộn, hoặc thi công trong khu dân cư + Các chất thải nguy hại, như dầu, mỡ, hóa chất… phải được lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại + Việc thực hiện phải tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường, các tiêu chuẩn quốc gia và quy định địa phương về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, và phòng chống ô nhiễm.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thi công công trình, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, cũng như an toàn cho thiết bị, tài sản và công trình.
- Việc tổ chức thi công phải tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm an toàn lao động hiện hành của Nhà nước, ngành điện lực, và các tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể trong thiết kế công trình đã được phê duyệt. - Nhà thầu phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn cho công nhân trước khi vào công trường, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các nội quy an toàn. -Mọi tai nạn lao động hoặc sự cố mất an toàn trong quá trình thi công, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về xử lý, khắc phục hậu quả và báo cáo với Chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư và đơn vị giám sát có quyền kiểm tra bất kỳ thời điểm nào về việc tuân thủ an toàn lao động của Nhà thầu. - Nếu phát hiện vi phạm, Chủ đầu tư có quyền đình chỉ thi công hoặc yêu cầu thay thế nhân sự, và mọi chi phí phát sinh, chậm tiến độ do vi phạm an toàn lao động sẽ do Nhà thầu chịu trách nhiệm.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị thi công một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của công trình trong mọi điều kiện thi công.
- Nhà thầu phải bố trí tối thiểu 01 Chỉ huy trưởng công trình, có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ hoạt động thi công tại hiện trường
- Nhà thầu phải xây dựng bảng kế hoạch huy động thiết bị thi công chủ yếu
- Thiết bị thi công phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và hiệu quả; phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và có giấy tờ hợp lệ trước khi sử dụng
- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý tiến độ cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành công trình đúng thời hạn, kể cả trong điều kiện thi công bình thường hoặc gặp các tình huống bất lợi.
- Trường hợp có sự kiện ảnh hưởng đến tiến độ, Nhà thầu phải chủ động báo cáo, phối hợp với Chủ đầu tư để điều chỉnh kế hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Kế hoạch được duyệt và điều kiện thực tế của công trình.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Kế hoạch được phê duyệt.
6.12. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì công trình:
- Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ công trình với thời gian ≥18 háng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
VII. THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ BÃN VẼ THIẾT KẾ

## Day (hidden)
1. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Thông số kỹ thuật dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC.. XLPE …./HDPE. (Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 98/QĐ/EVNNPC ngày 16/01/2017)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013 | Nêu rõ
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Quy cách sản phẩm | Dây nhôm lõi thép, ruột dẫn nhôm nhiều sợi bện tròn cấp 2 ép chặt, lõi thép mạ kẽm, bọc cách điện XLPE, lớp vỏ ngoài bọc cách điện HDPE.
10 | Chiều dầy danh định của lớp vỏ ngoài cùng HDPE mầu đen | Độ dày ≥ 1,8mm; Hàm lượng các bon ≥ 2%
11 | Độ dày lớp bán dẫn trong | ≥ 0,3mm
12 | Chiều dầy danh định lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong)
- | Cấp điện áp 35kV | > 4,3
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 2,5
13 | Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp 50Hz (1 phút) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | 40
- | Cấp điện áp 22kV | 20
14 | Ứng suất kéo đứt trước (Mpa) | ≥ 22
15 | Độ giãn dài tương đối trước lão hóa | ≥ 400%
16 | Độ giãn dài tương đối sau lão hóa | ≥ 300%
17 | Tỷ trọng tiêu chuẩn (kg/dm3) | 0.95
18 | Mầu | Đen
19 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | 90oC
20 | Điện trở cách điện của cáp | > 50.000 Ω/km
21 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE, số đếm đơn vị mét.
22 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
23 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
24 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
b | Loại dây dẫn | AC 70/11 -XLPE …../HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 1/ 3,8
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 6/ 3,8
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 11.4
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 25.8
| Cấp điện áp 22kV | 22.2
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2.5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 24,13
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,4218
III | Cáp vặn xoắn AL/ XLPE- 0,6/1kV: ABC…. (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | ≥ 900C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | ≥ 2500C
13 | Điện áp thử nghiệm xung AC/DC | 20/30 kV
14 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥2kV (4U0)
15 | Hàm lượng cacbon trong HDPE | ≥ 2%
16 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
17 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 (Mpa)
18 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 (%)
19 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
20 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
21 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
22 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
b | Cáp Al/ XLPE 4x70 | 4x70
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/10,1
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 13.6
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.443
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 9.8
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 39.2
c | Cáp Al/ XLPE 4x95 | 4x95
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/11,9
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.7
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 15.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.32
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 13.3
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 53.2
d | Cáp Al/ XLPE 4x120 | 4x120
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/13,5
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.7
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 17.5
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.253
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 16.8
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 67.2
IV | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | 70 0C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | 160 0C
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥ 2kV (4U0)
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x50 | 1x50
- | Số sợi | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 8.3
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.4
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 13.2
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.387

## Cap ngam trung ap (hidden)
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY CÁP NGẦM
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 114/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
Cáp ngầm 22kV và 35kV loại 3 lõi nhôm, có đặc tính chống thấm nước, có màn chắn băng đồng.
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Mã HS | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Chứng chỉ chất lượng: - Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. - Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
10 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm theo IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013 hoặc tương đương. | Đáp ứng
II | Tiêu chuẩn chung
1 | Cấu trúc cáp: Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau
a | 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. | Đáp ứng
b | Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. | Đáp ứng
c | Lớp cách điện. | Đáp ứng
d | Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. | Đáp ứng
e | Chất độn | Đáp ứng
f | Lớp bọc bên trong (inner covering). | Đáp ứng
g | Lớp bọc phân cách (separation sheath). | Đáp ứng
h | Áo giáp. | Đáp ứng
i | Lớp vỏ bọc bên ngoài. | Đáp ứng
2 | Công nghệ sản xuất:
| Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn. | Đáp ứng
3 | Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)
| Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng. Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công. Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp. | Đáp ứng
III | Đặc tính kỹ thuật của cáp
1 | Ruột dẫn điện:
a | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. | Đáp ứng
b | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt: | Đáp ứng
- | Tiết diện danh định của ruột dẫn điện (mm2) | 70
- | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | 12
- | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] | 0.443
c | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:
- | Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [°C]
+ | ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90
+ | ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90
2 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:
| Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện. | Đáp ứng
3 | Lớp cách điện:
a | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn. | Đáp ứng
b | Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR. | Đáp ứng
c | Chiều dày cách điện:
- | Danh nghĩa (tn): | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm. | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm. | Đáp ứng
- | Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 | Đáp ứng
- | Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin)/tmax ≤ 0,15 | Đáp ứng
- | Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. | Đáp ứng
| Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. | Đáp ứng
d | Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:
* | Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV
- | Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV
- | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
+ | Thử nghiệm điển hình | 05 pC
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC
- | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút
+ | Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ
- | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV
* | Điện áp định mức | 20 (Uo)/35 kV
- | Điện áp cao nhất của hệ thống | 38,5 kV
- | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
+ | Thử nghiệm điển hình | 05 pC
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC
- | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút
+ | Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ
- | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 180 kV
e | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:
Vật liệu cách điện
- | Làm việc bình thường
+ | Polyetylen khâu mạch (XLPE) (độ C) | 90
+ | Cao su etylen propylen (EPR) (độ C) | 90
- | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s)
+ | Polyetylen khâu mạch (XLPE) (độ C) | 250
+ | Cao su etylen propylen (EPR) (độ C) | 250
4 | Màn chắn cách điện:
a | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. | Đáp ứng
b | Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. | Đáp ứng
c | Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại. | Đáp ứng
d | Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. | Đáp ứng
e | Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. | Đáp ứng
f | f. Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. | Đáp ứng
g | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. | Đáp ứng
h | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. | Đáp ứng
5 | Lớp bọc bên trong và chất độn:
a | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. | Đáp ứng
b | Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong. | Đáp ứng
c | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. | Đáp ứng
d | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: | Đáp ứng
- | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm]
+ | ≤ 25 | 1
+ | >25- 35 | 1.2
+ | >35- 45 | 1.4
+ | >45- 60 | 1.6
+ | >60- 80 | 1.8
+ | > 80 | 2
6 | Lớp bọc phân cách:
a | Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. | Đáp ứng
b | Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. | Đáp ứng
c | Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. | Đáp ứng
d | Vật liệu cấu tạo: PVC. | Đáp ứng
e | Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. | Đáp ứng
f | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. | Đáp ứng
g | Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). | Đáp ứng
7 | Áo giáp:
Áo giáp làm bằng kim loại iii) Áo giáp bằng dải băng kép.
- | Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. | Đáp ứng
- | Vật liệu:
+ | Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. | Đáp ứng
+ | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. | Đáp ứng
- | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:
| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] | Chiều dày của dải băng
* | Thép hoặc thép mạ
+ | ≤ 30 | 0.2
+ | > 30 - 70 | 0.5
+ | > 70 | 0.8
* | Nhôm hoặc hợp kim nhôm
+ | ≤ 30 | 0.2
+ | > 30 - 70 | 0.5
+ | > 70 | 0.8
- | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:
+ | Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm. | Đáp ứng
+ | Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm. | Đáp ứng
- | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | Đáp ứng
8 | Lớp vỏ bọc bên ngoài:
a | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn, có đặc tính cháy chậm | Đáp ứng
b | Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 | Đáp ứng
c | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. | Đáp ứng
d | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | Đáp ứng
e | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)±5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp | Đáp ứng
f | Ký hiệu cáp:
- | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm²] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. | Đáp ứng
g | Đánh dấu chiều dài:
- | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. | Đáp ứng
- | Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. | Đáp ứng
9 | Yêu cầu về thử nghiệm:
9.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test)
a | Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:
- | Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại. | Có
- | Đo tgd. | Có
- | Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại. | Có
- | Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút). | Có
- | Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo). | Có
b | Thử nghiệm không điện:
- | Đo chiều dày cách điện. | Có
- | Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong). | Có
- | Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. | Có
- | Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. | Có
- | Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh. | Có
- | Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2. | Có
- | Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại. | Có
- | Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test). | Có
- | Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR. | Có
- | Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test). | Có
- | Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption). | Có
- | Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2). | Có
- | Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7). | Có
- | Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test). | Có
- | Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test). | Có
- | Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện. | Có
- | Thử nghiệm chống thấm nước. | Có
9.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
IV | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
a | Cáp ngầm 22kV và 35kV loại 3 lõi nhôm, có đặc tính chống thấm nước, có màn chắn băng đồng, tiết diện 70mm2.
1 | Lõi dẫn điện | Nhôm
2 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | 3x 70 mm2
3 | Điện áp định mức U0/U(Umax) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | 20/35(38,5)
- | Cấp điện áp 22kV | 12,7/24kV
4 | Số sợi nhôm của lõi cáp (sợi) | 19
5 | Đường kính của lõi cáp (mm) | 9.7
6 | Độ dày danh định của lớp bán dẫn trong (mm) | 0.6
7 | Loại vật liệu cách điện | XLPE
8 | Độ dày danh định của lớp cách điện (mm)
- | Cấp điện áp 35kV | 8.8
- | Cấp điện áp 22kV | 5.5
9 | Độ dày danh định của lớp bán dẫn ngoài (mm) | 0.6
10 | - Màn chắn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dày ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%. ( mm2) - Màn đồng của 3 pha được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha) như sau: ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2 ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2 | ≥ 16
11 | Loại vật liệu của vỏ bọc | PVC
12 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong (mm) | Nêu rõ
13 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài (mm) | Nêu rõ
14 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp (D) (mm) | Nêu rõ
15 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn (độ C) | 90
16 | Điện trở 1 chiều của dây dẫn tại t=20oC (Ω/km) | ≤ 0,443
17 | Điện dung của cáp (µF/km) | Nêu rõ
18 | Điện kháng của cáp (Ω/km) | Nêu rõ
19 | Hệ số tự cảm (mH/km) | Nêu rõ
20 | Hệ số điện môi (tg δ tối đa) (x.10-4pC) | Nêu rõ
21 | Điện trở cách điện của cáp (Ω/km) | ≥ 70.000
22 | Trọng lượng cáp (Kg/km) | Nêu rõ
23 | Trọng lượng dây dẫn đồng (Kg/km) | Nêu rõ
24 | Bán kính cong (m) | ≥15x(d+D) ± 5%
25 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô quấn cáp (m) | Nêu rõ
26 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô quấn cáp (kg) | Nêu rõ
27 | Số lớp băng chống thấm (Ở dưới lớp băng đồng) | 1
28 | Bột hoặc băng chống thấm | có
34 | Biên bản thí nghiệm điển hình: | Đáp ứng
- | Điện trở 1 chiều lõi cáp (routine test) | ≤ 0,0754
- | Thí nghiệm điện áp cao trong 4h-AC 48kV (Sample and type test) | Không đánh thủng cách điện
- | Thí nghiệm Hot-set (15 phút tại 200±3oC và 20N-cm2 (Sample and type test)
| + Độ dãn dài trong điều khiện có tải | ≤175%
| + Độ dãn dài sau khi làm nguội | ≤15%
- | Thí nghiệm hằng số điện môi tgδ tại 2kV trong khoảng 95-100 oC (Type test) | 40x10^-4
- | Thí nghiệm điện áp xung (90oC và 125kV) trong 15 phút (Type test). | Không phá huỷ cách điện
- | Thí nghiệm cơ học (Type test)
| + Suất kéo đứt của cách điện (XLPE/ERP) (N/mm2) | ≥12,5/4,2
| + Độ dãn dài của cách điện cho khi đứt (%) | ≥200
| + Suất kéo đứt của vỏ (PVC) (N/mm2) | ≥12,5/12,5
| + Độ dãn dài của vỏ cáp cho khi đứt (PVC) (%) | ≥150/300
- | Thí nghiệm lão hoá:
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của cách điện ở 135±30C trong 7 ngày (XLPE/EPR) (%) | ≤±25/±30
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của cách điện ở 135±30C trong 7ngày (XLPE/EPR) (%) | ≤±25/±30
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của vỏ PE ở 110 ±30C trong 10 ngày (%) | ≥300
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của vỏ PVC ở 100±20C trong 7 ngày (%) | ≤±25
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của vỏ PVC ở 100 ±20C trong 7 ngày (%) | ≤±25
- | Thí nghiệm về suy giảm khối lượng (PVC) ở 100±20C trong 7 ngày (Type test) (Mg/cm2) | ≤1,5
- | Thí nghiệm hàm lượng carbon (PE) (Type test) (%) | ≥2
- | Độ sâu của vết lõm khi thử nén ở nhiệt độ 110±20C đối với vỏ PE (Type test) (%) | ≤50
- | Độ sâu của vết lõm khi thử nén ở nhiệt độ 90±20C đối với vỏ PVC (Type test) (%) | ≤50
- | Thí nghiệm khả năng kháng nứt của vỏ PVC ở nhiệt độ 150 ±30C trong 1h (Type test) | Không có vết nứt
- | Thí nghiệm co ngót đối với cách điện ở nhiệt độ 130 ±30C trong 1h (Type test) (%) | 4
- | Thí nghiệm co ngót đối với vỏ PE ở nhiệt độ 80 ±20C trong 5h (Type test) (%) | 3
- | Thí nghiệm khả năng chống thấm nước | IEC-60502-2
+ Khả năng chống thấm theo chiều dọc của lõi cáp
+ Khả năng chống thấm theo chiều dọc của màn chắn kim loại

## Cap ngam ha ap (hidden)
3. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY CÁP NGẦM HẠ ÁP
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
Cáp ngầm 0,6/1kV-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240 + 1x 150mm2
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Quy cách sản phẩm | Cáp ngầm hạ thế 4 lõi nhôm, bện tròn ép chặt cấp 2, cách điện XLPE, giáp băng thép, vỏ bọc PVC.
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN5064-1994,TCVN5064/SĐ1-1995.
8 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
10 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép khi vận hành bình thường tại dòng định mức | 90 0C
11 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây | 250 0C
12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút | 3,5 kV
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | 2,4 kV
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | - Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: nhà sản xuất, năm sản xuất, loại cáp, tiết diện danh định, điện áp định mức, số mét dài của cáp.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
- | Số ruột/ Tiết diện danh định (mm2) | 3x240 + 1x 150
- | Số sợi / đường kính sợi (mm) | ≥ 61
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Dây pha | 17,6 - 19,2
+ | Dây trung tính | 13,7 - 15
- | Chiều dầy cách điện danh định (XLPE/EPR) (mm)
+ | Dây pha | 1.7
+ | Dây trung tính | 1.4
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài (PVC/PE) (mm) | 2.9
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 59
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.047
+ | Dây pha | 0.125
+ | Dây trung tính | 0.206
- | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi | có

## FCO (hidden)
5. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CẦU CHÌ TỰ RƠI
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 106/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Thông số kỹ thuật cầu chì tự rơi (FCO) cách điện Polymer
I | Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Chủng loại | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì | Đáp ứng
10 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
11 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
11.1 | Thử nghiệm điển hình (Design/type test): | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a | Đối với FCO:
- | Thử nghiệm điện môi (Dielectric test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Đối với cách điện Polymer:
- | Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử chống cháy (Flammability test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Đối với dây chì
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
11.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
II | Thông số kỹ thuật FCO
1 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 35
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (A) | 100
4 | Dòng điện không đối xứng (kArms)
- | Cấp điện áp 35kV | > 10
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 12
5 | Định mức dòng cắt đối xứng (kArms)
| Cấp điện áp 35kV | > 5
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 8
6 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50µs) (kVp)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 125
7 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 50
8 | Phụ kiện đi kèm FCO: | Đáp ứng
8.1 | Cách điện | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV
8.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì.
8.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
8.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ >80µm
9 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
10 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
11 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật bao gồm: | Đáp ứng
- | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng | Đáp ứng
| Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện | Đáp ứng
- | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO | Đáp ứng
12 | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
- | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết | Đáp ứng
- | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. | Đáp ứng
III | Dây chì sử dụng cho FCO
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
8 | Chiều dài tổng thể | >23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | (Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối chọn cỡ chì 3K.
11 | Đầu chì | - Đầu chì là loại tháo rời được, Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Đầu dây chì (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang. Sau khi lắp dây chì vào cần cầu chì, phần dây cáp cuối dây chì thừa ra phải được cắt bỏ (không được nhồi lại vào cần cầu chì).
12 | Ống giấy bảo vệ chì | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch
13 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng
- | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng | Đáp ứng
- | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị | Đáp ứng
- | Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp | Đáp ứng
- | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO | Đáp ứng
15 | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
- | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. | Đáp ứng
- | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. | Đáp ứng
,

## DCL (hidden)
6. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DAO CÁCH LY
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật DCL điện áp 35kV, 110kV, 220kV kèm theo QĐ số 271/QĐ/HĐTV ngày 24/7/2019 đối với DCL 35 kV và Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016 đối với DCL 22kV)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Cầu dao cách ly (DCL) 35kV
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC62271-102
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nhà thầu nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
9.1 | Thử nghiệm điển hình (Type test):
| - Thí nghiệm điện môi | Có
| - Đo lường điện trở mạch chính | Có
| - Thí nghiệm dòng làm việc liên tục | Có
| - Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh | Có
| - Thí nghiệm truyền động cơ khí | Có
9.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
10 | Kiểm định | Dao cách ly phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 33/2015/TTBCT ngày 27/10/2025 của Bộ Công thương).
11 | Tài liệu kỹ thuật, bản mô tả cấu trúc, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
Thông số kỹ thuật:
- | Chủng loại | 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại không có lưỡi tiếp đất
- | Kiều truyền động | Cơ khí liên động 3 pha, kiểu xoay ngang.
- | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng
- | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
- | Điện áp danh định | 35
- | Điện áp làm việc max | 38.5
- | Dòng điện định mức | 630A
- | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥25 kArms
- | Điện áp chịu dòng đỉnh định mức | ≥62,5 kApeak
- | Thời gian chịu dựng ngắn mạch đỉnh định mức | ≥1 giây
- | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
+ | Pha – đất (kVpeak) | ≥ 185
+ | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) (kVpeak) | ≥ 185
- | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút ( kVrms)
+ | Pha – đất | ≥ 80
+ | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) ( kVrms) | ≥ 80
- | Điện trở tiếp xúc mạch chính (µΩ) | Nêu rõ
- | Trụ đỡ cách điện DCL:
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương
+ | Vật liệu cách điện | Sứ gốm nâu
+ | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | ≥ 25mm/kV
+ | Tổng chiều dài đường rò | Nêu rõ
+ | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | Nêu rõ
+ | Khoảng cách không khí | ≥ 400 mm
+ Pha - đất
+ Khoảng cách giữa hai cực trong cùng 1 pha (ở trạng thái cắt)
- | Phụ kiện bao gồm:
+ | Hệ thống trụ và giá đỡ DCL
+ | Hệ thống tay quay, cần thao tác, trục khửu truyền động, liên kết liên động cơ khí, khóa tay thao tác DCL… để thao tác để đóng/mở DCL. | Có
+ | Các bulong, đai ốc, kẹp cực tương thích nối cực DCL với dây dẫn | Đáp ứng
+ | Các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đượng hiện hành | Đáp ứng
II | Cầu dao cách ly (DCL) 22kV
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC62271-102
6 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nhà thầu nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
8 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
8.1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): | Được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102.
8.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
9 | Kiểm định | Dao cách ly phải được kiểm địnhvà dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2025 của Bộ Công thương).
10 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
Thông số kỹ thuật:
1 | Chủng loại | 3 pha, kiểu xoay ngang.
2 | Điện áp làm việc định mức (kV) | 24
3 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời
4 | Tần số định mức (Hz) | 50
5 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút (kVrms) | 50
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (BIL) (kVpeak) | 125
7 | Dòng điện định mức (A) | ≥ 630
8 | Dòng điện ngắn mạch định mức (3s) (kArms) | 25
9 | Dòng đóng, cắt MBA không tải (A) | 2.5
10 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải (A) | 10
11 | Chiều dài đường rò bề mặt (mm/kV) | 25
12 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (lần) | 10000
13 | Cơ cấu truyền động | Bằng động cơ và bằng tay
14 | Hộp truyền động | có
15 | Hệ thống tiếp điểm phụ | 4NC+4NO
16 | Phụ kiện đi kèm
- | Giá đỡ dao cách ly | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
- | Tủ điều khiển, cần thao tác bằng tay | Có
- | Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 | Có
- | Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn | 6
| + Vật liệu | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc
| + Kích thước | Phù hợp với dây dẫn
17 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
,

## DPT (hidden)
7. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DAO PHỤ TẢI
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Cầu dao phụ tải
| Yêu cầu chung: |  |  |  |  | -
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
7 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời, treo trên cột, nhiệt độ môi trường lớn nhất + 45 độ C, chịu được môi trường ăn mòn
8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Theo IEC hoặc ANSI hoặc tương đương
9 | Biên bản thử nghiệm | Biên bản thí nghiệm điền hình (type test) do đơn vị thí nghiệm độc lập quốc tế cấp
10 | Loại | Cầu dao phụ tải cách ly (bao gồm buồng cắt, khe hở cách ly nhìn thấy được khi ở vị trí cắt, cơ cấu truyền động, các cách điện đỡ)
11 | Số pha | 3
12 | Dòng cắt định mức (A) | ≥ 400
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch (kA) | ≥ 12,5 (1s)
14 | Điện áp thử AC, f = 50Hz trong 1 phút (giá trí hiệu dụng)
- | Cấp điện áp 22kV | 50
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
15 | Mức cách điện xung 1,2/50 s (giá trị đỉnh) (kV)
- | Cấp điện áp 22kV | 125
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
16 | Dập hồ quang | có buồng dập hồ quang kín trong chân không hoặc SF6 hoặc dầu
17 | Các cách điện ngoài | Vật liệu Composite
18 | Độ bền cơ (lần) | ≥ 2500
19 | Độ bền điện ở Iđm (lần) | ≥ 20
20 | Khoảng cách pha - pha, pha - đất của các phần mang điện của cầu dao (mm)
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 330
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 400
21 | Truyền động | 3 pha
22 | Thao tác | Bằng tay
23 | Các tiếp điểm | Các tiếp điểm phải được mạ để đảm bảo tiếp xúc tốt, các phần mang dòng phải được làm bằng đồng hoặc đồng thau
24 | Trọng lượng (kg)
25 | Phụ kiện đi kèm
- | Lắp đặt và vận hành | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cầu truyền động, phụ kiện đấu nối, kẹp nối đất
- | Tài liệu | Các bản vẽ kích thước, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành

## CSV (hidden)
8. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHỐNG SÉT VAN
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV kèm theo QĐ số 110/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Nội dung đánh giá(1) | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) |  |  | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt
Thông số kỹ thuật Chống sét van
Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Yêu cầu chung
9.1 | Chống sét van | Đáp ứng
a | Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở | Đáp ứng
b | CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường | Đáp ứng
c | Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ | Đáp ứng
9.2 | Bố trí lắp đặt | Đáp ứng
a | CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép | Đáp ứng
b | CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét | Đáp ứng
10 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
10.1 | Thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
- | Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện áp dư (Residual voltage) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
10.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
11 | Kiểm định | Chống sét van phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2025 của Bộ Công thương).
12 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
a | Cấp điện áp 22kV
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 24
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van | DH
3 | Điện áp định mức Ur (kV) | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV (kVrms) | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV (kVrms) | Nhà sản xuất chào đáp ưng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức (kA) | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh (kApeak) | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth ( C ) | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại – Qrs ( C ) | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) (kVpeak) | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) (kVrms) | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (mm/kV) | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh (kN) | Đơn vị tư vấn tính toán
6 | Khả năng chịu lực động (kN) | Đơn vị tư vấn tính toán
V | Các phụ kiện khác
1 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn
- | Kích thước | phù hợp với dây dẫn
- | Bulông kẹp cực | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
b | Cấp điện áp 35kV
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 38.5
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất (s) | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van | DH hoặc Class 1
3 | Điện áp định mức Ur (kV) | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV (kVrms) | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV (kVrms) | Nhà sản xuất chào đáp ưng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức (kA) | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh (kApeak) | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) (kVpeak) | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) (kVrms) | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (mm/kV) | ≥ 25
V | Các phụ kiện khác
1 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn
- | Kích thước | phù hợp với dây dẫn
- | Bulông kẹp cực | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
,

## Tu PP (hidden)
10. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Kiểu | Tủ tự đứng
8 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời
9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP55
10 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
11 | Kích thước tủ (Cao x rộng x sâu) mm | Nêu rõ
12 | Thiết kế:
- | Vỏ tủ được làm từ thép tấm dầy 2mm dập định hình, sơn tĩnh điện toàn bộ, chịu được mưa nắng. Các gân chịu lực, thanh gá, lắp thiết bị trong tủ được chế tạo bằng thép tấm 2mm và L40x4 được đặt trong cốt vỏ tủ để tăng cường khả năng chịu lực của tủ và lắp đặt các thiết bị trong tủ. | Đáp ứng
- | Lỗ cáp vào và ra tủ phải có giắc co và lót cao su giữ cáp. | Đáp ứng
- | Tủ gồm 02 ngăn: 01 ngăn chống tổn thất phía trên, cánh cửa bên trong có khóa riêng và 01 ngăn thao tác phía dưới có tấm chắn phòng ngừa hồ quang cho người thao tác, cánh cửa có khóa chung cho cả 2 ngăn. | Đáp ứng
- | Bản lề cánh tủ và móc khóa làm bằng vật liệu không rỉ. | Đáp ứng
- | Độ bền cơ học: chịu được tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay như búa với năng lượng tương đương là 20J (tương đương với 1 quả cầu nặng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ). | Đáp ứng
- | Các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123. | Đáp ứng
A | Thiết bị chính ngăn thao tác
a | Máy cắt - ACB
1 | Máy cắt - ACB | Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 3 cực hoặc 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA.
1.1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
1.3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.7 | Chủng loại | - 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử. - Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type) hoặc kéo ra được (Draw-out type) tùy thuộc thiết kế tủ điện. - Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau.
1.8 | Số cực | 3 pha 4 cực
1.9 | Thao tác ACB | Có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng tay và động cơ (tùy chọn). Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
1.10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | ACB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức. Các mức điều chỉnh: 0,6 ÷ 1xIn.
1.11 | Thời gian bảo vệ dòng quá tải | Điều chỉnh được
1.12 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (VAC) | 400
1.13 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | 1000
1.14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | ≥ 12
1.15 | Tần số định mức (Hz) | 50
1.16 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
1.17 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
1.18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp định mức (kA)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | ≥ 65
- | ACB có In > 3.200 A | ≥ 100
1.19 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
1.20 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | 10.000/5.000
- | ACB có In > 3.200 A | 5.000/1.500
1.21 | Thời gian cắt tối đa (ms) | ≤ 35
1.22 | Thời gian đóng tối đa (ms) | ≤ 35
1.23 | Số lượng tiếp điểm phụ | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế
1.24 | Cấp bảo vệ vỏ ACB | Tối thiểu IP 40
1.25 | Các chức năng tùy chọn: | Đơn vị quy định tùy thuộc nhu cầu thực tế
- | Động cơ căng lò xo điện áp nguồn nuôi (24/48/110/220 ...VDC). | Có/Không
- | Rơ le Bảo vệ quá áp/thấp áp. | Có/Không
- | Rơ le kỹ thuật số (thiết kế dạng Module). Có thể thay đổi đặc tính cắt của ACB bằng cách thay đổi Module mà không phải thay đổi cả ACB. | Có/Không
- | Màn hình tích hợp trên ACB để theo dõi các thông số: Dòng điện, điện áp các pha, tần số … | Có/Không
1.26 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực đấu dây loại bản đồng bao gồm các bu lông. | Bao gồm
- | Cần thao tác căng lò xo bằng tay. | Bao gồm
1.27 | Bề rộng của ACB (mm) | Nêu cụ thể
1.28 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
1.29 | Đóng gói | ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
1.30 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
b | Aptomat nhánh (MCCB)
1 | Aptomat nhánh (MCCB) | -MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. - Số lượng 01 Aptomat tổng và 3 đến 4 Aptomat nhánh, chi tiết theo từng tủ (theo HSTK)
1.1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
1.3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.7 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixedtype), đấu nối phía trước
1.8 | Số cực | 3 pha 3 cực
1.9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
1.10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In
1.11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
1.12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | ≥800
1.13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
1.14 | Tần số định mức (Hz) | 50
1.15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
1.16 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
1.17 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm:
- | MCCB có In 50A-100A (kA) | ≥25
- | MCCB có In 125A đến 315A (kA) | ≥36
- | MCCB có In 320A đến 800A (kA) | ≥50
- | MCCB có In ≥ 1000A (kA) | ≥65
1.18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
1.19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | MCCB có In = 50-100A (Lần) | 8.500/1.500
- | MCCB có In = 125-315A (Lần) | 7.000/1.000
- | MCCB có In = 320-630A (Lần) | 4.000/1.000
- | MCCB có 630 < In <2.500A | 2.500/500
- | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500
1.20 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm
- | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm
- | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
- | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
1.21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Nêu cụ thể
1.22 | Bề rộng của MCCB (mm) | Nêu cụ thể
1.23 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
1.24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
B | Thanh cái 0,4kV
1 | Thanh cái trong tủ hạ thế dùng thanh đồng bọc cách điện (trừ điểm tiếp xúc bắt bulong) nhằm tăng cường phòng tránh nguy cơ chạm chập, phân biệt mầu theo pha Vàng-Xanh-Đỏ. | - Có khả năng chịu được dòng ngắn mạch ³50kA/1sec.
2 | Kích thước thanh cái (dài x rộng x dầy) mm | Nêu rõ
3 | Thanh dẫn bắt từ Thanh cái xuống các Aptomat nhánh dùng thanh đồng bọc cách điện hoặc dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. | Nêu rõ
| Kích thước (dài x rộng x dầy)/ hoặc tiết diện- mm | Nêu rõ
4 | Thanh cái được bắt cố định trên giá cách điện 0,4kV. | Đáp ứng
8 | Các đầu cốt đồng được ép thuỷ lực chắc chắn, yêu cầu tiết diện tiếp xúc ³ 2,5 lần tiết diện dây dẫn. Khi lắp đặt đảm bảo bề mặt tiếp xúc tốt, tránh phát nhiệt khi có dòng điện lớn.Các đầu cốt có đầu bọc cách điện | Đáp ứng
C | Chống sét van hạ thế GZ-500 để chống sóng sét truyền từ đường dây 0,4kV vào trạm. | 03 quả/3pha
D | Thiết bị ngăn chống tổn thất
1 | Máy biến dòng phục vụ đo lường, dung lượng 10VA, cấp chính xác 0,5 ( Kiểu vòng xuyến, n1 =1) | 03 (Tỷ số biến theo theo bản vẽ thiết kế )
2 | Máy biến dòng phục vụ hệ thống đo đếm điện năng, dung lượng 10VA, cấp chính xác 0,5 ( Kiểu vòng xuyến, n1 =1) | 03 (Tỷ số biến theo theo bản vẽ thiết kế )
3 | Đồng hồ am pe mét đo dòng điện pha. | 3
4 | Đồng hồ vôn mét – 600V đo điện áp pha/ điện áp dây | 1
5 | Bộ khóa chuyển mạch đo điện áp | 1
6 | Thiết kế vị trí lắp đặt công tơ đo đếm điện năng tác dụng 3 pha, có cửa sổ đọc chỉ số công tơ. | Đáp ứng
7 | Dây đấu nối mạch đo lường sử dụng dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. | Đáp ứng
E | Phụ kiện đi kèm
1 | Giá bắt tủ | Có
2 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. | Có (kích thước tủ phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi SX)
3 | Có bảng kê chi tiết danh mục, chủng loại, kích thước, số lượng thiết bị trong tủ của từng loại tủ. | Có
F | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): ACB | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- | Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
+ | Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Đặc tính điện môi (Dielectric properties). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm điển hình (Type test): Aptomat (MCCB) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## Hop PP (hidden)
11. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỘP PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất. | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày hiệu lực
II | Hộp chia dây
1 | Hộp phân dây có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu composite đúc nóng, có chứa 30% sợi thuỷ tinh tăng cường, ép nóng, vỏ hộp có khả năng chịu va đập 20kN. | Đáp ứng
2 | Hộp phân dây được trang bị các boóc đấu dây có cách điện phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và cáp ra của người tiêu thụ. | Đáp ứng
3 | Hộp phân dây phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-250mm | Đáp ứng
4 | Hộp phân dây được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này). | Đáp ứng
8 | Hộp phân dây được thiết kế chống được trộm, chống mất cắp điện ở tất cả các điểm có đủ lực để chịu được tác động do con người hoặc các dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào | Đáp ứng
6 | Độ dày của vỏ hộp | ³ 3mm
7 | Cửa có các ổ khoá an toàn tin cậy. | Đáp ứng
8 | Bề mặt vỏ hòm phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp | Đáp ứng
9 | Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. | Đáp ứng
II | Thiết bị bảo vệ, đóng cắt
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
8 | Số cực | 03 cực
9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên)
10 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
11 | Tần số định mức (Hz) | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) (A) | 63
13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức (kA) | > 6
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | > 6 (Ics = 100% Icn)
15 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức (Lần) | > 4.000
16 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 4
17 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In)
18 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (kV) | > 2
19 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A)
1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A)
20 | Đầu nối dây | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
21 | Bề rộng của MCB (mm) | Nêu cụ thể
22 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
23 | Đóng gói | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| Phụ kiện kèm theo | Nhà cung cấp cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Có đủ các phụ kiện để treo hộp lên cột hoặc trên tường. Các bộ gá đỡ hộp đảm bảo đủ độ chắc chắn để khi bắt Hộp phân dây lên tường hay lên cột, vỏ hộp không bị cong vênh
III | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếpđiểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ix | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2. | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## MCCB (hidden)
12. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY CẮT HẠ THẾ MCCB
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 108/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
| Aptomat (MCCB) | -MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. - Số lượng 01 Aptomat tổng và 3 đến 4 Aptomat nhánh, chi tiết theo từng tủ (theo HSTK)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixedtype), đấu nối phía trước
8 | Số cực | 3 pha 3 cực
9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In
11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | ≥800
13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
14 | Tần số định mức (Hz) | 50
15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
16 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
17 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm:
- | MCCB có In 50A-100A (kA) | ≥25
- | MCCB có In 125A đến 315A (kA) | ≥36
- | MCCB có In 320A đến 800A (kA) | ≥50
- | MCCB có In ≥ 1000A (kA) | ≥65
18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | MCCB có In = 50-100A (Lần) | 8.500/1.500
- | MCCB có In = 125-315A (Lần) | 7.000/1.000
- | MCCB có In = 320-630A (Lần) | 4.000/1.000
- | MCCB có 630 < In <2.500A | 2.500/500
- | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500
20 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm
- | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm
- | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
- | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Nêu cụ thể
22 | Bề rộng của MCCB (mm) | Nêu cụ thể
23 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
II | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): Aptomat (MCCB) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## ACB (hidden)
13. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY CẮT ĐIỆN HẠ ÁP CÁCH ĐIỆN KHÔNG KHÍ - ACB
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
| Máy cắt - ACB | Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 3 cực hoặc 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA.
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | - 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử. - Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type) hoặc kéo ra được (Draw-out type) tùy thuộc thiết kế tủ điện. - Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau.
8 | Số cực | 3 pha 4 cực
9 | Thao tác ACB | Có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng tay và động cơ (tùy chọn). Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | ACB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức. Các mức điều chỉnh: 0,6 ÷ 1xIn.
11 | Thời gian bảo vệ dòng quá tải | Điều chỉnh được
12 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (VAC) | 400
13 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | 1000
14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | ≥ 12
15 | Tần số định mức (Hz) | 50
16 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
17 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp định mức (kA)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | ≥ 65
- | ACB có In > 3.200 A | ≥ 100
19 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
20 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | 10.000/5.000
- | ACB có In > 3.200 A | 5.000/1.500
21 | Thời gian cắt tối đa (ms) | ≤ 35
22 | Thời gian đóng tối đa (ms) | ≤ 35
23 | Số lượng tiếp điểm phụ | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế
24 | Cấp bảo vệ vỏ ACB | Tối thiểu IP 40
25 | Các chức năng tùy chọn: | Đơn vị quy định tùy thuộc nhu cầu thực tế
- | - Động cơ căng lò xo điện áp nguồn nuôi (24/48/110/220 ...VDC). | Có/Không
- | - Rơ le Bảo vệ quá áp/thấp áp. | Có/Không
- | - Rơ le kỹ thuật số (thiết kế dạng Module). Có thể thay đổi đặc tính cắt của ACB bằng cách thay đổi Module mà không phải thay đổi cả ACB. | Có/Không
- | - Màn hình tích hợp trên ACB để theo dõi các thông số: Dòng điện, điện áp các pha, tần số … | Có/Không
26 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực đấu dây loại bản đồng bao gồm các bu lông. | Bao gồm
- | Cần thao tác căng lò xo bằng tay. | Bao gồm
27 | Bề rộng của ACB (mm) | Nêu cụ thể
28 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
29 | Đóng gói | ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
30 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
II | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): ACB | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## Thep
1. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THÉP
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Thép, thép hình, thép mạ các loại….
Thép xà, tiếp địa, dây dẫn dòng…
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn thiết kế của kết cấu thép | TCVN 5575-2012 hoặc tương đương
8 | Thép hình, thép tấm dùng để chế tạo lấy theo tiêu chuẩn | JIS G3101 hoặc tương đương
9 | Loại SS400(SS41), ký hiệu L, d
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 4000-5100
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 2450-3190
10 | Loại SS540(SS55) ký hiệu HL
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 5400
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 3900 với t > 16mm 4000 với t ≤ 16mm
11 | Bu lông liên kết
- | Cấp bền (cấp) | 4.6; 5.6 và 6.6 (theo TKBVTC)
- | Đường kính (mm) | theo TKBVTC
12 | -Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04-92 hoặc tương đương
,

## Bột Gêm
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BỘT GÊM
(Áp dụng theo Công văn số 1661/EVNNPC-ĐT ngày 18/04/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát công tác thi công hệ thống tiếp địa các dự án.)
TT | Đặc tính | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Xuất sứ, nhà sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu rõ
5 | Trọng lượng |  | ≤30kg/bao
6 | Công nghệ | Mô tả | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài
7 | Độ bền vật liệu
| - Rửa trôi: Không | Không bị rửa trôi
| - Bị phân hủy bởi thiên nhiên: Không | Không bị phân hủy
| - Cường độ nén sau khi C9đông kết 24h (kg/cm2): > 10kg/cm2 | (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
8 | Tác hại với môi trường | Đáp ứng QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại. | Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
9 | Ăn mòn điện cực | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% | Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
10 | Tính chất mùi | Không | Không mùi
11 | Bảo trì | Không | Không cần bảo trì
12 | Sử dụng | dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất
13 | Độ pH (TCVN 5979:2007,IEC 62561-7) | > 12 | Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
14 | Tỷ trọng (kg/m3) | Mô tả | Bắt buộc
15 | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561- 7:2011 | Bắt buộc (có chứng nhận hử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận)
16 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực. | < 20 Ω.cm. | Bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)

## Cột (hidden)
16. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CỘT BT
* Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà, lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Mã HS | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
8 | Ghi nhãn sản phẩm | Cột phải có dấu mác chìm ghi rõ loại cột, nhà sản xuất
9 | Loại cột | - Cột bê tông cốt thép ly tâm nhóm I - Cột bê tông cốt thép vuông (H)
10 | Trạng thái ứng suất: - Cốt thép không ứng lực trước – NPC | Nêu rõ
11 | Thử nghiệm xuất xưởng: Có Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
12 | Thử nghiệm mẫu: Có Biên bản thí nghiệm do một đơn vị thí nghiệm độc lập cấp, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
II | Thông số kỹ thuật: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BTLT trong bảng sau:
STT | Loại cột (Ký hiệu cột) | Chiều dài cột L(m) | Đường kính ngoài đầu cột (mm) | Đường kính ngoài đáy cột (mm) | Tải trọng thiết kế (kN)
1 | NPC.I-12-190-5.4 | 12 | 190 | 350 | 4.3
2 | NPC.I-12-190-7.2 | 12 | 190 | 350 | 7.2
3 | NPC.I-12-190-9.0 | 12 | 190 | 350 | 9.0
4 | NPC.I-12-190-10.0 | 12 | 190 | 350 | 10.0
5 | NPC.I-14-190-6.5 | 14 | 190 | 377 | 6.5
6 | NPC.I-14-190-8.5 | 14 | 190 | 377 | 8.5
7 | NPC.I-14-190-9.2 | 14 | 190 | 377 | 9.2
8 | NPC.I-14-190-11.0 | 14 | 190 | 377 | 11.0
9 | NPC.I-14-190-13.0 | 14 | 190 | 377 | 13.0
10 | NPC.I-16-190-9.2 | 16 | 190 | 403 | 9.0
11 | NPC.I-16-190-11.0 | 16 | 190 | 403 | 11.0
12 | NPC.I-16-190-13.0 | 16 | 190 | 403 | 13.0
13 | NPC.I-16-230-18.0 | 16 | 230 | 443 | 18.0
14 | NPC.I-16-230-24.0 | 16 | 230 | 443 | 24.0
15 | NPC.I-18-190-9.2 | 18 | 190 | 430 | 9.2
16 | NPC.I-18-190-11.0 | 18 | 190 | 430 | 11.0
17 | NPC.I-18-190-12.0 | 18 | 190 | 430 | 12.0
18 | NPC.I-18-190-13.0 | 18 | 190 | 430 | 13.0
19 | NPC.I-18-230-18.0 | 18 | 230 | 470 | 18.0
20 | NPC.I-18-230-24.0 | 18 | 230 | 470 | 24.0
21 | NPC.I-20-190-9.2 | 20 | 190 | 456 | 9.2
22 | NPC.I-20-190-11.0 | 20 | 190 | 456 | 11.0
23 | NPC.I-20-190-13.0 | 20 | 190 | 456 | 13.0
24 | NPC.I-20-190-14.0 | 20 | 190 | 456 | 14.0
25 | NPC.I-20-230-18.0 | 20 | 230 | 496 | 18.0
26 | NPC.I-20-230-24.0 | 20 | 230 | 496 | 24.0
27 | NPC.I-22-190-9.2 | 22 | 190 | 482 | 9.2
28 | NPC.I-22-190-11.0 | 22 | 190 | 482 | 11.0
29 | NPC.I-22-190-13.0 | 22 | 190 | 482 | 13.0
30 | NPC.I-22-190-14.0 | 22 | 190 | 482 | 14.0
31 | NPC.I-22-230-18.0 | 22 | 230 | 523 | 18.0
32 | NPC.I-22-230-24.0 | 22 | 230 | 523 | 24.0
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BT (H) trong bảng sau:
STT | Ký hiệu cột | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngoài đỉnh cột (mm) | Kích thước ngoài đáy cột (mm) | Lực giới hạn đầu cột (daN)
1 | H7,5A | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 230
2 | H7,5B | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 360
3 | H7,5C | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 460
4 | H8,5A | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 230
5 | H8,5B | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 360
6 | H8,5C | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 460

## Xi mang (hidden)
18. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XI MĂNG
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Loại xi măng được sản xuất theo TCVN và được Bên A chấp thuận cho sử dụng vào công trình. | Đáp ứng
7 | Nhà thầu không được tự ý thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của Bên A. | Đáp ứng
8 | Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. | Đáp ứng
9 | Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục. | Đáp ứng
10 | Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường phải được tiến hành trong các trường hợp sau: | Đáp ứng
11 | Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng | Đáp ứng
12 | Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất | Đáp ứng

## Ống nhựa xoắn HDPE (hidden)
19. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ỐNG NHỰA XOẮN HDPE
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm | KSC 8455-2006 của Hàn Quốc và tiêu chuẩn lắp đặt cáp điện ngầm TCVN 7997-2009.
7 | Nguyên liệu sản xuất | Ống được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt sản phẩm phải nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi.
8 | Thống số kỹ thuất của ống
* | Loại ống
a |  | Đường kính ngoài
- | HDPE Ø32/25 | 32 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 40 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 85 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 130 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 160 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 195 ± 4,0
b |  | Đường kính trong
- | HDPE Ø32/25 | 25 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 30 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 65 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 100 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 125 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 150 ± 4,0
c |  | Độ dày thành ống
- | HDPE Ø32/25 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø40/30 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø85/65 | 2,0 ± 0,30
- | HDPE Ø130/100 | 2,2 ± 0,40
- | HDPE Ø160/125 | 2,4 ± 0,40
- | HDPE Ø195/150 | 2,8 ± 0,40
d |  | Bước xoắn
- | HDPE Ø32/25 | 8 ± 0,5
- | HDPE Ø40/30 | 10 ± 0,5
- | HDPE Ø85/65 | 21 ± 1,0
- | HDPE Ø130/100 | 30 ± 1,0
- | HDPE Ø160/125 | 38 ± 1,0
- | HDPE Ø195/150 | 45 ± 1,5
e |  | Bán kính uốn tối thiểu
- | HDPE Ø32/25 | 90
- | HDPE Ø40/30 | 100
- | HDPE Ø85/65 | 250
- | HDPE Ø130/100 | 400
- | HDPE Ø160/125 | 400
- | HDPE Ø195/150 | 500
9 | Đặc tính kỹ thuật của vật liệu HDPE
a | Nhiệt độ nóng chảy 190 độ C /2,16 (g/10min) | 0,12-0,18
b | Khối lượng riêng ở 23 độ C (kg/cm2) | 0,955-0,958
c | Nhiệt độ nóng chảy 10độC/min (độ C) | 132
d | Nhiệt độ mềm hóa VICAT (độ C) | 123
e | Độ bền kéo chảy 50mm/min (kgf/cm2) | 270
f | Độ bền kéo đứt 50mm/min (kgf/cm2) | 350
g | Độ giãn dài kéo đứt 50mm/min (%) | > 800
h | Mô đun chịu uốn(kgf/cm2) | 13000
i | Độ bền chịu va đập IZOD ở 23 độ C (độ C) | > 20
k | Độ cứng (kgcm/cm) | 55
l | Độ bền chịu nứt thử nghiệm môi trường (h) | > 200

## Biến dòng hạ thế (2) (hidden)
20. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BIẾN DÒNG HẠ THẾ
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Nêu rõ
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Điện áp định mức (kV) | 0.4
7 | Tần số (Hz) | 50
8 | Chịu điện áp xung sét danh định (kV) | 6
9 | Chịu điện áp tần số công nghiệp (kV) | 3
10 | Dòng điện định mức (I1đm) (A) | 50-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000- 1200-1500-1600-2000-2500-3000-3200-4000-5000
11 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) (A) | 5
12 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) (%) | 120
13 | Dòng điện nhiệt Ith (kA/s) | (60-80)I1đm
14 | Dòng điện động Id (kA) | 2,5Ith
15 | Cấp chính xác | 0.5
16 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm (độ C) | 60
17 | Dung lượng định mức (VA)
| Loại 50-75-100/5A | 5
| Loại 150-200-250-300/5A | 10
| Loại 400-500-600-750-800-1000-1200- 1500-1600-2000-2500-3000-3200-4000- 5000/5A | 15
18 | Kích thước: (mm) - Đường kính ngoài - Đường kính trong - Chiều dày | Nêu cụ thể
19 | Trọng lượng của 1 pha (kg) | Nêu cụ thể
20 | Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha | Nêu cụ thể
21 | Vật liệu của các phần dẫn điện | Đồng
22 | Kiểu các cực và đấu nối | Nêu cụ thể
23 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH | Nêu cụ thể
24 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test | Có
25 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test | Có
,