ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

CỤM ĐẤU RẼ CÁP BỌC TRUNG THẾ 24KV

Mô tả “Cụm đấu rẽ cáp bọc trung thế 24kV”

- Cụm đấu rẽ cáp bọc trung thế 24kV được dùng để tránh trường hợp đứt dây do cắt lớp bọc cách điện để lắp kẹp đấu nối rẽ (theo kiểu truyền thống) làm tổn thương cáp, thấm nước vào ruột dẫn gây oxy hóa và mục dây dẫn.

- Vị trí lắp đặt tại đầu nhánh rẽ trung áp, vị trí đấu nối dây dẫn xuống thiết bị hoặc tại vị trí đỡ (tạo điểm hở để nối đất thi công).

- Cụm đấu rẽ cáp bọc trung thế 24kV gồm có 3 phần:

- Phần cố định cáp trục chính: Gồm 1 thân chính và 1 nắp phụ, 2 phần này liên kết với nhau thông qua bu lông để định vị tại một vị trí cố định trên cáp trước khi xiết các bu lông xuyên lấy nguồn điện ra thân chính, trên thân chính có một chốt đấu rẽ chờ sẵn để đấu với phần đấu rẽ/lèo.

- Phần đấu nối với cáp nhánh rẽ/lèo: Có móc liên kết với thanh đấu rẽ (phần cố định), xiết chặt bằng bu lông hợp kim đồng, xiết bứt đầu lục giác khi lắp đặt lần đầu. Trên thân bu lông có 1 vòng để thao tác bằng sào khi cần thiết phải tách nhánh rẽ/lèo ra khỏi lưới điện, cũng như lắp lắp đặt lại. Cáp liên kết với phần này thông qua 1 ống nhôm hàn liên kết với thân, ép thủy lực trước khi lắp đặt, ống nhôm này phải tương ứng với từng tiết diện cáp AC, ACSR hoặc cáp đồng hiện hành (tùy theo nhu cầu sử dụng).

- Nắp chụp để cụm đấu rẽ.

- Đặc tính kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật phần cố định cáp trục chính, đấu nối với cáp nhánh rẽ/lèo

A.1. Đặc tính kỹ thuật phần cố định cáp trục chính, đấu nối với cáp nhánh rẽ/lèo

- Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho vị trí đấu rẽ/lèo trên đường dây cáp bọc trung thế mà không phải gọt bỏ lớp bọc cách điện của cáp.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm Cụm đấu rẽ trung thế vào việc đấu nối lưới điện cáp bọc trung thế 24kV phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- Tiêu chuẩn AS 1154.1 Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3624:1981 về các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra, thử nghiệm

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

    - Kiểm tra các kích thước

    - Kiểm tra các ký hiệu

    - Kiểm tra lực xiết bứt đầu bulong.

    - Kiểm tra độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức.

  - Thử nghiệm điển hình (Type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra lực xiết bứt đầu bulong.

- Lực trượt trên dây dẫn chính.

- Kiểm tra độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức.

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc mối nối.

- Thử lão hóa về điện (chu kỳ nhiệt).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

  - Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức (Temperature rise)

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200  n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500  n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000  n  5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 6 | Loại kẹp |  | Gồm 2 phần: - Phần đấu nối cố định với cáp bọc trung thế trục chính: gồm 1 thân chính và 1 nắp phụ, 2 phần này liên kết với nhau thông qua bu lông để định vị tại một vị trí cố định trên cáp trước khi xiết các bu lông xuyên lấy nguồn điện ra thân chính, trên thân chính có một chốt đấu rẽ chờ sẵn để đấu với phần đấu rẽ/lè - Phần đấu nối hotline cho nhánh rẽ/lèo: có móc liên kết với thanh đấu rẽ của cụm cố định nêu trên, được hàn với ống nhôm ép mối nối rẽ. Vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... |
| 6.1 | Phần đấu nối cố định với Cáp bọc trung thế trục chính |  | - Thân chính : Hợp kim nhôm đúc liền 1 khối. - Nắp phụ : Nhựa PA có hàm lượng sợi thủy tinh trên 25%, không từ tính, bền với môi trường hàm lượng UV cao, chịu được sương muối và nhiệt độ trên 100 0C. - Bu lông xuyên cáp: 3 bộ M 12x30, làm bằng hợp kim đồng được mạ thiếc để có thể tiếp xúc với cả cáp đồng và cáp nhôm. Mỗi bu lông kèm theo 1 lông đền phẳng và 1 lông đền vênh bằng thép không gỉ, phần răng dùng để liên kết với thân chính, phần trơn đầu nhọn có khả năng xuyên qua mọi bề dày của lớp cách điện tiếp xúc tốt với ruột dẫn. - Bu long liên kết giữa Nắp phụ và thân chính: 6 bộ M8x60, làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có đầu lục giác bằng nhựa dạng xiết bứt đầu. Mỗi bu lông kèm theo 1 lông đền phẳng và 1 long đền vênh bằng thép không gỉ. |
| 6.2 | Phần đấu nối hotline cho nhánh rẽ/lèo |  | Thân và ống ép làm bằng hợp kim nhôm có tính dẫn điện cao. Bu lông xiết tiếp xúc để giữ mối nối rẽ với cụm cố định bằng hợp kim đồng. Móc liên kết với thanh đấu rẽ của cụm cố định, được giữ chặt bằng bu lông hợp kim đồng, xiết bứt đầu lục giác khi lắp đặt lần đầu. Trên thân bu lông có 1 vòng để thao tác bằng sào khi cần thiết phải tách nhánh rẽ/lèo ra khỏi lưới điện, cũng như lắp lắp đặt lại. Ống nhôm hàn liên kết với thân dùng để ép cáp trước khi lắp đặt, ống nhôm này phải tương ứng với từng tiết diện cáp. Khi mua sắm bên mua phải xác định rõ trong các loại sau: - Cáp nhôm 35-50 mm2; 70-95 mm2; 120-150 mm2; 185-240mm2 - Cáp đồng 35-50 mm2; 70-95 mm2; 120-150 mm2; 185-240mm2. |
| 7 | Dòng điện định mức |  | > 300A |
| 8 | Điện trở tiếp xúc mối nối |  | < 120 µΩ |
| 9 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | < 80 0C |
| 10 | Lực xiết bứt đầu bu long định vị |  | > 14 và < 16 Nm |
| 11 | Lực phá hủy |  | > 10 kN |
| 12 | Lực trượt của cụm trên dây dẫn chính |  | > 26 kN |
| 13 | Dòng điện ngắn mạch tới hạn/2s |  | > 18 kA |
| 14 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải được đúc nỏi trên than chính, dễ quan sát, không phai mờ trong suốt quá trình sử dụng. Bao gồm các nội dung: - Lô gô/tên nhà sản xuất - Ký mã hiệu sản phẩm |
| 15 | Đóng gói |  | Mỗi bộ sản phẩm phải đóng riêng trong 1 hộp carton nhỏ riêng biệt, nhiều hộp nhỏ đóng vào 1 thùng Carton lớn (không quá 25kg/thùng) để dễ dàng bảo quản và vận chuyển trong kho. |
| 16 | Hàng mẫu |  | Nhà thầu phải cung cấp 1 mẫu trước thời điểm đóng thầu hoặc không quá 5 ngày sau thời điểm đóng thầu. |

A.2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật

| TT |  | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 |  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 |  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 |  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 |  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 |  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại kẹp |  | Gồm 2 phần: - Phần đấu nối cố định với cáp bọc trung thế trục chính: gồm 1 thân chính và 1 nắp phụ, 2 phần này liên kết với nhau thông qua bu lông để định vị tại một vị trí cố định trên cáp trước khi xiết các bu lông xuyên lấy nguồn điện ra thân chính, trên thân chính có một chốt đấu rẽ chờ sẵn để đấu với phần đấu rẽ/lè - Phần đấu nối hotline cho nhánh rẽ/lèo: có móc liên kết với thanh đấu rẽ của cụm cố định nêu trên, được hàn với ống nhôm ép mối nối rẽ. Vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.1 | Phần đấu nối cố định với Cáp bọc trung thế trục chính |  | - Thân chính: Hợp kim nhôm đúc liền 1 khối. - Nắp phụ : Nhựa PA có hàm lượng sợi thủy tinh trên 25%, không từ tính, bền với môi trường hàm lượng UV cao, chịu được sương muối và nhiệt độ trên 100 0C. - Bu lông xuyên cáp: 3 bộ M 12x30, làm bằng hợp kim đồng được mạ thiếc để có thể tiếp xúc với cả cáp đồng và cáp nhôm. Mỗi bu lông kèm theo 1 lông đền phẳng và 1 lông đền vênh bằng thép không gỉ, phần răng dùng để liên kết với thân chính, phần trơn đầu nhọn có khả năng xuyên qua mọi bề dày của lớp cách điện tiếp xúc tốt với ruột dẫn. - Bu long liên kết giữa Nắp phụ và thân chính: 6 bộ M8x60, làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có đầu lục giác bằng nhựa dạng xiết bứt đầu. Mỗi bu lông kèm theo 1 lông đền phẳng và 1 long đền vênh bằng thép không gỉ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Phần đấu nối hotline cho nhánh rẽ/lèo |  | Thân và ống ép làm bằng hợp kim nhôm có tính dẫn điện cao. Bu lông xiết tiếp xúc để giữ mối nối rẽ với cụm cố định bằng hợp kim đồng. Móc liên kết với thanh đấu rẽ của cụm cố định, được giữ chặt bằng bu lông hợp kim đồng, xiết bứt đầu lục giác khi lắp đặt lần đầu. Trên thân bu lông có 1 vòng để thao tác bằng sào khi cần thiết phải tách nhánh rẽ/lèo ra khỏi lưới điện, cũng như lắp lắp đặt lại. Ống nhôm hàn liên kết với thân dùng để ép cáp trước khi lắp đặt, ống nhôm này phải tương ứng với từng tiết diện cáp. Khi mua sắm bên mua phải xác định rõ trong các loại sau: - Cáp nhôm 35-50 mm2; 70-95 mm2; 120-150 mm2; 185-240mm2 - Cáp đồng 35-50 mm2; 70-95 mm2; 120-150 mm2; 185-240mm2. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Dòng điện định mức |  | > 300A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện trở tiếp xúc mối nối |  | < 120 µΩ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | < 80 0C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Lực xiết bứt đầu bu long định vị |  | > 14 và < 16 Nm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Lực phá hủy |  | > 10 kN | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Lực trượt của cụm trên dây dẫn chính |  | > 26 kN | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Dòng điện ngắn mạch tới hạn/2s |  | > 18 kA | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải được đúc nỏi trên than chính, dễ quan sát, không phai mờ trong suốt quá trình sử dụng. Bao gồm các nội dung: - Lô gô/tên nhà sản xuất - Ký mã hiệu sản phẩm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Đóng gói |  | Mỗi bộ sản phẩm phải đóng riêng trong 1 hộp carton nhỏ riêng biệt, nhiều hộp nhỏ đóng vào 1 thùng Carton lớn (không quá 25kg/thùng) để dễ dàng bảo quản và vận chuyển trong kho. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Hàng mẫu |  | Nhà thầu phải cung cấp 1 mẫu trước thời điểm đóng thầu hoặc không quá 5 ngày sau thời điểm đóng thầu. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Hình 1: Phần đấu nối cố định với cáp bọc trung thế trục chính

Hình 2: Phần đấu nối phần đấu nối hotline cho nhánh rẽ/lèo (tuỳ chọn theo tiết diện cáp rẽ nhánh)

Hình 3: Cụm đấu rẽ cáp bọc trung thế 24kV (đã lắp phần đấu nối hotline vào kẹp cố định với cáp bọc trung thế trục chính)

- Đặc tính kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật Nắp chụp Cụm đấu rẽ cáp bọc trung thế 24kV

B.1. Đặc tính kỹ thuật

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với chụp “Cụm đấu rẽ cáp bọc trung thế 24kV”

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm Cụm đấu rẽ trung thế vào việc đấu nối lưới điện cáp bọc trung thế 24kV phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- IEC 60695- 11-10 Kiểm tra nguy cơ cháy - Phần 11-10: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử ngọn lửa ngang và dọc 50 W (Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods)

- IEC 60695- 20-10 Kiểm tra nguy cơ cháy - Phần 20-10: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử ngọn lửa 500 W (Fire hazard testing – Part 20-10: Test flames – 500 W flame test methods)

- UL 94: 2001 Thử nghiệm khả năng cháy đối với vật liệu nhựa trên các bộ phận trên thiết bị và ứng dụng Test for Flammability of Plastic materials for parts in devices and appliances.

- IEC 62217 Chất cách điện cao phân tử HV dùng trong nhà và ngoài trời - Định nghĩa chung, phương pháp thử và tiêu chí chấp nhận (Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use - General definitions, test methods and acceptance criteria)

- IEC 61952 Cách điện cho đường dây trên không – Cách điện composite cho đường dây trên hệ thống điện xoay chiều có điện áp danh định lớn hơn 1000 V (Insulators for Overhead Lines - Composite Line Post Insulators for Alternative Current with a Normal Voltage Greater Than 1000 V).

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Yêu cầu chung:

Nắp chụp cách điện được làm từ vật liệu cách điện polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)…

- Kiểm tra, thử nghiệm

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Hạng mục kiểm tra, thử nghiệm bao gồm:

- Kiểm tra ngoại quan.

- Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế (Type test and Design test):

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Việc thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

    - Cấp chống cháy

    - Khả năng chịu nhiệt

    - Khả năng chịu điện áp đánh thủng

    - Độ bền xé rách

    - Độ cứng (shore)

    - Thử nghiệm lão hóa thời tiết (Accelerated weathering test) theo IEC 62217

    - Thử nghiệm độ cứng (Hardness test) theo IEC 61952, có so sánh giá trị ban đầu.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thiết kế được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn- General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng (E1)

- Khả năng chịu điện áp đánh thủng (E2).

- Thử khả năng chống cháy (E2).

Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

- Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

- Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000  N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000  N ≤ 10000 | 12 | 6 |

- Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | UL 94, IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 6 | Loại chụp cách điện |  | Chụp cách điện được dùng để chụp bảo vệ Cụm đấu rẽ cáp bọc trung thế 24kV. Cách điện làm từ vật liệu Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |
| 7 | Thân chụp cách điện |  | Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. |
| 8 | Màu chụp cách điện |  | Vàng / Xanh / Đỏ để phân biệt 3 pha |
| 9 | Bề dày cách điện | mm | > 03 |
| 10 | Khả năng chịu nhiệt | 0C | 2500C trong 5 giây 1800C trong 10 phút 1350C trong 4 giờ |
| 11 | Cấp chống cháy |  | V0 Theo tiêu chuẩn UL 94 hoặc IEC 60695-11-10/ IEC 60695-20-10 |
| 12 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng trong 1 phút | kV | > 36 |
| 13 | Độ bền xé rách | kN/m |  15,5 |
| 14 | Độ cứng (shore) | Kg | 50 – 55 |
| 15 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 45 |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 |
| 17 | Bao gói |  | Chụp cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |
| 18 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |
| 18.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |
| 19 | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
| 20 | Cấp chống cháy |  | V0 Theo tiêu chuẩn UL 94 hoặc IEC 60695-11-10/ IEC 60695-20-10 |

Hình 4: Nắp chụp Cụm đấu rẽ trung thế