ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC

HẠ THẾ 0,6/1kV [CV]

# Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho dây dẫn hạ áp 01 lõi, ruột đồng mềm, cách điện PVC, kí hiệu CV, được sử dụng để đấu nối phía hạ áp tại trạm biến áp phân phối ngoài trời hoặc trong nhà trên lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

# Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm dây dẫn phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

  - TCVN 8090:2009/IEC 62219:2002: Dây trần dùng cho đường dây tải điện

trên không – Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

  - TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên

không.

  - TCVN 6483/IEC 61089: Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors: Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

  - TCVN 5935-1/IEC 60502-1: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 1: Cables for rated voltages of 1kV (Um = 1,2kV) and 3kV (Um = 3,6kV): Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm theo điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 1: Cáp điện với điện áp định mức từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 3kV (Um = 3,6kV).

  - IEC 60228: Conductors of insulated cables: Ruột dẫn của cáp cách điện.

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của dây dẫn phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của dây dẫn. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

# Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Khi giao hàng, Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục yêu cầu, được thực hiện trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.

Việc thử nghiệm thường xuyên được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bởi phòng thử nghiệm của Nhà sản xuất. Các hạng mục thử nghiệm bao gồm:

  - Đo điện trở một chiều ở 200C.

  - Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 3,5kV trong 5 phút.

# Thử nghiệm điển hình (Type test):

Nhà thầu phải xuất trình kèm theo hồ sơ dự thầu (HSDT) biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu thực hiện trên chủng loại dây dẫn chào với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm được liệt kê do phòng thử nghiệm độc lập (được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025) thực hiện. Chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm độc lập phải được kèm theo HSDT.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Số sợi;

- Đường kính sợi;

- Đường kính ruột dẫn;

- Điện trở một chiều ở 200C;

- Chiều xoắn;

- Bội số bước xoắn;

- Bề dày cách điện;

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường;

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ vận hành bình thường 700C;

- Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 2,4kV trong 4 giờ.

Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.

# Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu:

Nhà thầu phải cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các hạng mục thử nghiệm khi nghiệm thu, giao hàng theo yêu cầu của Bên mua:

  - Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra cắt lấy mẫu, niêm phong gửi đến phòng thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,….) để thực hiện thử nghiệm. Số mẫu thử bằng 06% tổng số cuộn cáp điện, với khối lượng dưới 500m thì có thể bỏ qua thử nghiệm nghiệm thu. Chiều dài mẫu thử theo qui định bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập và không nằm trong khối lượng hàng hóa cung cấp thuộc gói thầu.

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm:

    - Kiểm tra số sợi;

    - Đường kính sợi;

    - Số lớp xoắn;

    - Bội số bước xoắn;

    - Đường kính ruột dẫn;

    - Đường kính dây;

    - Điện trở một chiều ở 200C;

    - Bề dày cách điện;

    - Suất kéo đứt và độ giãn dài cách điện;

Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số cam kết trong Hợp đồng.

  - Ngoài ra, khi hàng hóa đến kho bên mua hoặc đang được thi công ở công trường, bằng chi phí của mình, Bên mua có thể mời đại diện Bên bán đến lấy mẫu ngẫu nhiên để gửi phòng thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,...) thử nghiệm theo các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu đã nêu trong hợp đồng.

# Yêu cầu khác:

- Đánh dấu dây dẫn

Cách nhau khoảng cách 1 m dọc theo chiều dài dây dẫn, các thông tin sau được in bằng mực không phai:

  - Nhà sản xuất (NSX)

  - Năm sản xuất

  - Lọai dây dẫn (CV)

  - Tiết diện danh định (mm2)

  - Điện áp định mức: 0,6/1 kV

  - Số mét dài của dây dẫn, …

(Ví dụ: NSX-2021-CV 35-0,6/1 kV – 5m).

# Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

Việc ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bản quản tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 4766-89. Dây dẫn phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công. Lớp dây dẫn ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu dây dẫn phải được bịn kín và gắn chặt vào tang trống.

Ghi nhãn như sau:

  - Tên Nhà sản xuất

  - Ký hiệu hàng hóa/Ký hiệu dây dẫn

  - Chiều dài dây (m)

  - Khối lượng (kg)

  - Tháng năm sản xuất

  - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.

# Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo:

- Catalogue dây dẫn thể hiện các thông số kỹ thuật dây dẫn chào.

- Bản vẽ mặt cắt dây dẫn với thông tin đầy đủ cho các lớp.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả |  | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dây dẫn |  |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995/TCVN 8090:2009/IEC 62219: 2002; TCVN 6483/IEC 61089; TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại dây dẫn |  |  | Dây đồng mềm, cách điện PVC hạ thế, 01 lõi, lắp đặt ở ngoài trời hoặc trong nhà, ký hiệu [CV] |
| 6 | Loại ruột dẫn |  |  | Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm |
| 7 | Điện áp định mức (pha/dây) |  | kV | 0,6/1 |
| 8 | Tiết diện danh định |  | mm2 |  |
|  | - CV 6 |  | “ | 6 |
|  | - | CV 10 | “ | 10 |
|  | - | CV 16 | “ | 16 |
|  | - | CV 25 | “ | 25 |
|  | - | CV 35 | “ | 35 |
|  | - | CV 50 | “ | 50 |
|  | - | CV 70 | “ | 70 |
|  | - | CV 95 | “ | 95 |
|  | - | CV 120 | “ | 120 |
|  | - | CV 150 | “ | 150 |

| TT | Mô tả |  | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | CV 185 | “ | 185 |
|  | - | CV 200 | “ | 200 |
|  | - | CV 240 | “ | 240 |
|  | - | CV 300 | “ | 300 |
|  | - | CV 400 | “ | 400 |
| 9 | Số sợi /đường kính sợi |  | Sợi/mm |  |
|  | - CV 6 |  | “ | 7/1,04 |
|  | - | CV 10 | “ | 7 / 1,35 |
|  | - | CV 16 | “ | 7 / 1,70 |
|  | - | CV 25 | “ | 7 / 2,14 |
|  | - | CV 35 | “ | 7 / 2,52 |
|  | - | CV 50 | “ | 19 / 1,80 |
|  | - | CV 70 | “ | 19 / 2,14 |
|  | - | CV 95 | “ | 19 / 2,52 |
|  | - | CV 120 | “ | 19 / 2,80 |
|  | - | CV 150 | “ | 37 / 2,30 |
|  | - | CV 185 | “ | 37 / 2,52 |
|  | - | CV 200 | “ | 37 / 2,60 |
|  | - | CV 240 | “ | 61 / 2,25 |
|  | - | CV 300 | “ | 61 / 2,52 |
|  | - | CV 400 | “ | 61 / 2,90 |
| 10 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C |  | /km |  |
|  | - CV 6 |  | “ | 3,080 |
|  | - | CV 10 | “ | 1,830 |
|  | - | CV 16 | “ | 1,150 |

| TT | Mô tả |  | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | CV 25 | “ | 0,727 |
|  | - | CV 35 | “ | 0,524 |
|  | - | CV 50 | “ | 0,387 |
|  | - | CV 70 | “ | 0,268 |
|  | - | CV 95 | “ | 0,193 |
|  | - | CV 120 | “ | 0,153 |
|  | - | CV 150 | “ | 0,124 |
|  | - | CV 185 | “ | 0,0991 |
|  | - | CV 200 | “ | 0,0940 |
|  | - | CV 240 | “ | 0,0754 |
|  | - | CV 300 | “ | 0,0601 |
|  | - | CV 400 | “ | 0,0470 |
| 11 | Vật liệu cách điện |  |  | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày  bề dày danh định như mục 12, và giá trị sai biệt  0,1mm + 10% bề dày danh định |
| 12 | Bề dày cách điện danh định (IEC 60502-1) |  | mm |  |
|  | - CV 6 |  | “ | 1,0 |
|  | - | CV 10 | “ | 1,0 |
|  | - | CV 16 | “ | 1,0 |
|  | - | CV 25 | “ | 1,2 |
|  | - | CV 35 | “ | 1,2 |
|  | - | CV 50 | “ | 1,4 |
|  | - | CV 70 | “ | 1,4 |
|  | - | CV 95 | “ | 1,6 |
|  | - | CV 120 | “ | 1,6 |

| TT | Mô tả |  | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | CV 150 | “ | 1,8 |
|  | - | CV 185 | “ | 2,0 |
|  | - | CV 200 | “ | 2,2 |
|  | - | CV 240 | “ | 2,2 |
|  | - | CV 300 | “ | 2,4 |
|  | - | CV 400 | “ | 2,6 |
| 13 | Khối lượng dây (gần đúng) |  | kg/km | Nêu cụ thể |
|  | - CV 6 |  | “ |  |
|  | - | CV 10 | “ |  |
|  | - | CV 16 | “ |  |
|  | - | CV 25 | “ |  |
|  | - | CV 35 | “ |  |
|  | - | CV 50 | “ |  |
|  | - | CV 70 | “ |  |
|  | - | CV 95 | “ |  |
|  | - | CV 120 | “ |  |
|  | - | CV 150 | “ |  |
|  | - | CV 185 | “ |  |
|  | - | CV 200 | “ |  |
|  | - | CV 240 | “ |  |
|  | - | CV 300 | “ |  |
|  | - | CV 400 | “ |  |
| 14 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa: |  |  |  |
|  | - Vận hành bình thường |  | 0C | 70 |
|  | - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt > 300mm2 |  | 0C | 140 |
|  | - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt  300mm2 |  | 0C | 160 |

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút | kV | 3,5 |
| 16 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | kV | 2,4 |
| 17 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 45 |
| 18 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |
| 19 | Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn | m | Nêu cụ thể |
| 20 | Đánh dấu dây dẫn |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 |
| 21 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 |
| 22 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 22.1 | Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 1 |
| 22.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 2 |
| 22.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 3 |
| 23 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương (Cung cấp kèm theo HSDT) |
| 24 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) |