ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

HỘP PHÂN PHỐI ĐIỆN COMPOSITE

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho hộp phân phối làm bằng vật liệu tổng hợp (composite) đúc, lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối từ đường trục chính đến các nhánh rẽ hộ tiêu thụ điện trên lưới điện phân phối của Công ty Điện lực An Giang. Hộp phân phối bao gồm các loại sau:

  - Loại A - Hộp phân phối điện chứa 6 MCB 1 cực đến 63A, chia thành 3

nhóm, mỗi nhóm 2 MCB.

  - Loại B - Hộp phân phối điện chứa 9 MCB 1 cực đến 63A, chia thành 3

nhóm, mỗi nhóm 3 MCB.

Nhà thầu phải cung cấp trọn bộ hộp phân phối điện bao gồm các phụ kiện: khóa nắp hộp làm bằng loại khóa gập nam châm vĩnh cửu (thay vì làm bằng khóa đai ốc kiểu truyền thống), thanh ray lắp MCB, hàng kẹp đấu dây, cáp đấu nối nội bộ đấu nối sẵn, thanh cái đấu dây pha và dây trung tính... Riêng MCB, đai inox và khóa đai inox sẽ được cung cấp bởi bên mua.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm hộp phân phối phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC sau hoặc các tiêu chuẩn tương đương:

IEC 60068-2   Basic environment testing procedure- Part 2: Tests

IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP codes)

IEC 60439-5  Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks

- Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu)

Hộp phân phối cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương trên mẫu thử chọn ngẫu nhiên từ lô hàng giao bởi đại diện của bên mua. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 100 |
| p = 2 | 100  n < 500 |
| p = 3 | 500  n < 1000 |

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 3 + n/1000 | 1000  n  5000 |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Qui trình thử nghiệm để nghiệm thu được thực hiện như sau:

  - Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

    - Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

    - Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

    - Yêu cầu: Dây có ф = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

  - Thử nghiệm độ bền cơ học:

    - Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ).

    - Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

    - Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề,

móc khóa.

- Thử nghiệm thường xuyên

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra ngoại quan

  - Đo kích thước, kiểm tra đấu nối nội bộ

  - Thử nghiệm độ bền cách điện

- Thí nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:

    - Thực hiện trong 6 chu kỳ: mỗi chu kỳ 24 giờ, trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ

lên 55oC, 8 giờ sau giảm nhiệt độ xuống 300C, độ ẩm giữ ở mức 95%.

    - Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng như biến dạng, vỡ, rạn nứt,…

  - Thử nghiệm độ bền cách điện:

    - Thử nghiệm này áp dụng đối với các phần mang điện của thiết bị trong hộp với vỏ: đo điện trở cách điện, thử độ bền cách điện với điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp: 2kV/1 phút.

    - Yêu cầu: Thí nghiệm này thực hiện không quá 3 giờ sau khi thí nghiệm ở mục (a), điện trở cách điện: ≥ 1MΩ, không phóng điện và không chọc thủng cách điện.

  - Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:

    - Toàn bộ thiết bị được đặt trong lò có nhiệt độ t0 = 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% và được duy trì trong 5 giờ.

    - Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, bong sơn…

  - Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

    - Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

    - Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

    - Yêu cầu: Dây có ф = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

  - Thử nghiệm độ bền cơ học:

    - Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ).

    - Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

    - Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề,

móc khóa.

  - Thử chống cháy: Khả năng chống cháy quy định theo tiêu chuẩn IEC 60439-5, đạt yêu cầu cấp FH2-40mm.

  - Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình  trên

thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  |
|  | Loại A – 6 MCB | Nêu cụ thể |
|  | Loại B – 9 MCB | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời |
| 7 | Vỏ hộp | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. - Nắp hộp làm bằng loại khóa gập nam châm vĩnh cửu bảo vệ (thay vì loại khóa đai ốc kiểu truyền thống). Bộ phận khóa gập nam châm vĩnh cửu gồm: cục nam châm có vỏ bảo vệ bằng inox; tấm thép không gỉ (gắn bên cánh cửa hộp phân phối) với 4 vít lắp cố định và 1 ty đầu tròn kèm lông đền, bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không rĩ (tham khảo hình mẫu). Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa gập và hộp. - Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực bên ngoài nắp hộp. |

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… |
| 9 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 |
| 10 | Khả năng chống cháy quy định theo IEC 60439-5 | Cấp FH2-40mm |
| 11 | Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A | Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là ≥ 70% |
| 12 | Độ bền va đập vỏ hộp | 20 J |
| 13 | Điện áp định mức | 0,4 kV |
| 14 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV |
|  | Điện trở cách điện | ≥ 1 MΩ |
| 15 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C |
| 16 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng |
| 17 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng |
| 18 | Màu | Xám trắng |
| 19 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể |
| 20 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể |
| 21 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể |
| 22 | Lỗ luồn cáp vào ra | Thiết kế ở đáy của hộp phân phối |
|  | Loại A – 6 MCB | - 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm² - 12 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm² |
|  | Loại B – 9 MCB | - 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm² - 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm² |

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 23 | Thanh cái đấu nối dây pha | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết |
|  | Loại A – 6 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 2 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 |
|  | Loại B – 9 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 |
| 24 | Thanh cái đấu nối dây trung tính | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết |
|  | Loại A – 6 MCB | Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 6 cổng đấu cáp đồng 4 – 25mm2 |
|  | Loại B – 9 MCB | Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đấu cáp đồng 4 - 25mm2 |
| 25 | Thanh ray lắp MCB | Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau: |
|  | Loại A | 6 MCB 1 cực |
|  | Loại B | 9 MCB 1 cực |
| 26 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C |
| 27 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |
| 28 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Ty đầu tròn kèm lông đền, bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không rĩ để thao tác đóng/mở nắp hộp phân phối. - Thanh ray lắp MCB - Thanh cái đấu dây pha và thanh cái đấu dây trung tính kèm bulông - Cáp/thanh đồng đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành |
| 29 | Ghi nhãn | Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại: hộp 6 MCB hoặc hộp 9 MCB |

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Điện áp định mức… |
| 30 | Đóng gói | Mỗi hộp phân phối được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 31 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III |
| 32 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
| 33 | Hộp phân phối mẫu | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
| 34 | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu |

Ghi chú: Các phụ kiện như đai inox, khóa đai inox sẽ được cung cấp bởi bên mua.

Hình mẫu tham khảo nắp hộp phân phối làm bằng loại khóa gập nam châm vĩnh cửu: