## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## ỐNG NHỰA HDPE LOẠI TRƠN

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa cứng HDPE loại trơn dùng để luồn dây dẫn điện cho công trình điện, cấp – thoát nước cho công trình điện.

Ống được làm bằng vật liệu nhựa HDPE có đặc tính chống rạn nứt, chống  ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời (đi nổi hoặc đi ngầm), phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)…

- Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7305: 2008 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Kiểm tra, thử nghiệm

1. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 7305: 2008 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

a) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước.

b) Thử độ bền kéo đứt.

c) Thử độ biến dạng theo đường kính ngoài.

d) Thử lực nén sát ống.

e) Thử rơi va đập.

f) Thử độ chịu nhiệt Vicat.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

2. Kiểm tra khi giao hàng:

Kiểm tra kích thước, ngoại quan (nhãn, bề mặt ống,…).

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7305-2:2008 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu |  | Nhựa HDPE |
|  | Cấu tạo |  | Ống được làm từ chất liệu nhựa cứng, chịu lực, không đổi màu, không hoá dẻo |
|  | Màu sắc |  | Cam/Đen/Đen sọc xanh |
|  | Đường kính ngoài |  |  |
| 9.1 | Ống HDPE Ø16 | mm | 16 ± 1 |
| 9.2 | Ống HDPE Ø20 | mm | 20 ± 1 |
| 9.3 | Ống HDPE Ø25 | mm | 25 ± 1 |
| 9.4 | Ống HDPE Ø32 | mm | 32 ± 1 |
| 9.5 | Ống HDPE Ø40 | mm | 40 ± 1 |
| 9.6 | Ống HDPE Ø50 | mm | 50 ± 1 |
| 9.7 | Ống HDPE Ø63 | mm | 63 ± 1 |
| 9.8 | Ống HDPE Ø75 | mm | 75 ± 1 |
| 9.9 | Ống HDPE Ø90 | mm | 90 ± 1 |
| 9.10 | Ống HDPE Ø110 | mm | 110 ± 1 |
| 9.11 | Ống HDPE Ø125 | mm | 125 ± 1 |
| 9.12 | Ống HDPE Ø140 | mm | 140 ± 1 |
| 9.13 | Ống HDPE Ø160 | mm | 160 ± 1 |
| 9.14 | Ống HDPE Ø180 | mm | 180 ± 1 |
| 9.15 | Ống HDPE Ø200 | mm | 200 ± 1 |
| 9.16 | Ống HDPE Ø225 | mm | 225 ± 1 |
| 9.17 | Ống HDPE Ø250 | mm | 250 ± 1 |
| 9.18 | Ống HDPE Ø280 | mm | 280 ± 1 |
| 9.19 | Ống HDPE Ø315 | mm | 315 ± 1 |
|  | Bề dày trung bình thành ống |  |  |
| 10.1 | Ống HDPE Ø16 | mm | > 2,0 |
| 10.2 | Ống HDPE Ø20 | mm | > 2,0 |
| 10.3 | Ống HDPE Ø25 | mm | > 2,0 |
| 10.4 | Ống HDPE Ø32 | mm | > 2,0 |
| 10.5 | Ống HDPE Ø40 | mm | > 2,4 |
| 10.6 | Ống HDPE Ø50 | mm | > 3,0 |
| 10.7 | Ống HDPE Ø63 | mm | > 3,8 |
| 10.8 | Ống HDPE Ø75 | mm | > 4,5 |
| 10.9 | Ống HDPE Ø90 | mm | > 5,3 |
| 10.10 | Ống HDPE Ø110 | mm | > 5,4 |
| 10.11 | Ống HDPE Ø125 | mm | > 6,0 |
| 10.12 | Ống HDPE Ø140 | mm | > 6,7 |
| 10.13 | Ống HDPE Ø160 | mm | > 7,7 |
| 10.14 | Ống HDPE Ø180 | mm | > 8,6 |
| 10.15 | Ống HDPE Ø200 | mm | > 9,6 |
| 10.16 | Ống HDPE Ø225 | mm | > 10,8 |
| 10.17 | Ống HDPE Ø250 | mm | > 11,9 |
| 10.18 | Ống HDPE Ø280 | mm | > 13,4 |
| 10.19 | Ống HDPE Ø315 | mm | > 15,0 |
|  | Chiều dài trung bình của 01 ống | m | ≥ 4 |
|  | Ghi nhãn |  | Trên bề mặt thành ống phải ghi rõ bằng mực không phai hoặc khắc nổi các chi tiết sau: - Nhà sản xuất - Mã hiệu ống (ống HDPE Ø49 …) |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở phần III |