ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MÁY CẮT HẠ ÁP CỠ NHỎ – MCB

# Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho các loại máy cắt hạ áp cỡ nhỏ (MCB: Miniature Circuit Breaker) được sử dụng trên lưới điện phân phối hạ thế tại Tổng công ty Điện lực miền Nam, bao gồm các loại sau:

  - MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

  - MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

  - MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

  - MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

# Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm MCB phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

# Kiểm tra, thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục yêu cầu, được thực hiện trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

# Thử nghiệm điển hình (Type test)

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự chủng loại sản phẩm chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

      - Ghi nhãn (Marking).

      - Quy định chung (General).

      - Cơ cấu truyền động (Mechanism).

      - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

      - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài)

(Clearances and creepage distances (external parts only)).

      - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối

(Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

      - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability

of screw-type terminals for external conductors).

      - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

      - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong)

(Clearances and creepage distances (internal parts only)).

      - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

      - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

      - Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to

abnormal heat and to fire).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

      - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

      - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

      - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

      - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

      - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

      - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

      - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

      - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

      - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

      - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at

reduced short-circuit currents).

      - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the

circuit-breaker after short-circuit tests).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

      - Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

      - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock

and impact).

      - Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

      - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of

circuit-breaker after short-circuit tests).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

      - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

      - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of

circuit-breaker after short-circuit tests).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2 – áp dụng đối với MCB có Icn

> Ics:

      - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated

short-circuit capacity (Icn)).

      - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of

circuit-breaker after short-circuit tests).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

# Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên từ lô hàng để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Quatest,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Tùy theo nhu cầu, Bên Mua có thể yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| Không bắt buộc hoặc có thể lấy 01 mẫu (được thỏa thuận giữa Bên mua và Bên bán) | n < 50 | i |
| p = 1 | 50  n < 100 | i, ii |
| p = 2 | 100  n < 500 | i, ii, iii |
| p = 3 | 500  n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 3 + n/1000 | 1000  n  5000 | i, ii, iii |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

- Thử độ bền cơ (Mechanical endurance).

- Thử khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to

abnormal heat and to fire).

Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu do Bên bán chịu trách nhiệm chi trả.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên

bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

# Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất MCB. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

# Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo:

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật MCB chào.

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc MCB bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

# Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Số cực |  | Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế, vị trí lắp đặt, Đơn vị lựa chọn chủng loại MCB với số cực phù hợp. |
|  | MCB 1 cực |  |  |
|  | MCB 2 cực |  |  |
|  | MCB 3 cực |  |  |
|  | MCB 4 cực |  |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp, theo các dải sau: 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA |

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | (Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng) |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
| 20 | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |
| 23.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |
| 24 | Chứng chỉ chất lượng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV |
| 25 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) |