## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## CÁCH ĐIỆN ĐỨNG LOẠI PIN TYPE – 24 KV

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4759-1993, TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại cách điện | Sứ tráng men, cấu trúc kiểu Pin type | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 13 kN | ≥ 13 |  | < 13 |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất | > 24 kV | 24-38 |  | < 24 hoặc > 38 |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV hoặc ≥ 31 mm/kV (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) | > 25 (> 31) |  | < 25 (< 31) |
|  | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 85 kVrms | ≥ 85 |  | < 85 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 65 kVrms | ≥ 65 |  | < 65 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 150 kVp | ≥ 150 |  | < 150 |
|  | Phụ kiện đi kèm cách điện |  |  |  |  |
| 13.1 | Ty sứ đứng | Dùng cho sứ đứng lắp đặt trên đà | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại ty sứ | Ty sứ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, mỗi ty sứ kèm theo 02 đai ốc và 01 vòng đệm loại lò xo làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. Kích thước tham khảo theo bản vẽ đính kèm – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đầu ty sứ | Được bọc chì | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13.2 | Chân sứ đỉnh thẳng | Dùng cho sứ đỉnh lắp đặt vào thân trụ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại chân sứ | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Mỗi chân sứ đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm để lắp đặt hoàn chỉnh. Kích thước theo bản vẽ đính kèm – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đầu chân sứ | Được bọc chì | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13.3 | Chân sứ đỉnh cong | Dùng cho sứ đỉnh lắp đặt vào thân trụ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại chân sứ | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Mỗi chân sứ đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm để lắp đặt hoàn chỉnh. Kích thước theo bản vẽ đính kèm – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đầu chân sứ | Được bọc chì | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính cổ sứ | Chuẩn C (50 ÷ 66 mm) hoặc Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) (Người mua quy định cụ thể khi mua sắm, phù hợp với thiết kế và tương ứng với loại giáp buộc cổ sứ sử dụng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Theo yêu cầu tại Phần V- Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |