## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## ĐẦU COSSE ÉP ĐỒNG - NHÔM

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A35 | “ | “ |  | “ |
|  | A50 | “ | “ |  | “ |
|  | A70 | “ | “ |  | “ |
|  | A95 | “ | “ |  | “ |
|  | A120 | “ | “ |  | “ |
|  | A150 | “ | “ |  | “ |
|  | A185 | “ | “ |  | “ |
|  | A240 | “ | “ |  | “ |
|  | A300 | “ | “ |  | “ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Vật liệu nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng có một lổ siết bu lông để tiếp xúc với cực MCCB. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |  |  |
|  | A35 | 1 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A50 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A95 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A150 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185 | 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A240 | 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A300 | 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |  |  |
|  | A35 | 35 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A50 | 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70 | 70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A95 | 95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120 | 120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A150 | 150 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185 | 185 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A240 | 240 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A300 | 300 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Đường kính của dây dẫn [mm] |  |  |  |  |
|  | A35 | 7,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A50 | 9,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70 | 10,70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A95 | 12,60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120 | 14,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A150 | 15,80 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185 | 17,60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A240 | 19,90 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A300 | 20,10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Đường kính trong của ống nhôm [mm] |  |  |  |  |
|  | A35 | 7,80 8,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A50 | 9,30 10,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70 | 11,30 12,20 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A95 | 13,00 14,10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120 | 14,60 15,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A150 | 16,80 18,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185 | 18,00 19,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A240 | 20,50 21,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A300 | 21,50 23,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A35 | 170 | ≥ 170 |  | < 170 |
|  | A50 | 220 | ≥ 220 |  | < 220 |
|  | A70 | 270 | ≥ 270 |  | < 270 |
|  | A95 | 320 | ≥ 320 |  | < 320 |
|  | A120 | 380 | ≥ 380 |  | < 380 |
|  | A150 | 440 | ≥ 440 |  | < 440 |
|  | A185 | 500 | ≥ 500 |  | < 500 |
|  | A240 | 590 | ≥ 590 |  | < 590 |
|  | A300 | 680 | ≥ 680 |  | < 680 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [kA/2s] |  |  |  |  |
|  | A35 | 2,2 | ≥ 2,2 |  | < 2,2 |
|  | A50 | 3,1 | ≥ 3,1 |  | < 3,1 |
|  | A70 | 4,3 | ≥ 4,3 |  | < 4,3 |
|  | A95 | 5,9 | ≥ 5,9 |  | < 5,9 |
|  | A120 | 7,4 | ≥ 7,4 |  | < 7,4 |
|  | A150 | 9,3 | ≥ 9,3 |  | < 9,3 |
|  | A185 | 11,5 | ≥ 11,5 |  | < 11,5 |
|  | A240 | 14,9 | ≥ 14,9 |  | < 14,9 |
|  | A300 | 18,6 | ≥ 18,6 |  | < 18,6 |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |