TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CHO DÂY ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC

HẠ THẾ 0,6/1kV [CV]

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu dây dẫn | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995/TCVN 8090:2009/IEC 62219: 2002; TCVN 6483/IEC 61089; TCVN 5935- 1/IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Chủng loại dây dẫn | Dây đồng mềm, cách điện PVC hạ thế, 01 lõi, lắp đặt ở ngoài trời hoặc trong nhà, ký hiệu [CV] | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại ruột dẫn | Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Điện áp định mức (pha/dây) [kV] | 0,6/1 | ≥ 0,6/1 |  | < 0,6/1 |
| 8 | Tiết diện danh định [mm2] |  |  |  |  |
|  | - CV 6 | 6 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 10 | 10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | - CV 16 | 16 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 25 | 25 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 35 | 35 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 50 | 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 70 | 70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 95 | 95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 120 | 120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 150 | 150 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 185 | 185 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 200 | 200 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 240 | 240 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 300 | 300 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 400 | 400 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Số sợi /đường kính sợi [Sợi/mm] |  |  |  |  |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | - CV 6 | 7/1,04 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 10 | 7 / 1,35 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 16 | 7 / 1,70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 25 | 7 / 2,14 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 35 | 7 / 2,52 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 50 | 19 / 1,80 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 70 | 19 / 2,14 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 95 | 19 / 2,52 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 120 | 19 / 2,80 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 150 | 37 / 2,30 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 185 | 37 / 2,52 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 200 | 37 / 2,60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 240 | 61 / 2,25 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CV 300 | 61 / 2,52 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | - CV 400 | 61 / 2,90 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C [/km] |  |  |  |  |
|  | - CV 6 | 3,080 | < 3,080 |  | > 3,080 |
|  | - CV 10 | 1,830 | < 1,830 |  | > 1,830 |
|  | - CV 16 | 1,150 | < 1,150 |  | > 1,150 |
|  | - CV 25 | 0,727 | < 0,727 |  | > 0,727 |
|  | - CV 35 | 0,524 | < 0,524 |  | > 0,524 |
|  | - CV 50 | 0,387 | < 0,387 |  | > 0,387 |
|  | - CV 70 | 0,268 | < 0,268 |  | > 0,268 |
|  | - CV 95 | 0,193 | < 0,193 |  | > 0,193 |
|  | - CV 120 | 0,153 | < 0,153 |  | > 0,153 |
|  | - CV 150 | 0,124 | < 0,124 |  | > 0,124 |
|  | - CV 185 | 0,0991 | < 0,0991 |  | > 0,0991 |
|  | - CV 200 | 0,0940 | < 0,0940 |  | > 0,0940 |
|  | - CV 240 | 0,0754 | < 0,0754 |  | > 0,0754 |
|  | - CV 300 | 0,0601 | < 0,0601 |  | > 0,0601 |
|  | - CV 400 | 0,0470 | < 0,0470 |  | > 0,0470 |
| 11 | Vật liệu cách điện | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày  bề dày danh định như mục 12, và giá trị sai biệt  0,1mm + 10% bề dày danh định | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 12 | Bề dày cách điện danh định (IEC 60502-1) [mm] |  |  |  |  |
|  | - CV 6 | 1,0 | > 1,0 |  | < 1,0 |
|  | - CV 10 | 1,0 | > 1,0 |  | < 1,0 |
|  | - CV 16 | 1,0 | > 1,0 |  | < 1,0 |
|  | - CV 25 | 1,2 | > 1,2 |  | < 1,2 |
|  | - CV 35 | 1,2 | > 1,2 |  | < 1,2 |
|  | - CV 50 | 1,4 | > 1,4 |  | < 1,4 |
|  | - CV 70 | 1,4 | > 1,4 |  | < 1,4 |
|  | - CV 95 | 1,6 | > 1,6 |  | < 1,6 |
|  | - CV 120 | 1,6 | > 1,6 |  | < 1,6 |
|  | - CV 150 | 1,8 | > 1,8 |  | < 1,8 |
|  | - CV 185 | 2,0 | > 2,0 |  | < 2,0 |
|  | - CV 200 | 2,2 | > 2,2 |  | < 2,2 |
|  | - CV 240 | 2,2 | > 2,2 |  | < 2,2 |
|  | - CV 300 | 2,4 | > 2,4 |  | < 2,4 |
|  | - CV 400 | 2,6 | > 2,6 |  | < 2,6 |
| 13 | Khối lượng dây (gần đúng) [kg/km] |  |  |  |  |
|  | - CV 6 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 10 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | - CV 16 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 25 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 35 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 50 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 70 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 120 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 150 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 185 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 200 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 240 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 300 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CV 400 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 14 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa: |  |  |  |  |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | - Vận hành bình thường [0C] | 70 | > 70 |  | < 70 |
|  | - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt > 300mm2 [0C] | 140 | > 140 |  | < 140 |
|  | - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt  300mm2 [0C] | 160 | > 160 |  | < 160 |
| 15 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút [kV] | 3,5 | ≥ 3,5 |  | < 3,5 |
| 16 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ [kV] | 2,4 | ≥ 2,4 |  | < 2,4 |
| 17 | Nhiệt độ môi trường cực đại [0C] | 45 | ≥ 45 |  | < 45 |
| 18 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại [%] | 90 | ≥ 90 |  | < 90 |
| 19 | Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn [m] | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 20 | Đánh dấu dây dẫn | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 21 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 22.1 | Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V – Đặc tính kỹ thuật (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |