TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CHO CÁP NHỊ THỨ 02 LÕI/ 04 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC, MÀN CHẮN ĐỒNG

0,6/1kV [CVV-Sc]

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu dây dẫn | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935-1/IEC 60502-1, TCVN 6612/IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Chủng loại dây dẫn | Cáp 02 lõi/ 04 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, màn chắn đồng, lắp đặt ở ngoài trời hoặc trong trong nhà, dùng làm cáp tín hiệu dòng và áp cho đo lường và bảo vệ, kí hiệu [CVV-Sc] | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại ruột dẫn | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Điện áp định mức (pha/dây) [kV] | 0,6/1 | ≥ 0,6/1 |  | < 0,6/1 |
| 8 | Tiết diện danh định [mm2] | (Số lõi/tiết diện mỗi lõi) |  |  |  |
|  | - CVV-Sc 2x2,5 | 2x2,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CVV-Sc 2x4,0 | 2x4,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CVV-Sc 4x2,5 | 4x2,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | - CVV-Sc 4x4,0 | 4x4,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Số sợi của mỗi lõi/đường kính sợi [Sợi/mm] |  |  |  |  |
|  | - CVV-Sc 2x2,5 | 7 / 0,67 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CVV-Sc 2x4,0 | 7 / 0,85 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CVV-Sc 4x2,5 | 7 / 0,67 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - CVV-Sc 4x4,0 | 7 / 0,85 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Điện trở một chiều lớn nhất của mỗi ruột dẫn ở 200C [/km] |  |  |  |  |
|  | - CVV-Sc 2x2,5 | 7,41 | < 7,41 |  | > 7,41 |
|  | - CVV-Sc 2x4,0 | 4,61 | < 4,61 |  | > 4,61 |
|  | - CVV-Sc 4x2,5 | 7,41 | < 7,41 |  | > 7,41 |
|  | - CVV-Sc 4x4,0 | 4,61 | < 4,61 |  | > 4,61 |
| 11 | Vật liệu lớp cách điện mỗi ruột dẫn | PVC, bề dày  bề dày danh định như mục 12, và giá trị sai biệt  0,1mm + 10% bề dày danh định | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Bề dày cách điện danh định mỗi ruột dẫn (IEC 60502-1) [mm] |  |  |  |  |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | - CVV-Sc 2x2,5 | 0,8 | > 0,8 |  | < 0,8 |
|  | - CVV-Sc 2x4,0 | 1,0 | > 1,0 |  | < 1,0 |
|  | - CVV-Sc 4x2,5 | 0,8 | > 0,8 |  | < 0,8 |
|  | - CVV-Sc 4x4,0 | 1,0 | > 1,0 |  | < 1,0 |
| 13 | Sợi độn | Kẻ giữa các lõi được điền đầy bằng vật liệu PP hoặc PVC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Lớp băng đồng chống nhiễu | Bề dày  0,05mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Vỏ cáp | PVC, màu đen, bền với tia tử ngoại, bề dày danh định 1,8mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Khối lượng dây (gần đúng) [kg/km] |  |  |  |  |
|  | - CVV-Sc 2x2,5 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CVV-Sc 2x4,0 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CVV-Sc 4x2,5 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - CVV-Sc 4x4,0 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 17 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa: |  |  |  |  |
|  | - Vận hành bình thường [0C] | 70 | > 70 |  | < 70 |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây [0C] | 160 | > 160 |  | < 160 |
| 18 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút [kV] | 3,5 | ≥ 3,5 |  | < 3,5 |
| 19 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ [kV] | 2,4 | ≥ 2,4 |  | < 2,4 |
| 20 | Nhiệt độ môi trường cực đại [0C] | 45 | ≥ 45 |  | < 45 |
| 21 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại [%] | 90 | ≥ 90 |  | < 90 |
| 22 | Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn [m] | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 23 | Đánh dấu dây dẫn | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Nhận dạng lõi cáp | Các lõi cáp được nhận dạng bằng màu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 26.1 | Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 27 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 28 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V – Đặc tính kỹ thuật (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |