## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## DÂY ĐỒNG BỌC CHỐNG THẤM

## CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ HDPE 24 kV [CXH]

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Khôngnêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu dây dẫn |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995/TCVN 8090:2009/IEC 62219: 2002; TCVN 6483/IEC 61089; TCVN 5935-2/IEC 60502-2, IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Chủng loại dây dẫn |  | 1 lõi, ruột đồng mềm, chống thấm nước, cách điện XLPE, vỏ ngoài HDPE, lắp đặt ngoài trời, sử dụng cho đường dây phân phối trên không 22kV trên lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ký hiệu CXH; | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Mô tả cấu trúc dây dẫn |  | Cấu trúc dây từ trong ra ngoài bao gồm: Ruột dẫn điện; Màn chắn ruột dẫn; Cách điện chính và Vỏ bọc ngoài | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Điện áp định mức [pha/dây (tối đa)] | kV | 12,7/22(24) | Như yêu cầu hoặc cao hơn |  | Không như yêu cầu hoặc thấp hơn |
| 8 | Tiết diện danh định | mm2 |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXH-25 | “ | 25 | “ |  | “ |
|  | CXH-35 | “ | 35 | “ |  | “ |
|  | CXH-50 | “ | 50 | “ |  | “ |
|  | CXH-70 | “ | 70 | “ |  | “ |
|  | CXH-95 | “ | 95 | “ |  | “ |
|  | CXH-120 | “ | 120 | “ |  | “ |
|  | CXH-150 | “ | 150 | “ |  | “ |
|  | CXH-185 | “ | 185 | “ |  | “ |
|  | CXH-240 | “ | 240 | “ |  | “ |
|  | CXH-300 | “ | 300 | “ |  | “ |
| 9 | Ruột dẫn |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.2 | Yêu cầu về kết cấu ruột dẫn |  |  |  |  |  |
| a) | Kết cấu bề mặt |  | - Ruột dẫn điện gồm nhiều sợi dây đồng tròn xoắn vào nhau - Bề mặt đồng đều; các sợi bện không chồng chéo, không có khuyết tật; tại các đầu và cuối của dây bện phải có đai chống bung xoắn. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Các lớp xoắn |  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau; lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| c) | Mối nối |  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được thực hiện bằng các phương pháp hàn hoặc ép đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6483: 1999. |  |  |  |
| 9.3 | Đặc tính cơ |  |  |  |  |  |
| a) | Số sợi/ đường kính sợi của ruột dẫn | Sợi/mm |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXH-25 | “ | 7/2,14 | “ |  | “ |
|  | CXH-35 | “ | 7/2,52 | “ |  | “ |
|  | CXH-50 | “ | 19/1,80 | “ |  | “ |
|  | CXH-70 | “ | 19/2,14 | “ |  | “ |
|  | CXH-95 | “ | 19/2,52 | “ |  | “ |
|  | CXH-120 | “ | 37/2,03 | “ |  | “ |
|  | CXH-150 | “ | 37/2,30 | “ |  | “ |
|  | CXH-185 | “ | 37/2,52 | “ |  | “ |
|  | CXH-240 | “ | 61/2,52 | “ |  | “ |
|  | CXH-300 | “ | 61/2,52 | “ |  | “ |
| b) | Lực kéo đứt của dây dẫn | N |  |  |  |  |
|  | CXH-25 | “ | 5.000 | 5.000 |  | < 5.000 |
|  | CXH-35 | “ | 7.000 | 7.000 |  | < 7.000 |
|  | CXH-50 | “ | 10.000 | 10.000 |  | < 10.000 |
|  | CXH-70 | “ | 14.000 | 14.000 |  | < 14.000 |
|  | CXH-95 | “ | 19.000 | 19.000 |  | < 19.000 |
|  | CXH-120 | “ | 24.000 | 24.000 |  | < 24.000 |
|  | CXH-150 | “ | 30.000 | 30.000 |  | < 30.000 |
|  | CXH-185 | “ | 37.000 | 37.000 |  | < 37.000 |
|  | CXH-240 | “ | 48.000 | 48.000 |  | < 48.000 |
|  | CXH-300 | “ | 60.000 | 60.000 |  | < 60.000 |
| 9.4 | Đặc tính điện |  |  |  |  |  |
| a) | Điện trở ruột dẫn tối đa ở 20C theo tiêu chuẩn IEC 60228: | /km |  |  |  |  |
|  | CXH-25 | “ | ≤ 0,727 | ≤ 0,727 |  | > 0,727 |
|  | CXH-35 | “ | ≤ 0,524 | ≤ 0,524 |  | > 0,524 |
|  | CXH-50 | “ | ≤ 0,387 | ≤ 0,387 |  | > 0,387 |
|  | CXH-70 | “ | ≤ 0,268 | ≤ 0,268 |  | > 0,268 |
|  | CXH-95 | “ | ≤ 0,193 | ≤ 0,193 |  | > 0,193 |
|  | CXH-120 | “ | ≤ 0,153 | ≤ 0,153 |  | > 0,153 |
|  | CXH-150 | “ | ≤ 0,124 | ≤ 0,124 |  | > 0,124 |
|  | CXH-185 | “ | ≤ 0,0991 | ≤ 0,0991 |  | > 0,0991 |
|  | CXH-240 | “ | ≤ 0,0754 | ≤ 0,0754 |  | > 0,0754 |
|  | CXH-300 | “ | ≤ 0,0601 | ≤ 0,0601 |  | > 0,0601 |
| b) | Nhiệt độ làm việc cho phép của dây dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60502-2 | 0C |  |  |  |  |
|  | Liên tục | “ | 90 | 90 |  | < 90 |
|  | Ngắn mạch trong 05 giây | “ | 250 | 250 |  | < 250 |
| 10 | Hệ thống chống thấm dọc lõi dây dẫn |  | Sử dụng vật liệu thích hợp để chống thấm dọc lõi dây dẫn. Vật liệu chống thấm cũng phải là loại khó bắt nhiệt từ lõi dẫn khi dây đang vận hành. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Vật liệu |  | Bán dẫn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.2 | Yêu cầu chế tạo |  | -Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. -Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.3 | Độ dày | mm | > 0,3 | > 0,3 |  | < 0,3 |
| 12 | Lớp cách điện chính |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Vật liệu |  | XLPE màu tự nhiên | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Yêu cầu chế tạo |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Độ dày |  | - Bề dày trung bình của lớp cách điện XLPE là 5,5 mm; - Bề dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại một điểm bất kỳ: 5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Vỏ bọc ngoài |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Vật liệu |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13.2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13.3 | Độ dày |  | - Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm - Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Điện áp thử: |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp tần số công nghiệp trong 05 phút | kVrms | 30 | > 30 |  | < 30 |
|  | Điện áp xung | kVp | 125 | > 125 |  | < 125 |
| 15 | Bán kính cong tối thiểu của dây dẫn | mm | 10D (D: Đường kính ngoài dây dẫn) | > 10D |  | < 10D |
| 16 | Chiều dài danh định cuộn cáp | m | > 1.000 | > 1.000 |  | < 1.000 |
| 17 | Đánh dấu dây dẫn |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19.3 | Thử nghiệm nghiệm thu: |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V – Đặc tính kỹ thuật (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |