# TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

# DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN [C]

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu dây dẫn | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5064-1994, TCVN 5064-1994/SĐ1:1995 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yêu cầu về kết cấu: |  |  |  |  |
|  | Kết cấu bề mặt | Bề mặt đồng đều; các sợi bện không chồng chéo, không có khuyết tật; tại các đầu và cuối của dây bện phải có đai chống bung xoắn. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Các lớp xoắn | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau; lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mối nối | Mối nối phải được thực hiện bằng phương pháp hàn chảy hoặc hàn ép phù hợp với TCVN. Trên mỗi sợi bất kỳ của lới ngoài cùng không có quá 5 mối nối. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi khác nhau, cũng như trên cùng một sợi không được nhỏ hơn 15m. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiết diện danh định [mm2] |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C-16 | 16 | “ |  | “ |
|  | C-25 | 25 | “ |  | “ |
|  | C-35 | 35 | “ |  | “ |
|  | C-50 | 50 | “ |  | “ |
|  | C-70 | 70 | “ |  | “ |
|  | C-95 | 95 | “ |  | “ |
|  | C-120 | 120 | “ |  | “ |
|  | C-150 | 150 | “ |  | “ |
|  | Số sợi /đường kính sợi: [Sợi/mm] |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C-16 | 7/1,70 | “ |  | “ |
|  | C-25 | 7/2,13 | “ |  | “ |
|  | C-35 | 7/2,51 | “ |  | “ |
|  | C-50 | 7/3,00 | “ |  | “ |
|  | C-70 | 19/2,13 | “ |  | “ |
|  | C-95 | 19/2,51 | “ |  | “ |
|  | C-120 | 19/2,80 | “ |  | “ |
|  | C-150 | 19/3,15 | “ |  | “ |
|  | Thông số kỹ thuật của sợi dây đồng: |  |  |  |  |
| 8.1 | Sai số cho phép của đường kính sợi đồng, mm [mm] |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Trên 1, 00 đến 3,00 | 0,02 | “ |  | “ |
|  | - Trên 3, 00 đến 4,00 | 0,03 | “ |  | “ |
| 8.2 | Ứng suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi đồng, mm [N/mm2] |  |  |  |  |
|  | - Trên 1, 00 đến 3,00 | 400 | 400 |  | < 400 |
|  | - Trên 3, 00 đến 4,00 | 380 | 380 |  | < 380 |
| 8.3 | Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi đồng, mm [%] |  |  |  |  |
|  | - Trên 1, 00 đến 3,00 | 1 | 1 |  | < 1 |
|  | - Trên 3, 00 đến 4,00 | 1,5 | 1,5 |  | < 1,5 |
|  | Điện trở DC ở 20 [/km] |  |  |  |  |
|  | C-16 | 1,1573 | ≤ 1,1573 |  | > 1,1573 |
|  | C-25 | 0,7336 | ≤ 0,7336 |  | > 0,7336 |
|  | C-35 | 0,5238 | ≤ 0,5238 |  | > 0,5238 |
|  | C-50 | 0,3688 | ≤ 0,3688 |  | > 0,3688 |
|  | C-70 | 0,2723 | ≤ 0,2723 |  | > 0,2723 |
|  | C-95 | 0,1944 | ≤ 0,1944 |  | > 0,1944 |
|  | C-120 | 0,1560 | ≤ 0,1560 |  | > 0,1560 |
|  | C-150 | 0,1238 | ≤ 0,1238 |  | > 0,1238 |
|  | Trọng lượng gần đúng [kg/km] | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | C-16 | “ | “ |  | “ |
|  | C-25 | “ | “ |  | “ |
|  | C-35 | “ | “ |  | “ |
|  | C-50 | “ | “ |  | “ |
|  | C-70 | “ | “ |  | “ |
|  | C-95 | “ | “ |  | “ |
|  | C-120 | “ | “ |  | “ |
|  | C-150 | “ | “ |  | “ |
|  | Lực kéo đứt của dây [N] |  |  |  |  |
|  | C-16 | 6.031 | 6.031 |  | < 6.031 |
|  | C-25 | 9.463 | 9.463 |  | < 9.463 |
|  | C-35 | 13.141 | 13.141 |  | < 13.141 |
|  | C-50 | 17.455 | 17.455 |  | < 17.455 |
|  | C-70 | 27.115 | 27.115 |  | < 27.115 |
|  | C-95 | 37.637 | 37.637 |  | < 37.637 |
|  | C-120 | 46.845 | 46.845 |  | < 46.845 |
|  | C-150 | 55.151 | 55.151 |  | < 55.151 |
|  | Bán kính bẻ cong /số lần bẻ cong [mm+0,05/lần] |  |  |  |  |
|  | C-16 | 5,0/ 6 | 5,0/ 6 |  | 5,0/ < 6 |
|  | C-25 | 6,0/ 6 | 6,0/ 6 |  | 6,0/ < 6 |
|  | C-35 | 6,0/ 6 | 6,0/ 6 |  | 6,0/ < 6 |
|  | C-50 | 7,5/ 7 | 7,5/ 7 |  | 7,5/< 7 |
|  | C-70 | 6,0/ 6 | 6,0/ 6 |  | 6,0/ < 6 |
|  | C-95 | 6,0/ 6 | 6,0/ 6 |  | 6,0/ < 6 |
|  | C-120 | 7,5/ 7 | 7,5/ 7 |  | 7,5/ < 7 |
|  | C-150 | 7,5/ 5 | 7,5/ 5 |  | 7,5/ < 5 |
|  | Bội số bước xoắn | TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995/TCVN 8090:2009/ IEC 62219: 2002 |  |  |  |
| 13.1 | Lớp thứ nhất |  |  |  |  |
|  | C-16 | 10 20 | 10 20 |  | <10 hoặc >20 |
|  | C-25 | 10 20 | 10 20 |  | <10 hoặc >20 |
|  | C-35 | 10 20 | 10 20 |  | <10 hoặc >20 |
|  | C-50 | 10 20 | 10 20 |  | <10 hoặc >20 |
|  | C-70 | 10 18 | 10 18 |  | <10 hoặc >18 |
|  | C-95 | 10 18 | 10 18 |  | <10 hoặc >18 |
|  | C-120 | 10 18 | 10 18 |  | <10 hoặc >18 |
|  | C-150 | 10 18 | 10 18 |  | <10 hoặc >18 |
| 13.2 | Lớp thứ hai |  |  |  |  |
|  | C-70 | 10 15 | 10 15 |  | <10 hoặc >15 |
|  | C-95 | 10 15 | 10 15 |  | <10 hoặc >15 |
|  | C-120 | 10 15 | 10 15 |  | <10 hoặc >15 |
|  | C-150 | 10 15 | 10 15 |  | <10 hoặc >15 |
|  | Chiều dài cuộn cáp [m] |  |  |  |  |
|  | C-16 C-35 | 2.000 | 2.000 |  | < 2.000 |
|  | C-50 C-95 | 1.500 | 1.500 |  | < 1.500 |
|  | C-120 C-150 | 1.200 | 1.200 |  | < 1.200 |
|  | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  |  |  |  |
| 15.1 | Tiêu chuẩn | TCVN 4766-89 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.2 | Ghi nhãn | - Tên cơ sở SX /ký hiệu hàng hóa; - Ký hiệu dây; - Chiều dài dây [m]; - Khối lượng [kg]; - Tháng năm sản xuất; và - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.3 | Bao gói | Đầu ngoài cùng của dây được cố định vào tang trống | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Đặc tính kỹ thuật (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |