TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT HỘP PHÂN PHỐI ĐIỆN COMPOSITE

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |  |
|  | Loại A – 6 MCB | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Loại B – 9 MCB | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Vỏ hộp | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. - Nắp hộp làm bằng loại khóa gập nam châm vĩnh cửu bảo vệ (thay vì loại khóa đai ốc kiểu truyền thống). Bộ phận khóa gập nam châm vĩnh cửu gồm: cục nam châm có vỏ bảo vệ bằng inox; tấm thép không gỉ (gắn bên cánh cửa hộp phân phối) với 4 vít lắp cố định và 1 ty đầu tròn kèm lông đền, bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không rĩ (tham khảo hình mẫu). - Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa gập và hộp. - Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị, chống | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  |  | lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực bên ngoài nắp hộp. |  |  |  |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Khả năng chống cháy quy định theo IEC 60439-5 | Cấp FH2-40mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892-2- 1994, phương pháp A | Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là ≥ 70% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Độ bền va đập vỏ hộp | 20 J | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Điện áp định mức | 0,4 kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV | ≥ 2 kV |  | < 2 kV |
|  | Điện trở cách điện | ≥ 1 MW | ≥ 1 MW |  | < 1 MW |
| 15 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu |

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  | ẩm dưới 60% trong 5 giờ |  |  |  | cầu |
| 17 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Màu | Xám trắng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 20 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 21 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 22 | Lỗ luồn cáp vào ra | Thiết kế ở đáy của hộp phân phối |  |  |  |
|  | Loại A – 6 MCB | - 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm² - 12 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm² | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B – 9 MCB | - 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm² - 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm² | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Thanh cái đấu nối dây pha | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại A – 6 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 2 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B – 9 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Thanh cái đấu nối dây trung tính | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại A – 6 MCB | Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 6 cổng đấu cáp đồng 4 – 25mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  | Loại B – 9 MCB | Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đấu cáp đồng 4 - 25mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Thanh ray lắp MCB | Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau: | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại A | 6 MCB 1 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B | 9 MCB 1 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 27 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 28 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Ty đầu tròn kèm lông đền, bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không rĩ để thao tác đóng/mở nắp hộp phân phối. - Thanh ray lắp MCB - Thanh cái đấu dây pha và thanh cái đấu dây trung tính kèm bulông - Cáp/thanh đồng đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 29 | Ghi nhãn | Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  |  | - Bên mua - Loại: hộp 6 MCB hoặc hộp 9 MCB - Điện áp định mức… |  |  |  |
| 30 | Đóng gói | Mỗi hộp phân phối được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 31 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 32 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 33 | Hộp phân phối mẫu | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 34 | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |