## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

KẸP 02 RÃNH SONG SONG DÙNG CHO

DÂY NHÔM (A)

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A35-50/A35-50 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A70-95/A35-50 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A70-95/A70-95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A120-150/A70-95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A120-150/A120-150 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A185-240/A70-95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A185-240/A120-150 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A185-240/A185-240 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại kẹp | Kẹp rẽ nhánh song song, loại có 02 rãnh để đấu nối với 02 dây dẫn nhôm (A) hoặc dây nhôm lõi thép (As/ACSR). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.1 | Thân kẹp | Thân kẹp làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơm sẵn mỡ compound gia tăng tiếp xúc điện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Bu lông | Có ít nhất 02 bu lông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tiết điện của dây dẫn nhôm (A) hoặc dây nhôm lõi thép (As/ACSR) [mm2] | Dây chính / Dây rẽ |  |  |  |
|  | A35-50/A35-50 | 35 – 50 / 35 – 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70-95/A35-50 | 70 – 95 / 35 – 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70-95/A70-95 | 70 – 95 / 70 – 95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120-150/A70-95 | 120 – 150 / 70 – 95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120-150/A120-150 | 120 – 150 / 120 – 150 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185-240/A70-95 | 185 – 240 / 70 – 95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185-240/A120-150 | 185 – 240 / 120 – 150 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185-240/A185-240 | 185 – 240 / 185 – 240 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Đường kính của dây dẫn nhôm (A) hoặc dây nhôm lõi thép (As/ACSR) [mm] | Dây chính / Dây rẽ |  |  |  |
|  | A35-50/A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70-95/A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70-95/A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120-150/A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120-150/A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185-240/A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185-240/A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A185-240/A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức [0C] | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 11 | Ghi nhãn: | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 12.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Catalogue, Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Kèm theo HSDT | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |