## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## ỐNG NHỰA HDPE LOẠI TRƠN

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7305-2:2008 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vật liệu | Nhựa HDPE | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cấu tạo | Ống được làm từ chất liệu nhựa cứng, chịu lực, không đổi màu, không hoá dẻo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Màu sắc | Cam/Đen/Đen sọc xanh | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính ngoài |  |  |  |  |
| 9.1 | Ống HDPE Ø16 | 16 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.2 | Ống HDPE Ø20 | 20 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.3 | Ống HDPE Ø25 | 25 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.4 | Ống HDPE Ø32 | 32 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.5 | Ống HDPE Ø40 | 40 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.6 | Ống HDPE Ø50 | 50 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.7 | Ống HDPE Ø63 | 63 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.8 | Ống HDPE Ø75 | 75 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.9 | Ống HDPE Ø90 | 90 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.10 | Ống HDPE Ø110 | 110 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.11 | Ống HDPE Ø125 | 125 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.12 | Ống HDPE Ø140 | 140 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.13 | Ống HDPE Ø160 | 160 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.14 | Ống HDPE Ø180 | 180 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.15 | Ống HDPE Ø200 | 200 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.16 | Ống HDPE Ø225 | 225 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.17 | Ống HDPE Ø250 | 250 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.18 | Ống HDPE Ø280 | 280 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.19 | Ống HDPE Ø315 | 315 ± 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bề dày trung bình của thành ống |  |  |  |  |
| 10.1 | Ống HDPE Ø16 | > 2,0mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.2 | Ống HDPE Ø20 | > 2,0mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.3 | Ống HDPE Ø25 | > 2,0mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.4 | Ống HDPE Ø32 | > 2,0mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.5 | Ống HDPE Ø40 | > 2,4mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.6 | Ống HDPE Ø50 | > 3,0mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.7 | Ống HDPE Ø63 | > 3,8mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.8 | Ống HDPE Ø75 | > 4,5mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.9 | Ống HDPE Ø90 | > 5,3mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.10 | Ống HDPE Ø110 | > 5,4mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.11 | Ống HDPE Ø125 | > 6,0mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.12 | Ống HDPE Ø140 | > 6,7mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.13 | Ống HDPE Ø160 | > 7,7mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.14 | Ống HDPE Ø180 | > 8,6mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.15 | Ống HDPE Ø200 | > 9,6mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.16 | Ống HDPE Ø225 | > 10,8mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.17 | Ống HDPE Ø250 | > 11,9mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.18 | Ống HDPE Ø280 | > 13,4mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.19 | Ống HDPE Ø315 | > 15,0mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều dài trung bình của 01 ống | ≥ 4m | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ghi nhãn | Trên bề mặt thành ống phải ghi rõ bằng mực không phai hoặc khắc nổi các chi tiết sau: - Nhà sản xuất - Mã hiệu ống (ống HDPE Ø49 …) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở phần III (Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |