## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## BĂNG KEO TRUNG THẾ

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu khai báo |
| 4 | Chất lượng | Mới 100% |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5631: 1991, IEC 62321 hoặc tương đương. |
| 7 | Băng keo cách điện | - Loại băng keo 01 mặt cách điện bằng Silicone (chiều ngang ≥ 25mm, bề dày ≥ 0.5 mm, chiều dài 01 cuộn ≥ 10m) - Các lớp băng được quấn chồng trực tiếp lên nhau, không qua lớp màn (liner) phân cách. - Đảm bảo kết dính chặt trên mỗi lớp quấn. - Loại tự chảy thành lớp (một khối) cách điện (Self-fusing) sau khi quấn. |
| 8 | Điện áp đánh thủng | - Quấn 3 lớp : ≥ 50 kV - Quấn 4 lớp : ≥ 60 kV |
| 9 | Có Giấy chứng nhận RoHS (Restriction Of Hazardous Substances) về đảm bảo hàm lượng chất độc hại có trong các sản phẩm điện: Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd), Chrommium, Polybrominated Biphenyls (PBB, PBDE) | Có giấy chứng nhận của đơn vị kiểm nghiệm độc lập, hợp pháp bao gồm các chỉ tiêu như yêu cầu. |
| 10 | Biên bản thí nghiệm điển hình bắt buộc của Phòng thí nghiệm độc lập. | - Giấy chứng nhận RoHS - Thử nghiệm Điện áp đánh thủng đáp ứng yêu cầu mục 8. |
| 11 | Giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất bao gồm các chỉ tiêu kiểm tra | - Kiểm tra ngoại quan, độ dày. - Lực kéo căng - Độ dãn dài - Điện trở cách điện - Độ bền điện môi - Tính tự chảy. |
| 12 | Bao bì sản phẩm phải được in sẵn Mã hiệu, nước sản xuất, qui cách, tính năng, công dụng, hướng dẫn sử dụng … | Đáp ứng |