## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## CỌC TIẾP ĐỊA

I. 	Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại cọc tiếp địa được sử dụng trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 1765 - 75 : Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 93 : Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: 2007 : Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

III.	Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:

a) Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (đối với cọc tiếp địa)

b) Thử nghiệm dây thép bọc cách điện theo tiêu chuẩn TCVN 5064-1994 và TCVN 5064-1994/SĐ1: 1995 hoặc tương đương, nội dung thử nghiệm bao gồm: kiểm tra số sợi, số lớp xoắn, chiều xoắn, bội số bước xoắn, đường kính sợi thép, thử nhúng trong dung dịch CuSO4.

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục dưới đây:

a) Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu

b) Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

c) Kiểm tra số sợi, đường kính sợi, bề dày cách điện của dây thép bọc.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

- Loại cọc tiếp địa và dây tiếp địa thép bọc cách điện

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Cọc tiếp địa 16x2400 |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |
|  | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ |
|  | Quy cách | Cọc tiếp địa chế tạo bằng thép CT3 tròn phi 16 |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 |
|  | Cọc tiếp địa có thể chịu được lực tác dụng lên đầu trên của cọc và hướng theo chiều dài cọc mà không làm cong cọc. | Đáp ứng |
|  | Đầu trên của cọc được ép dẹt, khoan lỗ để bắt boulon; đầu dưới của cọc tiếp địa có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 600 (chi tiết theo bản vẽ đính kèm | Đáp ứng |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu mục III |
| II | Dây tiếp địa bằng thép bọc cách điện |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |
|  | Loại dây | TK35 bọc cách điện HDPE có ép đầu cosse thép ở 2 đầu |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 8090:2009/TCVN 5064-1994 và TCVN 5064-1994/SĐ1: 1995 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu dây dẫn | Thép xoắn mạ kẽm bọc cách điện HDPE |
|  | Bề dày vỏ bọc cách điện | 1mm |
|  | Tiết diện danh định | 35mm2 |
|  | Số sợi/đường kính sợi TK 35 | 7x2,5 |
|  | Trọng lượng gần đúng TK 35 | Nêu cụ thể |
|  | Đường kính ngoài cùng của dây | Nêu cụ thể |
|  | Chiều dài đoạn dây tiếp địa | - Dây tiếp đất dài 8m - Dây tiếp đất dài 3m |
|  | Đầu cosse được ép sẵn vào 2 đầu của đoạn dây tiếp địa | Đầu cosse thép được mạ kẽm, chiều dài và lỗ bắt boulon phù hợp theo bản vẽ thiết kế, độ dày tối thiểu 4mm. |
|  | Hình dạng và kích thước dây tiếp đất | Theo bản vẽ đính kèm |
|  | Phụ kiện đi kèm - Dây tiếp đất dài 8m - Dây tiếp đất dài 3m | - Kèm 04 boulon M12x25 + 08 LĐT. - Kèm 04 boulon M12x25 + 08 LĐT. (Các boulon và long-đền phẳng được chế tạo bằng đồng thau) |
|  | Ghi nhãn | Tên cơ sở sản xuất / ký hiệu hàng hóa, in chữ “DÂY TIẾP ĐẤT”, chiều dài dây [m], năm sản xuất. |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu mục III |

- Loại cọc tiếp địa liên kết với dây tiếp địa bằng thép mạ kẽm.

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Cọc tiếp địa 16x2400 |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |
|  | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ |
|  | Quy cách | Cọc tiếp địa chế tạo bằng thép CT3 tròn phi 16 |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 |
|  | Cọc tiếp địa có thể chịu được lực tác dụng lên đầu trên của cọc và hướng theo chiều dài cọc mà không làm cong cọc. | Đáp ứng |
| II | Dây tiếp địa hàn sắt phi 10 liên kết với cọc bằng mối hàn |  |
|  | Quy cách | Dây tiếp địa bằng thép đường kính Ø10 được hàn (hàn điện) vào đầu cọc. Đầu trên dây tiếp địa được hàn vào lông-đền vuông bằng thép dày ≥ 4mm, lỗ bu-lông Ø18 |
|  | Chiều dài dây tiếp địa |  |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 5,5m | 4m |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 7,5m | 5,5m |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 8,5m | 6,5m |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 10,5m | 7,5m |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 12m | 9m |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu mục III |

Ghi chú: Vật tư được nhúng kẽm nóng có chiều dày ≥ 80μm và chịu được khí hậu vùng biển trên 5 năm.