## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## ĐẦU COSSE ÉP ĐỒNG

I. 	Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse ép để đấu nối với dây đồng vào bản cực của MCCB, máy biến áp…được lắp đặt trên đường dây phân phối trung hạ thế của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Loại đai ép cosse là loại lục giác.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm đầu cosse ép phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 1154.1: | Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines |
| --- | --- |
| TCVN 3624-81: | Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III.	Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng đầu cosse dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng đầu coss được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử khả năng chịu chu kỳ nhiệt

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
|  | C 35 |  | “ |
|  | C 50 |  | “ |
|  | C 70 |  | “ |
|  | C 95 |  | “ |
|  | C 120 |  | “ |
|  | C 150 |  | “ |
|  | C 185 |  | “ |
|  | C 240 |  | “ |
|  | C 300 |  | “ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác. |
| 8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | Số vị trí ép dây |
|  | C 35 |  | 1 |
|  | C 50 |  | 2 |
|  | C 70 |  | 2 |
|  | C 95 |  | 2 |
|  | C 120 |  | 2 |
|  | C 150 |  | 2 |
|  | C 185 |  | 3 |
|  | C 240 |  | 3 |
|  | C 300 |  | 3 |
| 9 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |
|  | C 35 | mm2 | 35 |
|  | C 50 | mm2 | 50 |
|  | C 70 | mm2 | 70 |
|  | C 95 | mm2 | 95 |
|  | C 120 | mm2 | 120 |
|  | C 150 | mm2 | 150 |
|  | C 185 | mm2 | 185 |
|  | C 240 | mm2 | 240 |
|  | C 300 | mm2 | 300 |
| 10 | Đường kính của dây dẫn [mm] |  |  |
|  | C35 | mm | 7,50 |
|  | C50 | mm | 9,00 |
|  | C70 | mm | 10,70 |
|  | C95 | mm | 12,60 |
|  | C120 | mm | 14,00 |
|  | C 150 | mm | 15,80 |
|  | C 185 | mm | 17,60 |
|  | C 240 | mm | 19,90 |
|  | C 300 | mm | 20,10 |
| 11 | Đường kính trong của lỗ đầu cosse [mm] |  |  |
|  | C 35 | mm | 7,80 8,50 |
|  | C 50 | mm | 9,30 10,00 |
|  | C 70 | mm | 11,30 12,20 |
|  | C 95 | mm | 13,00 14,10 |
|  | C120 | mm | 14,60 15,50 |
|  | C 150 | mm | 16,80 18,00 |
|  | C 185 | mm | 18,00 19,00 |
|  | C 240 | mm | 20,50 21,50 |
|  | C 300 | mm | 21,50 23,00 |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | C 35 | A | 220 |
|  | C 50 | A | 270 |
|  | C 70 | A | 340 |
|  | C 95 | A | 340 |
|  | C 120 | A | 420 |
|  | C 150 | A | 540 |
|  | C 185 | A | 540 |
|  | C 240 | A | 630 |
|  | C 300 | A | 630 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [kA/2s] |  |  |
|  | C 35 | kA/2s | 3,6 |
|  | C 50 | kA/2s | 5,6 |
|  | C 70 | kA/2s | 7,3 |
|  | C 95 | kA/2s | 9,9 |
|  | C 120 | kA/2s | 12,5 |
|  | C 150 | kA/2s | 15,6 |
|  | C 185 | kA/2s | 19,2 |
|  | C 240 | kA/2s | 24,9 |
|  | C 300 | kA/2s | 31,2 |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | - Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 15 | Ghi nhãn |  | - Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |
| 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |
| 17.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |