## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## ỐNG NHỰA XOẮN HDPE

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE dùng để luồn dây dẫn điện cho công trình điện.

Ống nhựa xoắn HDPE có đặc tính chống rạn nứt, chống  ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời (đi nổi hoặc đi ngầm), phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)…

- Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7997:2009, TCVN 8699:2011 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Kiểm tra, thử nghiệm

1. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 7997:2009, TCVN 8699:2011 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

a) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước.

b) Thử độ bền kéo đứt.

c) Thử độ biến dạng theo đường kính ngoài.

d) Thử lực nén sát ống.

e) Thử rơi va đập.

f) Thử độ chịu nhiệt Vicat.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

2. Kiểm tra khi giao hàng:

Kiểm tra kích thước, ngoại quan (nhãn, bề mặt ống,…).

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7997:2009, TCVN 8699:2011 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Vật liệu |  | Nhựa HDPE |
|  | Cấu tạo |  | Ống được làm từ nguyên liệu HDPE (High density polyethylene) theo dạng ống xoắn, chịu lực, bề mặt sản phẩm nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không hoá dẻo, không mùi. |
|  | Màu sắc |  | Cam |
|  | Đường kính ngoài |  |  |
| 9.1 | Ống xoắn HDPE Ø 32/25 | mm | 32 ± 2 |
| 9.2 | Ống xoắn HDPE Ø 40/30 | mm | 40 ± 2 |
| 9.3 | Ống xoắn HDPE Ø 50/40 | mm | 50 ± 2 |
| 9.4 | Ống xoắn HDPE Ø 65/50 | mm | 65 ± 2,5 |
| 9.5 | Ống xoắn HDPE Ø 85/65 | mm | 85 ± 2,5 |
| 9.6 | Ống xoắn HDPE Ø 105/80 | mm | 105 ± 3 |
| 9.7 | Ống xoắn HDPE Ø 110/90 | mm | 110 ± 4 |
| 9.8 | Ống xoắn HDPE Ø 130/100 | mm | 130 ± 4 |
| 9.9 | Ống xoắn HDPE Ø 160/125 | mm | 160 ± 4 |
| 9.10 | Ống xoắn HDPE Ø 195/150 | mm | 195 ± 4 |
| 9.11 | Ống xoắn HDPE Ø 230/175 | mm | 230 ± 4 |
| 9.12 | Ống xoắn HDPE Ø 260/200 | mm | 260 ± 5 |
|  | Đường kính trong |  |  |
| 10.1 | Ống xoắn HDPE Ø 32/25 | mm | 25 ± 2 |
| 10.2 | Ống xoắn HDPE Ø 40/30 | mm | 30 ± 2 |
| 10.3 | Ống xoắn HDPE Ø 50/40 | mm | 40 ± 2 |
| 10.4 | Ống xoắn HDPE Ø 65/50 | mm | 50 ± 2,5 |
| 10.5 | Ống xoắn HDPE Ø 85/65 | mm | 65 ± 2,5 |
| 10.6 | Ống xoắn HDPE Ø 105/80 | mm | 80 ± 3,5 |
| 10.7 | Ống xoắn HDPE Ø 110/90 | mm | 90 ± 3,5 |
| 10.8 | Ống xoắn HDPE Ø 130/100 | mm | 100 ± 4 |
| 10.9 | Ống xoắn HDPE Ø 160/125 | mm | 125 ± 4 |
| 10.10 | Ống xoắn HDPE Ø 195/150 | mm | 150 ± 4 |
| 10.11 | Ống xoắn HDPE Ø 230/175 | mm | 175 ± 4 |
| 10.12 | Ống xoắn HDPE Ø 260/200 | mm | 200 ± 5 |
|  | Bề dày trung bình thành ống |  |  |
| 11.1 | Ống xoắn HDPE Ø 32/25 | mm | ≥ 1,5 |
| 11.2 | Ống xoắn HDPE Ø 40/30 | mm | ≥ 1,5 |
| 11.3 | Ống xoắn HDPE Ø 50/40 | mm | ≥ 1,5 |
| 11.4 | Ống xoắn HDPE Ø 65/50 | mm | ≥ 1,7 |
| 11.5 | Ống xoắn HDPE Ø 85/65 | mm | ≥ 2,0 |
| 11.6 | Ống xoắn HDPE Ø 105/80 | mm | ≥ 2,0 |
| 11.7 | Ống xoắn HDPE Ø 110/90 | mm | ≥ 2,0 |
| 11.8 | Ống xoắn HDPE Ø 130/100 | mm | ≥ 2,2 |
| 11.9 | Ống xoắn HDPE Ø 160/125 | mm | ≥ 2,4 |
| 11.10 | Ống xoắn HDPE Ø 195/150 | mm | ≥ 2,8 |
| 11.11 | Ống xoắn HDPE Ø 230/175 | mm | ≥ 3,5 |
| 11.12 | Ống xoắn HDPE Ø 260/200 | mm | ≥ 4,0 |
|  | Bước xoắn |  |  |
| 12.1 | Ống xoắn HDPE Ø 32/25 |  | 08 ± 0,5 |
| 12.2 | Ống xoắn HDPE Ø 40/30 |  | 10 ± 0,5 |
| 12.3 | Ống xoắn HDPE Ø 50/40 |  | 13 ± 0,8 |
| 12.4 | Ống xoắn HDPE Ø 65/50 |  | 17 ± 1,0 |
| 12.5 | Ống xoắn HDPE Ø 85/65 |  | 21 ± 1,0 |
| 12.6 | Ống xoắn HDPE Ø 105/80 |  | 25 ± 1,0 |
| 12.7 | Ống xoắn HDPE Ø 110/90 |  | 27 ± 1,0 |
| 12.8 | Ống xoắn HDPE Ø 130/100 |  | 30 ± 1,0 |
| 12.9 | Ống xoắn HDPE Ø 160/125 |  | 38 ± 1,0 |
| 12.10 | Ống xoắn HDPE Ø 195/150 |  | 45 ± 1,5 |
| 12.11 | Ống xoắn HDPE Ø 230/175 |  | 55 ± 1,5 |
| 12.12 | Ống xoắn HDPE Ø 260/200 |  | 60 ± 1,5 |
|  | Độ bền nén | N | F= 17*(dn + dt)/4, trong đó dn, dt lần lượt là đường kính ngoài, đường kính trong của ống. |
|  | Khối lượng riêng | g/cm3 | ≥ 0,95 |
|  | Điện áp đánh xuyên | kV | ≥ 40 |
|  | Độ chịu nhiệt Vicat (nhiệt độ mềm hóa) | 0C | ≥ 80 |
|  | Độ bền kéo đứt (áp dụng đối với tất cả các ống có đường kính khác nhau). | N/cm2 | ≥ 1550 |
|  | Thử rơi va đập |  | Không nứt vỡ |
|  | Độ biến dạng theo đường kính ngoài | % | ≤ 2 |
|  | Tỷ lệ uốn | % | ≤ 10 |
|  | Độ cứng | D-scale | ≥ 66 |
|  | Độ chịu dầu | % | ≥ 95 |
|  | Độ bền hóa chất : NaOH 40%, HNO3 30%, NaCl 10%, H2SO4 30% |  | Không phai màu |
|  | Tuổi thọ của ống (năm) |  | Nêu cụ thể |
|  | Chiều dài trung bình 01 cuộn | m | Chiều dài trung bình của 01 cuộn ống tùy theo yêu cầu của bên mua nhưng sao cho cuộn ống không quá lớn, không vượt kích thước phương tiện vận chuyển (≥ 50m). |
|  | Ghi nhãn |  | Trên bề mặt thành ống phải ghi rõ bằng mực không phai hoặc khắc nổi các chi tiết sau: - Nhà sản xuất - Mã hiệu ống (ống nhựa xoắn HDPE Ø32/25 …) |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở phần III |