## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## PHỤ KIỆN CHUỖI CÁCH ĐIỆN

I. 	Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại phụ kiện của chuỗi cách điện (gồm móc treo U, vòng treo đầu tròn, mắc nối đơn, thanh nối, khoá néo, khoá đỡ) được sử dụng trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng

| TCVN 1765 - 75 | Thép cacbon kết cấu thông thường |
| --- | --- |
| TCVN 1656 - 93 | Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước |
| TCVN 5408 - 91 | Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử |

III.	Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2002 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (không có khuyết tật)

- Đo kích thước sản phẩm

- Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau:

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392.

- Thử nghiệm lực kéo phá huỷ.

- Thử nghiệm nghiệm thu (nếu có):

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100 n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng phụ kiện dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng phụ kiện được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ

- Thử nghiệm lực kéo phá huỷ

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Các phụ kiện: móc treo chữ U, vòng treo đầu tròn, mắc nối đơn, thanh nối |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |
|  | Hình dáng, kích thước | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo | Thép CT3, hoặc thép đúc |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày 80 µm |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 |
|  | Giới hạn kéo phá hủy (*) | ≥ 70kN hoặc 120kN |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III |
|  | Hàng mẫu | Mỗi chủng loại 01 mẫu, cung cấp đến bên mời thầu, kèm theo hồ sơ dự thầu |
| II | Khoá néo, khoá đỡ |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |
|  | Hình dáng, kích thước | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo | Thép CT3 hoặc hợp kim nhôm đúc |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày 80 µm |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 |
|  | Giới hạn kéo phá hủy (*) | ≥ 70kN hoặc 120kN |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III |
|  | Hàng mẫu | Mỗi chủng loại 01 mẫu, cung cấp đến bên mời thầu, kèm theo hồ sơ dự thầu |

Ghi chú: Tuỳ theo thiết kế, người mua chọn thông số lực phá huỷ phù hợp.

V.	Các bản vẽ tham khảo:

- Móc treo U (Ma-ní hoặc Anchor shackle)

| DIMENTIONS (mm) |  |  |  |  |  |  | STRENGTH RATING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | H | S | (kN) |
| 16 | 22.5 | 36 | 17.5 | 34 | 18 | 85mm | 70/120 |

- Vòng treo đầu tròn (Ball eye)

| DIMENTIONS (mm) |  |  |  |  | STRENGTH RATING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | R | S | F (BALL) | (kN) |
| 16 | 50 | 13 | 100 | 16 | 70/120 |

- Mắc nối đơn (Socket eye)

| DIMENTIONS (mm) |  |  |  |  |  | STRENGTH RATING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | E | F(SOCKET) | H | S | (kN) |
| 16 | 22 | 28 | 16 | 18 | 57 | 70/120 |

- Thanh nối (Extension link)

| DIMENTIONS (mm) |  |  |  |  | STRENGTH RATING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | a | D | d1 | L | (kN) |
| 20 | 16 | 22 | 18 | 72 | 70/120 |

- Khoá néo cho dây ACSR

- Suspension clamp

| CONDUCTOR RANGE | DIMENTIONS (mm) |  |  |  |  | STRENGTH RATING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm2) | L | H | A | D | d | (kN) |
| 35-70 | 180 | 60 | 20 | 16 | 12 | 70/120 |
| 95-120 | 220 | 65 | 20 | 16 | 12 | 70/120 |
| 150-240 | 220 | 65 | 20 | 16 | 12 | 70/120 |