## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## ỐNG NHỰA CỨNG uPVC

I. 	Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các ống nhựa cứng uPVC lắp trên trụ để luồn dây/cáp hạ thế, nhánh rẽ khách hàng.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng

  - Các tiêu chuẩn TCVN 6151: 1996/4422: 1990; TCVN 6146: 1996; TCVN 6140: 1990; TCVN 6148: 1996

  - ASTM D 2241: 1993D8

III.	Mô tả

  - Vật liệu: Được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo (Poly vinyl clorua), Hoàn toàn không có chì trong thành phần vật liệu nên an toàn cho người sử dụng và môi trường.

  - Đường kính ngoài ống uPVC: Ø27, Ø49, Ø60, Ø75, Ø90, Ø114.

  - Điều kiện sử dụng: Lắp đặt ngoài trời, đặc biệt sử dụng ở vùng ven biển vùng ô nhiễm công nghiệp.

IV.	Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

- Kiểm tra ngoại quan

- Đo kiểm tra kích thước

- Kiểm tra trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập cho loại ống nhựa chào. Hạng mục thử bao gồm:

- Độ bền va đập

- Độ bền kéo đứt

- Độ bền nén ngang

- Độ bền với các dung môi

- Hàm lượng kim loại nặng

- Độ hấp thụ nước

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng ống của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 2 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/500 | 500 n 1000 | i, ii, iii |
| p = 4 + 0,5n/500 | n > 1000 | i, ii, iii |

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số mẫu chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng

- Độ bền kéo đứt

- Độ bền nén ngang

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu | Nhựa cứng uPVC không hóa dẻo (Poly vinyl clorua), hoàn toàn không có chì trong thành phần vật liệu nên an toàn cho người sử dụng và môi trường, chịu được tia tử ngoại, sử dụng ngoài trời |
|  | Đường kính ngoài [mm] |  |
|  | uPVC Ø27mm | 26,4 |
|  | uPVC Ø49mm | 48,3 |
|  | uPVC Ø60mm | 60 |
|  | uPVC Ø75mm | 75 |
|  | uPVC Ø90mm | 90 |
|  | uPVC Ø114mm | 114 |
|  | Độ dày thành ống [mm] |  |
|  | uPVC Ø27mm | 1,3 |
|  | uPVC Ø49mm | 2,4 |
|  | uPVC Ø60mm | 2,9 |
|  | uPVC Ø75mm | 4,5 |
|  | uPVC Ø90mm | 5,0 |
|  | uPVC Ø114mm | 6,0 |
|  | Chiều dài ống tối thiểu [m] | 4 |
|  | Tỷ trọng [g/cm3] | 1,35 – 1,45 |
|  | Áp suất làm việc [bar] | 10 |
|  | Độ bền kéo [N/mm2] | 50 |
|  | Hệ số giãn nở nhiệt [mm/moC] | 0,08 |
|  | Mô-đun đàn hồi [N/mm²] | 3.000 |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa [oC] | 45 |
|  | Điện trở suất bề mặt [Ω] | 10¹³ |
|  | Kiểm tra, thử nghiệm |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |