ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

DÂY CHÌ (FUSE LINK)

SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22 KV

# Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng đối với dây chì (Fuse Link) sử dụng cho FCO, LBFCO 22kV được sử dụng trên lưới điện phân phối trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

# Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm FCO phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

IEC 60282-2	Cầu chì cao áp – Phần 2: Cầu chì tự rơi

High-voltage fuses – Part 2: Expulsion fuses.

ANSI C37.41	Tiêu chuẩn về thử nghiệm thiết kế cầu chì cao áp (> 1000V)

và các phụ kiện.

Standard design Tests for High-voltage (> 1000 V) fuses and Accessories

ANSI C37.42  Tiêu chuẩn về đặc tính kỹ thuật cầu chì tự rơi lưới phân phối

cao áp (> 1000V), dây chì và các phụ kiện.

Standard specifications for High-Voltage (> 1000 V) – Expulsion-type Distribution – class fuses and Fuse Links, and Accessories used with these devices

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

# Yêu cầu chung:

Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện phân phối trung áp 22kV.

# Kiểm tra, thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng, sẽ được cung cấp cho Bên mua khi giao hàng. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

# Thử nghiệm điển hình (Type test/Design test)

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên thiết bị tương đương thiết bị chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

    - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

    - Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).

    - Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

    - Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

Ghi chú:

      - Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

      - Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình phải được thực hiện cho sản phẩm tương tự:

- Thiết bị được thử nghiệm điển hình phải được sản xuất từ cùng một nhà

sản xuất và cùng chủng loại, cùng nước xuất xứ với thiết bị chào.

- Thông số kỹ thuật của thiết bị được thử nghiệm điển hình phải tương đương hoặc tốt hơn thiết bị chào. Ví dụ:

  - Đặc tính kỹ thuật thiết bị chào: Fuse Link 10K

  - Biên bản thử nghiệm điển hình chấp nhận được là: Fuse Link 20K.

      - Nội dung biên bản thử nghiệm phải thể hiện tất cả các thông tin như sau:

        - Tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm;

        - Đối tượng thử nghiệm, hạng mục kiểm tra thử nghiệm, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành biên bản, địa

điểm thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, ..vv..

        - Thông số kỹ thuật chính, chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của thiết bị được thử nghiệm.

Biên bản thử nghiệm điển hình chỉ nêu tóm tắt hạng mục thử nghiệm

và/hoặc kết quả thử nghiệm sẽ không được chấp nhận

# Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test)

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng.

Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 (Quatest, TNĐMN,….) với hạng mục sau:

“Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links)”: Lắp dây chì vào cần cầu chì đến đủ lực căng cần thiết, đóng-cắt 10 lần trên FCO đảm bảo dây chì không bị đứt hoặc không bị biến dạng.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| Không bắt buộc hoặc có thể lấy 01 mẫu (được thỏa thuận giữa Bên mua và Bên bán) | n < 50 |
| p = 1 | 50  n < 100 |
| p = 2 | 100  n < 500 |
| p = 3 | 500  n < 1000 |
| p = 3 + n/1000 | 1000  n  5000 |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 |

Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu do Bên bán chịu trách nhiệm chi trả.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

# Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo:

Các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại dây chì chào:

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của dây chì;

- Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

# Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại dây chì | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện phân phối trung áp 22kV. |
| 6 | Chiều dài tổng thể | - 23 inch (584 mm) hoặc - 32 inch (812 mm) (Tùy thuộc vào thực tế sử dụng, Đơn vị lựa chọn loại phù hợp) |
| 7 | Tần số định mức | 50 Hz |
| 8 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối. |

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K). |
| 9 | Đầu chì | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
| 10 | Ống giấy bảo vệ chì | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
| 11 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
| 12 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |
| 12.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |
| 13 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm theo HSDT) |
| 14 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) |