## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## CÁCH ĐIỆN ĐỨNG LOẠI PIN POST – 24 KV

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại cách điện | Sứ tráng men, cấu trúc kiểu Pin Post | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN | ≥ 12,5 |  | < 12,5 |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất | > 24 kV | 24-38 |  | < 24 hoặc > 38 |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV hoặc ≥ 31 mm/kV (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) | > 25 (> 31) |  | < 25 (< 31) |
|  | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 85 kVrms | ≥ 85 |  | < 85 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 65 kVrms | ≥ 65 |  | < 65 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 150 kVp | ≥ 150 |  | < 150 |
|  | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà (mm) | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều dài phần ren ty sứ (mm) | ≥ 100 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính ty sứ (mm) | 16 hoặc 20 hoặc 24 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính cổ sứ | Chuẩn C (50 ÷ 66 mm) hoặc Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) (Người mua quy định cụ thể khi mua sắm, phù hợp với thiết kế và tương ứng với loại giáp buộc cổ sứ sử dụng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bán kính cong của cổ cách điện (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ (mm) | Nêu cụ thể (lựa chọn theo tính toán thiết kế, phù hợp với cỡ dây sử dụng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Các phụ kiện đi kèm ty | 02 đai ốc, 01 long đền phẳng và 01 long đền vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Theo yêu cầu tại Phần V- Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 21.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |