## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## CHỤP CÁCH ĐIỆN POLYMER CHO KẸP QUAI

## (LOẠI BULON VÀ LOẠI ÉP)

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 94, IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại cách điện | Cách điện sử dụng cho toàn bộ kẹp quai và hotline sẽ là loại cách điện Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vật liệu cách điện | - Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). - Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cấu tạo | - Nắp chụp kẹp quai thiết kế che kín toàn bộ kẹp quai và kẹp hotline phần đấu với cáp điện. - Nắp chụp kẹp quai có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi kẹp quai và hotilne trong quá trình thao tác do rung động. - Khi lắp đặt không cần phải rời cáp điện ra khỏi kẹp quai và kẹp hotline. Định vị bằng nút cài. - Những vị trí cài nút có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe nút cài. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Màu cách điện | Vàng / Xanh / Đỏ để phân biệt 3 pha | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Phạm vi sử dụng | Phù hợp với các chủng loại kẹp quai | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Điện áp làm việc định mức | 0,6 – 36 (kVrms) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Khả năng chịu nhiệt | 250 0C trong 5 giây 180 0C trong 10 phút 135 0C trong 4 giờ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cấp chống cháy | UL94 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Khả năng chịu điện áp đánh thủng trong 01 phút | > 36 kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ bền xé rách | 15,5 kN/m | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ cứng (shore) | 50 – 55 kg | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 45 0C | > 45 |  | < 45 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | 90 % | > 90 |  | < 90 |
|  | Bao gói | Chụp cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở phần III (Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Catalog/bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |