## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## CHỤP CÁCH ĐIỆN POLYMER CHO

## MÁY BIẾN ÁP

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 94, IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại chụp cách điện | Chụp cách điện được dùng để chụp bảo vệ đầu cực đấu nối của Máy biến áp. Cách điện làm từ vật liệu Polymer (silicone rubber hoặc HDPE) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thân chụp cách điện | Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thiết kế chụp cách điện | Chụp cách điện được thiết kế dạng góc nghiêng nhằm thiện tiện cho việc đưa cáp vào đầu cực máy biến áp. Các nút gài được thiết kế chắc chắn và thuận tiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Màu chụp cách điện | Vàng / Xanh / Đỏ để phân biệt 3 pha | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bề dày cách điện (mm) | > 03 | > 03 |  | < 03 |
|  | Đường kính đầu sứ Máy biến áp (mm) | 90 – 120 – 145 hoặc phù hợp kích thước đầu cực Máy biến áp | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Khả năng chịu nhiệt | 2500C trong 5 giây 1800C trong 10 phút 1350C trong 4 giờ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cấp chống cháy | V0 Theo tiêu chuẩn UL 94 hoặc IEC 60695-11-10/ IEC 60695-20-10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Khả năng chịu điện áp đánh thủng trong 1 phút | > 36 kV | > 36 |  | < 36 |
|  | Độ bền xé rách | 15,5 kN/m | 15,5 |  | < 15,5 |
|  | Độ cứng (shore) | 50 – 55 Kg | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 450C | > 45 |  | < 45 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | 90% | > 90 |  | < 90 |
|  | Bao gói | Chụp cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 20.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20.2 | Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |