## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## CỌC TIẾP ĐỊA

#### 1. Loại cọc tiếp địa và dây tiếp địa thép bọc cách điện

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Cọc tiếp địa 16x2400 |  |  |  |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Quy cách | Cọc tiếp địa chế tạo bằng thép CT3 tròn phi 16 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cọc tiếp địa có thể chịu được lực tác dụng lên đầu trên của cọc và hướng theo chiều dài cọc mà không làm cong cọc. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đầu trên của cọc được ép dẹt, khoan lỗ để bắt boulon; đầu dưới của cọc tiếp địa có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 600 (chi tiết theo bản vẽ đính kèm – Phần Đặc tính kỹ thuật | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| II | Dây tiếp địa bằng thép bọc cách điện |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Loại dây | TK35 bọc cách điện HDPE có ép đầu cosse thép ở 2 đầu | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 8090:2009/ TCVN 5064-1994 và TCVN 5064-1994/SĐ1: 1995 hoặc tương đương | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Vật liệu dây dẫn | Thép xoắn mạ kẽm bọc cách điện HDPE | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bề dày vỏ bọc cách điện | 1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiết diện danh định | 35mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Số sợi/đường kính sợi TK 35 | 7x2,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Trọng lượng gần đúng TK 35 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Đường kính ngoài cùng của dây | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Chiều dài đoạn dây tiếp địa | - Dây tiếp đất dài 8m - Dây tiếp đất dài 3m | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đầu cosse được ép sẵn vào 2 đầu của đoạn dây tiếp địa | Đầu cosse thép được mạ kẽm, chiều dài và lỗ bắt boulon phù hợp theo bản vẽ thiết kế, độ dày tối thiểu 4mm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Hình dạng và kích thước dây tiếp đất | Theo bản vẽ đính kèm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Phụ kiện đi kèm - Dây tiếp đất dài 8m - Dây tiếp đất dài 3m | - Kèm 04 boulon M12x25 + 08 LĐT. - Kèm 04 boulon M12x25 + 08 LĐT. (Các boulon và long-đền phẳng được chế tạo bằng đồng thau) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ghi nhãn | Tên cơ sở sản xuất / ký hiệu hàng hóa, in chữ “DÂY TIẾP ĐẤT”, chiều dài dây [m], năm sản xuất. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2. Loại cọc tiếp địa liên kết với dây tiếp địa bằng thép mạ kẽm.

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Cọc tiếp địa 16x2400 |  |  |  |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Quy cách | Cọc tiếp địa chế tạo bằng thép CT3 tròn phi 16 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cọc tiếp địa có thể chịu được lực tác dụng lên đầu trên của cọc và hướng theo chiều dài cọc mà không làm cong cọc. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| II | Dây tiếp địa hàn sắt phi 10 liên kết với cọc bằng mối hàn |  |  |  |  |
|  | Quy cách | Dây tiếp địa bằng thép đường kính Ø10 được hàn (hàn điện) vào đầu cọc. Đầu trên dây tiếp địa được hàn vào lông-đền vuông bằng thép dày ≥ 4mm, lỗ bu-lông Ø18 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều dài dây tiếp địa |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 5,5m | 4m | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 7,5m | 5,5m | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 8,5m | 6,5m | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 10,5m | 7,5m | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Cọc tiếp địa dây sắt cho trụ 12m | 9m | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥2.450daN/cm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |