## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## GIÁP BUỘC

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Mô tả: |  |  |  |  |
| 6.1 | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Phân loại: + Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. + Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o. + Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang. + Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o. | Nhà thầu nêu cụ thể loại giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 05 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.4 | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.5 | Vật liệu cấu tạo: + Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.6 | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. Các ký hiệu, mã hiệu này phải thực hiện bằng phương pháp in lên giáp buộc. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |  |
| 7.1 | Sứ sử dụng với giáp buộc: |  |  |  |  |
| a) | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator) | 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator) | 23/4 33/8 inches (70-86mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc |  |  |  |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép bọc: - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài của ruột dẫn dây bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: # + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp buộc được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Mẫu chào thầu | Mỗi chủng loại 01 mẫu, cung cấp đến bên mời thầu, kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 11.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |