## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

GIÁP NÍU

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu giáp níu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ## AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Mô tả: |  |  |  |  |
| 6.1 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần, dây chằng composite. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.4 | Vật liệu cấu tạo: + Giáp níu bằng hợp kim nhôm có phủ lớp neoprene (một loại polymer tổng hợp giống như cao su, chống dầu, nhiệt, và thời tiết) sử dụng cho dây dẫn nhôm lỏi thép bọc, với khoảng trụ trung bình ≤ 40m. + Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene sử dụng cho dây nhôm lỏi thép bọc, với khoảng trụ trung bình > 40m. + Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel), sử dụng cho các loại dây nhôm lỏi thép trần. + Giáp níu bằng thép mạ kẽm (Galvanized steel) sử dụng cho cáp thép (cáp chằng). + Giáp níu bằng thép không rỉ sử dụng cho dây chằng composite. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.5 | + Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. + Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.6 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |  |
| 7.1 | Dây dẫn sử dụng với giáp níu: Thông số dây nhôm lõi thép: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thông số cáp thép trần: - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Giáp níu: |  |  |  |  |
| a) | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây thép: 95% lực kéo đứt của dây thép trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút và không trượt quá 3mm. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| c) | Quy cách giáp níu | Tham khảo Mục VIII – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Phụ kiện: - Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. - Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm chứng minh thông số kỹ thuật của yếm U | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 9.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 – Đặc tính kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |