## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

KẸP BULÔNG CHẺ CU-AL (SPLIT-BOLT)

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A 35-50/C 10-50 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A 70-95/C 10-95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A 120-150/C 25-150 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại kẹp | Kẹp Bu lông chẻ đấu nối đồng -nhôm (Split-bolt) bao gồm: - Thân kẹp làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng có độ bền cao được mạ thiếc hoặc mạ bạc. - Miếng đệm (spacer) phân cách 2 dây dẫn đồng nhôm và tạo ra một đoạn tiếp xúc dài để ngăn cản dây đồng và dây nhôm tiếp xúc trực tiếp với nhau. Các dây dẫn không được tuột ra khỏi kẹp trừ khi tháo đai ốc của kẹp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tiết điện danh định của dây dẫn [mm2] | Dây nhôm / Dây đồng |  |  |  |
|  | A 35-50/C 10-50 | 35-50 / 10-50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A 70-95/C 10-95 | 70-95 / 10-95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A 120-150/C 25-150 | 120-150 / 25-150 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Đường kính toàn bộ của dây dẫn [mm] | Dây nhôm / Dây đồng |  |  |  |
|  | A 35-50/C 10-50 | 7,56 – 9,00 / 4,05 – 9,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A 70-95/C 10-95 | 10,70 – 12,55 / 4,05 – 12,55 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A 120-150/C 25-150 | 14,00 – 16,10 / 6,42 – 16,10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức [0C] | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 11 | Ghi nhãn: | Mỗi kẹp phải được ghi các thông tin sau bằng cách chạm/khắc hoặc bằng mực không phai: - Nhà sản xuất - Loại dây dẫn Cu-Al - Tiết diện dây dẫn Cu-Al | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 12.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Catalogue, Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Kèm theo HSDT | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |