## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

KẸP NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN (IPC) CHO

CÁP LV-ABC

| ## Stt | ## Tiêu chí |  | ## Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Mô tả | ## Yêu cầu | - Đáp ứng | - Chấp nhận được | - Không đáp ứng |
| ## (1) | ## (2) |  | ## (3) | ## (4) | ## (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | - Nêu rõ |  | - Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mã hiệu kẹp |  |  |  |  |
|  | IPC 95 – 35 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | IPC 95 – 70 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | IPC 95 – 95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | IPC 120 – 120 | Nêu cụ thể | - Nêu rõ |  | - Không nêu rõ |
|  | IPC 185 – 150 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Loại | Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC, có bề dày cách điện đến 3,0 mm, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thân kẹp | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. | - Như yêu cầu |  | - Không như yêu cầu |
|  | Bulông | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu hợp kim chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bề dày ≥ 2mm. Đỉnh răng cưa lớn nhất trên lưỡi ngàm ≥ 5mm. Lưỡi ngàm bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lực siết bứt đầu bulông |  |  |  |  |
|  | IPC 95 – 35 | 18 ± 10% Nm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 95 – 70 | 24 ± 10% Nm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 95 – 95 | 18 ± 10% Nm | - Như yêu cầu |  | - Không như yêu cầu |
|  | IPC 120 – 120 | 18 ± 10% Nm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 185 – 150 | 18 ± 10% Nm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn | Trục chính cáp nhôm LV-ABC/ Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2) |  |  |  |
|  | IPC 95 – 35 | 35 – 95 / 16 – 35 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 95 – 70 | 35 – 95 / 16 – 70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 95 – 95 | 35 – 95 / 16 – 95 | - Như yêu cầu |  | - Không như yêu cầu |
|  | IPC 120 – 120 | 35 – 120 / 16 – 120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 185 – 150 | 50 – 185 / 16 – 150 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Dòng định mức liên tục của kẹp | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng |  |  |  |
|  | IPC 95 – 35 | ≥ 175 A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 95 – 70 | ≥ 270 A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 95 – 95 | ≥ 270 A | - Như yêu cầu |  | - Không như yêu cầu |
|  | IPC 120 – 120 | ≥ 350 A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | IPC 185 – 150 | ≥ 450 A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | ≥ 6 kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | > 45 |  | < 45 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | > 90 |  | < 90 |
|  | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mẫu chào thầu | Tùy theo nhu cầu, Đơn vị có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu sản phẩm chào để xem xét | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |