## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

- BỘ KẸP ĐỠ CÁP LV-ABC TỰ TREO

## LOẠI GÓC ĐẾN 300

| TT | Tiêu chí |  |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x50 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x70 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x95 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x120 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x150 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại |  | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 m; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tiết diện cáp danh định [mm2] |  |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 4x50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 4x70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 4x95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 4x120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 4x150 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp [mm] |  |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 28,7 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 32,8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 38,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 42,2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 45,6 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Đường kính bó cáp của kẹp [mm] |  |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 28,7 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 32,8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 38,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 42,2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 45,6 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) |  | 6 kN | > 6 kN |  | < 6 kN |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | 4 kVrms | > 4 kVrms |  | < 4 kVrms |
| 12 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C | > 450C |  | < 450C |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 90% | > 90% |  | < 90% |
| 17 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |