TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT KẸP QUAI VÀ HOTLINE CHO DÂY NHÔM – ĐỒNG

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| I | Kẹp quai |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A35-50 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A70-95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A120-150 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A185-240 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại kẹp | Kẹp bao gồm 02 phần như sau: 1) Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  |  | bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không gỉ. 2) Quai đồng mạ thiếc để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim. |  |  |  |
| 7 | Tiết điện của dây dẫn nhôm [mm2] | Nêu cụ thể (theo tiết diện của dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Đường kính của dây dẫn nhôm [mm] | Nêu cụ thể (theo đường kính của dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Tiết diện của quai đồng [mm2] | > 50 | > 50 |  | < 50 |
| 10 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp [A] | > 375 | > 375 |  | < 375 |
| 12 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức [0C] | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 13 | Ghi nhãn: | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấn nối. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Catalogue, Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Kèm theo HSDT | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| II | Kẹp Hotline |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Thân kẹp | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng đồng/hợp kim đồng mạ thiếc chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với quai đồng của kẹp quai bởi vòng ty bằng sào cách điện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Nhánh rẽ | Có khả năng đấu nối với dây đồng: |  |  |  |
| 7.1 | Tiết điện của dây dẫn đồng [mm2] | Nêu cụ thể (theo tiết diện của dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Đường kính của dây dẫn đồng [mm] | Nêu cụ thể (theo đường kính của dây dẫn đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện trở của kẹp sau khi kẹp dây dẫn | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 9 | Nhiệt độ ổn định khi kẹp mang dòng điện định mức [0C] | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 10 | Ghi nhãn: | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 11.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Catalogue, Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Kèm theo HSDT | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |