## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## KẸP WR NỐI DÂY ĐỒNG - NHÔM

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | 10-35 / 10-35 | “ | “ |  | “ |
|  | 25-50 / 25-50 | “ | “ |  | “ |
|  | 50-70 / 50-70 | “ | “ |  | “ |
|  | 25-50 / 70-95 | “ | “ |  | “ |
|  | 50-70 / 70-95 | “ | “ |  | “ |
|  | 70-95 / 70-95 | “ | “ |  | “ |
|  | 25-70 / 120-240 | “ | “ |  | “ |
|  | 50-95 / 120-240 | “ | “ |  | “ |
|  | 95-150 / 120-240 | “ | “ |  | “ |
|  | 120-240 / 120-240 | “ | “ |  | “ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Dạng chữ H, loại ép bằng kềm ép thủy lực 12 tấn. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Vật liệu | Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bên trong 2 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bơm sẵn 1 lớp hợp chất chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc điện (electrical jointing compound). | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Phạm vi nối của dây dẫn ACSR, Al, Cu[mm2] |  |  |  |  |
|  | 10-35 / 10-35 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 25-50 / 25-50 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 50-70 / 50-70 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 25-50 / 70-95 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 50-70 / 70-95 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 70-95 / 70-95 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 25-70 / 120-240 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 50-95 / 120-240 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 95-150 / 120-240 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | 120-240 / 120-240 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức (0C) | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp (A) |  |  |  |  |
|  | 10-35 / 10-35 | 175 | ≥ 175 |  | < 175 |
|  | 25-50 / 25-50 | 210 | ≥ 210 |  | < 210 |
|  | 50-70 / 50-70 | 270 | ≥ 270 |  | < 270 |
|  | 25-50 / 70-95 | 270 | ≥ 270 |  | < 270 |
|  | 50-70 / 70-95 | 270 | ≥ 270 |  | < 270 |
|  | 70-95 / 70-95 | 340 | ≥ 340 |  | < 340 |
|  | 25-70 / 120-240 | 270 | ≥ 270 |  | < 270 |
|  | 50-95 / 120-240 | 340 | ≥ 340 |  | < 340 |
|  | 95-150 / 120-240 | 650 | ≥ 650 |  | < 650 |
|  | 120-240 / 120-240 | 650 | ≥ 650 |  | < 650 |
| 12 | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp (kA/2s) |  |  |  |  |
|  | 10-35 / 10-35 | 4 | ≥ 4 |  | < 4 |
|  | 25-50 / 25-50 | 5 | ≥ 5 |  | < 5 |
|  | 50-70 / 50-70 | 7 | ≥ 7 |  | < 7 |
|  | 25-50 / 70-95 | 7 | ≥ 7 |  | < 7 |
|  | 50-70 / 70-95 | 7 | ≥ 7 |  | < 7 |
|  | 70-95 / 70-95 | 9 | ≥ 9 |  | < 9 |
|  | 25-70 / 120-240 | 7 | ≥ 7 |  | < 7 |
|  | 50-95 / 120-240 | 9 | ≥ 9 |  | < 9 |
|  | 95-150 / 120-240 | 24 | ≥ 24 |  | < 24 |
|  | 120-240 / 120-240 | 24 | ≥ 24 |  | < 24 |
| 13 | Kẹp được thiết kế đảm bảo chịu đựng được thử nghiệm chu kỳ nhiệt | Thử nghiệm theo AS 1154 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi kẹp ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |