## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## PHỤ KIỆN CHUỖI CÁCH ĐIỆN

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| I | Các phụ kiện: móc treo chữ U, vòng treo đầu tròn, mắc nối đơn, thanh nối |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Hình dáng, kích thước | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 5 | Vật liệu chế tạo | Thép CT3, hoặc thép đúc | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày 80 µm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Giới hạn kéo phá hủy (*) | ≥ 70kN hoặc ≥ 120kN | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Hàng mẫu | Mỗi chủng loại 01 mẫu, cung cấp đến bên mời thầu, kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| II | Khoá néo, khoá đỡ |  |  |  |  |
| 11 | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 12 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 13 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 14 | Hình dáng, kích thước | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 15 | Vật liệu chế tạo | Thép CT3 hoặc hợp kim nhôm đúc | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày 80 µm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Giới hạn kéo phá hủy (*) | ≥ 70kN hoặc ≥ 120kN | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Hàng mẫu | Mỗi chủng loại 01 mẫu, cung cấp đến bên mời thầu, kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |