## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## SỨ ỐNG CHỈ HẠ THẾ

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại sứ cách điện | Sứ ống chỉ dùng để ngừng và đỡ dây bọc hạ thế trên đường dây phân phối hạ áp trên không hoặc đỡ dây trung hoà của dường dây trung áp trên không. Sứ ống chỉ được lắp vào giá đỡ bằng thép cố định trên trụ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Điện áp định mức | > 0,6 kV | > 0,6 |  | < 0,6 |
|  | Chiều dài đường rò sứ | > 80 mm | > 80 |  | < 80 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | > 2,5 kV | > 2,5 |  | < 2,5 |
|  | Lực phá hủy cơ học | 15 kN | 15 |  | < 15 |
|  | Bán kính cổ sứ cố định dây dẫn (mm) | R 18 ±5% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính ngoài của sứ (mm) | D 80 ±5% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều cao của sứ (mm) | H 76 ±5% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính lỗ bên trong của sứ (mm) | d 18 ±5% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Khối lượng sứ (kg) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 500C | 45 |  | < 45 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | 90% | 90 |  | < 90 |
|  | Ghi nhãn | Trên mỗi sứ ống chỉ phải ghi các nội dung sau: - Tên sản phẩm, - Tên nhà sản xuất - Mức cách điện - Lực phá hủy… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng và bền trong quá trình vận hành | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bao gói | Sứ ống chỉ phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 20.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |