## TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

## XÀ U CÁC LOẠI

## (bộ xà tháp đầu trụ, bộ xà đỡ MBA trạm ngồi, xà liên kết trụ,…)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu tự khai báo | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu tự khai báo | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu tự khai báo | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng | ISO 9000 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765-75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Dung sai chiều dày: |  |  |  |  |
| 6.1 | Loại thép V (thang giằng, chống) | ± 0,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Loai thép dẹt (thang giằng, chống) | ± 0,2 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Loại thép U (đà chính) | ± 0,4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Dung sai chiều rộng của cạnh và đáy |  |  |  |  |
|  | Loại đà U100 ÷ 160 | ± 2.0 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Loại đà |  |  |  |  |
|  | Chi tiết từng loại đà theo bảng tiên lượng của E-HSMT |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Kích thước đà, kích thước thanh chống, thành giằng | Theo bản vẽ thiết kế kèm E-HSMT | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… | Theo bản vẽ thiết kế kèm E-HSMT | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Bề mặt của đà | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | - Thép > 6mm: > 85m - Thép ≥ 3 mm đến < 6 mm: > 70m | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Lớp tráng kẽm | Phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Giới hạn bền đứt | > 380 N/mm² | > 380 |  | < 380 |
| 15 | Giới hạn chảy | > 250 N/mm² | > 250 |  | < 250 |
| 16 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | > 26% | > 26% |  | < 26% |
| 17 | Thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) các hạng mục thư sau: Giới hạn bền đứt; giới hạn chảy; độ giãn dài tương đối khi đứt; kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |