ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

CÁC VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM SỬ DỤNG CHO ĐƯỜNG DÂY COMPACT

- Khánh định vị phân pha:

  - Mục đích sử dụng: Khánh định vị phân pha là vật tư chính trong đường dây compact, làm nhiệm vụ treo 03 dây pha của đường dây 3 pha 4 dây với một khoảng cách đảm bảo cách điện an toàn.

  - Quy cách khánh định vị phân pha: Theo hình vẽ

  - Đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Loại |  | Khánh định vị phân pha sử dụng cho đường dây trung thế dùng cáp bọc, cách điện HDPE, lắp đặt ngoài trời |
| 6 | Điện áp định mức [Pha-Pha] | kV | > 24 |
| 7 | Cấp cách điện cơ bản (BIL) | kV | 125 |
| 8 | Khả năng chịu đựng điện áp ướt | kV | 70 |
| 9 | Khoảng cách cách điện tối thiểu pha-đất | mm | 331,5 |
| 10 | Khoảng cách cách điện tối thiểu giữa các pha lắp đặt trên khánh định vị | mm | 335 |
| 11 | Vật liệu chế tạo khánh định vị |  | HDPE |
| 12 | Đường kính dây bọc | mm | Nêu cụ thể (Phù hợp với đường kính chủng loại dây bọc sử dụng với các loại tiết diện tương ứng) |
| 13 | Chiều dài đường rò cánh cách điện của khánh | mm | > 715 |
| 14 | Hình thức cố định dây pha trên khánh |  | Dùng khóa kiểu răng cưa có sẵn trên khánh |
| 15 | Trọng lượng khánh tối đa (tham khảo) | Kg | 2,0 |
| 16 | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Nhà thầu phải xuất trình biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào thầu. Các hạng mục thử nghiệm bao gồm: |
|  |  |  | +) Thử nghiệm rạn nứt vật liệu (Material tracking test) |
|  |  |  | +) Thử lực kéo đứt vật liệu |

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Mechanical test) |
|  |  |  | +) Thử cách điện với điện áp ướt > 70kV (Voltage test under rain) |
|  |  |  | +) Thử lão hóa điện môi liên tục trong 30 ngày (chu kỳ 5 phút trong mưa, 15 phút khô) (Dielectric Compatibility test) |
|  |  |  | +) Thử nghiệm vật liệu làm việc dưới tia cực tím (UV) trong 2.000 giờ theo tiêu chuẩn ASTM-G-155 |
| 17 | Catalogue, bản vẽ kỹ thuật |  | Xuất trình kèm theo HSDT |

- Giá treo khánh và phụ kiện đi kèm:

  - Mục đích sử dụng: Giá treo và phụ kiện đi kèm làm nhiệm vụ treo và cố định khánh định vị phân pha và dây cáp thép chịu lực (đồng thời làm dây trung hòa), giúp chịu trọng lực của khối khánh, dây mang và cáp bọc treo tại vị trí trụ.

  - Quy cách giá treo khánh và phụ kiện đi kèm:

  - Đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Giá treo khánh |  |  |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Giá treo khánh định vị, lắp đặt ngoài trời cho đường dây compact |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  | Nhôm đúc hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 7 | Chiều dài giá treo (kí hiệu “B”-hình vẽ quy cách) | mm | 610 |
| 8 | Khả năng chịu lực theo phương thẳng đứng (kí hiệu “V”-hình vẽ quy cách) |  |  |
|  | Loại giá treo sử dụng trong trường hợp dùng dây pha có | kN | 4,5 |

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tiết diện 50 hoặc 70mm2 |  |  |
|  | Loại giá treo sử dụng trong trường hợp dùng dây pha có tiết diện 120mm2 trở lên | kN | 9,0 |
| 9 | Khả năng chịu lực tối đa cho phép theo phương thẳng đứng (kí hiệu “V”-hình vẽ quy cách) |  |  |
|  | Loại giá treo sử dụng trong trường hợp dùng dây pha có tiết diện 50 hoặc 70mm2 | kN | 9,0 |
|  | Loại giá treo sử dụng trong trường hợp dùng dây pha có tiết diện 120mm2 trở lên | kN | 18,0 |
| 10 | Khả năng chịu lực theo phương ngang (kí hiệu “H”- hình vẽ quy cách) |  |  |
|  | Loại giá treo sử dụng trong trường hợp dùng dây pha có tiết diện 50 hoặc 70mm2 | kN | 1,5 |
|  | Loại giá treo sử dụng trong trường hợp dùng dây pha có tiết diện 120mm2 trở lên | kN | 6,0 |
| 11 | Khả năng chịu lực tối đa cho phép theo phương ngang (kí hiệu “H”-hình vẽ quy cách) |  |  |
|  | Loại giá treo sử dụng trong trường hợp dùng dây pha có tiết diện 50 hoặc 70mm2 | kN | 3,0 |
|  | Loại giá treo sử dụng trong trường hợp dùng dây pha có tiết diện 120mm2 trở lên | kN | 12,0 |
| 12 | Cỡ bu lông lắp trụ |  | M16 |
| 13 | Catalgoue |  | Xuất trình kèm theo HSDT |
| II | Phụ kiện đi kèm giá treo |  |  |
| 1 | Móc treo khánh |  |  |

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 1.4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 1.5 | Đường kính móc treo (kí hiệu “D”-Hình vẽ quy cách) | mm | 14,0 |
| 1.6 | Đường kính lỗ lắp bu lông vào giá treo khánh | mm | Φ22 |
| 1.7 | Cỡ bu lông lắp móc treo |  | M20 |
| 2 | Kẹp giữ dây mang lắp vào giá treo khánh |  |  |
| 2.1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2.3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2.4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 2.5 | Đường kính dây mang cho phép | mm | Nêu cụ thể (Phù hợp với đường kính chủng loại dây mang sử dụng với các loại tiết diện tương ứng) |
| 2.6 | Cỡ bu lông lắp kẹp giữ dây mang |  | M20 |

- Thanh chống lắc:

  - Mục đích sử dụng: Thanh chống lắc được sử dụng với hai mục đích. Thứ nhất: Tăng cường khả năng cách điện cho đường dây với kết cấu trụ lắp đặt. Thứ hai: chống rung lắc cho kết cấu khánh và dây dẫn trên suốt chiều dài đường dây compact do tác động của gió và các ngoại lực khác. Trên mỗi khoảng đường dây 200 mét, lắp một thanh chống lắc, không lắp ở tất cả các vị trí trụ.

  - Quy cách thanh chống lắc:

Thanh chống lắc được lắp vào lỗ trụ bằng các bu lông cỡ M16. Trường hợp vị trí lắp thanh chống lắc không trùng vị trí có lỗ trụ, thì dùng cổ dê (collier) kích thước phù hợp để lắp.

  - Đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Thanh chống lắc sử dụng cho đường dây trung thế dùng cáp bọc, làm từ vật liệu nhựa tổng hợp Polyamid có sợi thủy tinh để gia cường, lắp đặt ngoài trời |
| 6 | Điện áp định mức [Pha-Pha] | kV | > 24 |
| 7 | Khả năng chịu lực tối đa | kN | 1,80 |
| 8 | Chiều dài thanh chống lắc | mm | 550 |
| 9 | Vật liệu chế tạo thanh chống lắc |  | Polyamide có sợi thủy tinh gia cường (Glass Re-Enforced Polyamide) |

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Nhà thầu phải xuất trình biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào thầu. Các hạng mục thử nghiệm bao gồm: |
|  |  |  | +) Thử chịu tải nén (Compression test) |
|  |  |  | +) Thử chịu tải kéo (Tensile test) |
| 11 | Cỡ bu lông lắp đặt |  | M16 |
| 12 | Catalogue |  | Xuất trình kèm theo HSDT |

- Sứ cách điện và phụ kiện kèm theo:

  - Mục đích sử dụng: Cách điện cho hệ thống đường dây với các kết cấu đà lắp trên trụ. Đối với đường dây compact, sẽ sử dụng hai loại cách điện chính: 1. Cách điện dùng cho các vị trí trụ góc (dùng cách điện HDPE); 2. Cách điện dùng cho các vị trí trụ dừng (dùng cách điện Polymer thông thường như đường dây truyền thống). Trong phạm vi đặc tính kỹ thuật này, chỉ nêu ra quy cách và các yêu cầu kỹ thuật cho chủng loại cách điện HDPE (dùng cho vị trí trụ góc). Tiêu chuẩn kỹ thuật của loại cách điện Polymer truyền thống áp dụng theo Phần

IV.1 – “Cách điện trung hạ thế” trong Quy định đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị trung hạ thế do Tổng công ty Điện lực ban hành.

  - Quy cách sứ cách điện và phụ kiện kèm theo:

Quy cách sứ cách điện

Quy cách sứ cách điện

Quy cách giáp buộc cổ sứ cho trụ góc

  - Đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sứ cách điện |  |  |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.5 |
| 6 | Loại |  | Cách điện bằng vật liệu HDPE, lắp đặt ngoài trời cho các vị trí trụ góc của đường dây compact 22kV |
| 7 | Điện áp định mức [Pha-Pha] | kV | > 24 |
| 8 | Vật liệu chế tạo |  | Nhựa tổng hợp HDPE |
| 9 | Kích thước (tham khảo) | mm | A: 185,4 B: 193,0 C: 139,5 D: 73,0 |

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E: 25,4 F: 19,1 |
| 10 | Số cánh cánh điện |  | 4 cánh |
| 11 | Chiều dài đường rò | mm | > 530 |
| 12 | Đường kính lỗ lắp ty sứ | mm | 25,4 |
| 13 | Điện áp phóng điện khô tần số công nghiệp | kV | ≥ 110 |
| 14 | Điện áp phóng điện ướt tần số công nghiệp | kV | ≥ 75 |
| 15 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (xung dương) | kV | 170 |
| 16 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (xung âm) | kV | 210 |
| 17 | Điện áp đánh thủng | kV | 200 |
| 18 | Tải trọng cơ khí cho phép | kN | 12,5 |
| 19 | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Nhà thầu phải xuất trình biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào thầu. Các hạng mục thử nghiệm bao gồm: |
|  |  |  | a) Các hạng mục về điện: |
|  |  |  | -Thử nghiệm khả năng phóng điện tần số công nghiệp khô/ướt |
|  |  |  | -Thử nghiệm điện áp xung (xung âm/xung dương) |
|  |  |  | -Thử nghiệm ảnh hưởng điện áp tần số radio (RIV) |
|  |  |  | -Thử điện áp đánh thủng |
|  |  |  | - Thử lão hóa điện môi liên tục trong 30 ngày (chu kỳ 5 phút trong mưa, 15 phút khô) (Dielectric Compatibility test) |
|  |  |  | b) Các hạng mục thử nghiệm cơ khí: |
|  |  |  | -Thử tải trọng cơ khí (tại nhiệt độ phòng và môi trường nhiệt độ lạnh ở -500C trong 18 giờ)) |

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -Thử kéo ty ra khỏi cách điện |
|  |  |  | -Thử độ cứng (dùng búa, thả rơi ,.. sau khi làm lạnh ở -500C trong 18 giờ) |
|  |  |  | c) Thử nghiệm về môi trường làm việc: |
|  |  |  | -Thử làm việc ở nhiệt độ cao 500C trong 3 giờ |
|  |  |  | -Thử làm việc dưới điều kiện sương muối trong 5.000 giờ |
|  |  |  | -Thử chịu đựng tia cực tím (UV) trong 8.000 giờ |
| 20 | Catalgoue |  | Xuất trình kèm theo HSDT |
| II | Phụ kiện đi kèm sứ cách điện |  |  |
| 1 | Ty sứ |  |  |
| 1.1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 1.4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép dập nguội (forged steel) có mạ kẽm nhúng nóng |
| 1.5 | Chiều dài đoạn chân ty với ren lắp bu lông (kí hiệu “C”-Hình vẽ quy cách) | mm | 150 + 10 |
| 1.6 | Cỡ bu lông lắp ty sứ |  | M16 |
| 2 | Giáp buộc cổ sứ |  |  |
| 2.1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2.3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2.4 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (PVC) với lớp bán dẫn ngoài |
| 2.5 | Đường kính giáp buộc |  | Phù hợp với loại cách điện và cỡ dây pha sử dụng |
| 2.6 | Chiều dài giáp buộc |  | Nêu cụ thể |
| 2.7 | Màu ghi cỡ dây in trên giáp buộc |  | Nêu cụ thể |
| 2.8 | Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Nhà thầu phải xuất trình biên bản |

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | thử nghiệm điển hình thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào thầu. Các hạng mục thử nghiệm bao gồm: |
|  |  |  | a) Các hạng mục thử nghiệm cơ khí: |
|  |  |  | -Thử nghiệm lực tải không cân bằng |
|  |  |  | -Thử kéo với các lực tải khác nhau |
|  |  |  | -Thử khả năng giữ chặt dây dưới các lực rung động dọc đường dây (như trường hợp có gió) |
|  |  |  | b) Hạng mục thử nghiệm môi trường làm việc: |
|  |  |  | -Thử nghiệm làm việc dưới tia cực tím (UV) trong 2.500 giờ |
|  |  |  | -Thử nghiệm làm việc ở nhiệt độ 00C trong 04 giờ |