ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

HỘP CÔNG TƠ BA PHA COMPOSITE – NGOÀI TRỜI

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho hộp công tơ ba pha làm bằng vật liệu tổng hợp (composite) đúc, lắp đặt ngoài trời để đấu nối 1 mạch 3 pha cho hộ tiêu thụ điện trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Hộp chứa 1 công tơ 3 pha 220/380V - từ 20(40)A đến 50(100)A và 1 MCB 3 cực 230/400V - từ 40A đến 100A.

Nhà thầu phải cung cấp trọn bộ hộp công tơ bao gồm các phụ kiện: Khóa nắp hộp, thanh ray lắp MCB, bảng điện hoặc thanh gá lắp, nắp bịt cáp, cáp đấu nối nội bộ,... Riêng công tơ, MCB, đai inox và khóa đai inox sẽ được cung cấp bởi bên mua.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm hộp công tơ phải phù hợp với “Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt” của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) và các tiêu chuẩn IEC liên quan sau hoặc các tiêu chuẩn tương đương:

IEC 60068-2	Basic environment testing procedure- Part 2: Tests

IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP codes)

IEC 60439-5	Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks

- Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

  - Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu)

Hộp công tơ cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương trên mẫu thử chọn ngẫu nhiên từ lô hàng giao bởi đại diện của bên mua. Số lượng mẫu thử như sau:

    - Thử xác suất 2 mẫu thử/lô, nếu một phép thử nào đó không đạt thì cho phép lặp lại tất cả các phép thử với số lượng gấp đôi, nếu vẫn có một sản phẩm không đạt coi như lô hàng không đạt. Một lô hàng được tính là ≤ 500 hộp.

    - Khi số hộp liên quan lớn hơn 500 hộp thì chúng được chia thành một số lô tối ưu bằng nhau.

    - Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

    - Những mẫu hàng không đạt yêu cầu do quá trình thử nghiệm nghiệm

thu sẽ không được tính vào số lượng hàng giao.

    - Nếu kết quả thử nghiệm nghiệm thu không đạt yêu cầu, bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Qui trình thử nghiệm để nghiệm thu được thực hiện như sau:

- Kiểm tra ngoại quan và kích thước

  - Kiểm tra toàn bộ hộp công tơ, thiết bị bên trong, kích thước hộp và bề dày vật liệu.

  - Yêu cầu: Hộp phải đảm bảo chống các hình thức lấy cắp điện, đạt độ bóng bề mặt, màu sắc, mỹ thuật và thuận tiện cho việc đấu nối công tơ. Kiểm tra kích thước hộp và bề dày vật liệu theo hợp đồng. Các chi tiết kim loại phải đạt tiêu chuẩn về mạ. Bao gói đáp ứng yêu cầu bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

- Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:

  - Thực hiện trong 6 chu kỳ: mỗi chu kỳ 24 giờ, trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ lên 55oC, 8 giờ sau giảm nhiệt độ xuống 300C, độ ẩm giữ ở mức 95%.

  - Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng như biến dạng, vỡ, rạn nứt,…

- Thử nghiệm độ bền cách điện:

  - Thử nghiệm này áp dụng đối với các phần mang điện của thiết bị trong hộp với vỏ: đo điện trở cách điện, thử độ bền cách điện với điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp: 2kV/1 phút.

  - Yêu cầu: Thí nghiệm này thực hiện không quá 3 giờ sau khi thí nghiệm ở mục (b), điện trở cách điện:  1M, không phóng điện và không chọc thủng cách điện.

- Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:

  - Toàn bộ thiết bị được đặt trong lò có nhiệt độ t0 = 1000C  20C, độ ẩm dưới 60% và được duy trì trong 5 giờ.

  - Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, bong sơn…

- Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

  - Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

  - Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

  - Yêu cầu: Dây có  = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên

ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC

60529).

- Thử nghiệm độ bền cơ học:

  - Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ trừ cửa sổ đọc chỉ số công tơ).

  - Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

  - Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề (trường hợp hộp có bản lề cửa), móc khóa.

  - Thử nghiệm thường xuyên

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, kiểm tra đấu nối nội bộ

- Thử nghiệm độ bền cách điện

  - Thí nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra độ tăng nhiệt các đầu nối trong tủ

- Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm

- Thử nghiệm độ bền cách điện

- Kiểm tra khả năng chịu nóng khô

- Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp

- Thử nghiệm độ bền cơ học

- Thử chống cháy FH 2-40mm hoặc tương đương

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)), IEC 60068-2, IEC 60439, IEC 60529 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời |
| 7 | Hộp công tơ | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép hoặc bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong. Nắp phải có khóa bảo vệ và vị trí niêm chì. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế bảo đảm an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực bên ngoài nắp hộp. - Phù hợp để lắp 1 công tơ 3 pha 220/380V - 20(40)A đến 50(100)A và 1 MCB 3 cực từ 40A đến 100A |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… |

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 9 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ | Làm bằng kính thủy tinh hoặc nhựa chịu lực, trong suốt, không rạn nứt, không bị ố vàng, không đọng hơi nước bên trong ở mọi điều kiện thời tiết đảm bảo đọc rõ chỉ số của công tơ trong thời gian làm việc quy định mà không phải mở nắp hộp. Cửa sổ phải có biện pháp chống nước mưa chảy vào trong hộp |
| 10 | Cửa thao tác MCB | - Có trang bị nắp che MCB làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp cứng, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạng nứt, lão hóa và ăn mòn. - Có vị trí để khóa cửa thao tác bằng khóa loại nhỏ (kiểu khóa vali,..) - Cửa đảm bảo thao tác MCB bằng tay mà không phải mở cửa hộp công tơ, không chạm vào các phần mang điện trong hộp kể cả các đầu dây vào MCB - Kích thước cửa phù hợp để lắp đặt các MCB thông dụng |
| 11 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 |
| 12 | Khả năng chống cháy | Cấp FH2-40mm hoặc tương đương |
| 13 | Độ bền va đập vỏ hộp trừ cửa sổ độc chỉ số công tơ | 20 J |
| 14 | Điện áp định mức | 0,4 kV |
| 15 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |
|  | Điện áp xoay chiểu tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV |
|  | Điện trở cách điện |  1 M |
| 16 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C |

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 17 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C  20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng |
| 18 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng |
| 19 | Màu | Xám trắng |
| 20 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể |
| 21 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể |
| 22 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể (Đảm bảo phù hợp lắp đặt các loại công tơ được Bên mua sử dụng) |
| 23 | Lỗ luồn cáp vào ra | Được thiết kế ở đáy của hộp công tơ. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước và số lượng như sau: - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 10 – 25mm2 có đường kính 18 – 22mm - 04 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 10-25mm2 có đường kính 6 – 9 mm |
| 24 | Thanh ray lắp MCB | Vị trí thanh ray được bố trí để lắp MCB không vướng phải vị trí niêm chì hộp bảo vệ công tơ Thanh ray làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định 1 MCB 3 cực |
| 25 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |
| 26 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |
| 27 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Bảng điện hoặc thanh gá lắp làm bằng nhựa cách điện để đảm bảo lắp đặt công tơ thuận tiện, an toàn - Nắp bịt cáp bằng cao su hoặc nhựa đàn hồi |

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  |  | có khả năng cắt các lỗ luồn cáp có đường kính khác nhau và phải đủ kín chống côn trùng lọt vào - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp công tơ trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m. - Bulông, vít lắp công tơ. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành. |
| 28 | Ghi nhãn | Nhãn hộp công tơ phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại: hộp 1 công tơ 3 pha 220/380V - 20(40)A đến 50(100)A - Điện áp định mức… |
| 29 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 30 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III |
| 31 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu |

Ghi chú:

- Công tơ, MCB, đai inox, khóa đai inox sẽ được cung cấp bởi bên mua.

- Kích thước cửa thao tác phải được thiết kế phù hợp với MCB do bên mua cung cấp và phải được bên mua phê duyệt trước khi sản xuất.