ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ỐNG NỐI CĂNG BỌC CÁCH ĐIỆN

CÁP LV-ABC

# Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho ống nối căng bọc cách điện sử dụng cho cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV, ký hiệu [LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ thế trên không.

# Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm ống nối phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 3766:	Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables

AS 1154.1	Insulator and Conductor fittings for overhead power lines HN 33-S-63	Insulation piercing connectors for low voltage overhead

networks with insulated conductors

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

# Kiểm tra và thử nghiệm

  - Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng, bao gồm các hạng mục:

    - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

    - Đo kích thước

    - Kiểm tra việc ghi nhãn

# Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) theo AS 3766

    - Thử nghiệm dòng ngắn mạch (Short-time current test) theo AS 3766

    - Thử nghiệm độ bền cơ (Holding strength test) theo AS 3766

    - Thử nghiệm độ bền cách điện (Insulation intergrity test) theo AS 3766

    - Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

# Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau (*):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100  n < 500 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 | 500  n < 1000 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 + n/1000 | 1000  n  5000 | i, ii, iii, iv |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii, iv |

Số lượng ống nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số ống nối kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng

- Thử nghiệm độ bền cơ (Holding strength test) theo AS 3766

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) theo AS 3766

- Thử nghiệm độ bền cách điện (Insulation intergrity test) theo AS 3766

Ghi chú:

- Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- (*): Tùy theo quy mô gói thầu/dự án và điều kiện cụ thể, Đơn vị có thể yêu cầu số lượng mẫu thử khác với bảng trên và lựa chọn hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (trong các mục i, ii, iii, iv) để phù hợp với thực tế.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tương đương |
| 5 | Mã hiệu kẹp | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại | Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC]. Ống nối căng có cấu tạo như sau: - Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện - Cách điện làm bằng nhựa cách điện, |

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  |  | bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối - Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa |
| 7 | Loại đai ép | Đai ép hình lục giác |
| 8 | Chống thấm nước | Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn được sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ. |
| 9 | Tiết diện danh định mỗi ruột cáp (mm2) | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) |
| 10 | Đường kính ngoài của mỗi ruột dẫn của cáp (Nhỏ nhất / Lớn nhất) - (mm) | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) |
| 11 | Đường kính trong của mỗi ống nối (mm) | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với đường kính ngoài của mỗi ruột dẫn của chủng loại cáp ABC tương ứng) |
| 12 | Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766) (kN) | Nêu cụ thể (Lớn hơn hoặc bằng 85% lực kéo đứt tối thiểu của mỗi ruột dẫn chủng loại cáp ABC tương ứng) |
| 13 | Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối (A) | Nêu cụ thể (Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp ABC tương ứng) |
| 14 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 4 kVrms |

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |
| 17 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu |
| 18 | Ghi nhãn | Ống nối phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Tên/Logo Nhà sản xuất - Tiết diện lõi cáp ABC - Kích thước của đai ép Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 19 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 20 | Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm |  |
| 20.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Mục III.1 |
| 20.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Mục III.2 |
| 20.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Mục III.3 |