ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ BA PHA 24kV – LOẠI NGOÀI TRỜI

# Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp ngầm loại 3 pha 24kV, được lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE với các thanh cái đồng, đường dây trên không của lưới điện phân phối trung áp tại Tổng công ty Điện lực miền Nam.

# Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

  - TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

  - IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

  - TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

  - IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

  - IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.

# Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm

theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

# Yêu cầu chung:

Đầu cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Đầu cáp ngầm sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:

| - Điện áp cao nhất của hệ thống (kV) | 24 |
| --- | --- |
| - Điện áp định mức pha/dây (kV/kV) | 12,7 / 22 |
| - Tần số định mức (Hz) | 50 |
| - Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2) | 3x25, 3x35, 33x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400, 3x500 |
| - Bề dày lớp cách điện XLPE (mm) | 5,5 |
| - Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm | Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm tương ứng |

# Thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.

# Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009.

Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:

# Trình tự thử 1:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

    - Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

    - Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation

+5K to 10K).

    - Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

    - Thử ngâm nước (immersion test).

    - Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

# Trình tự thử 2:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện

khô (AC or DC voltage).

    - Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

    - Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

# Trình tự thử 3:

    - Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

    - Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

    - Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

    - Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

    - Thử điện áp xung (Impulse).

    - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

# Trình tự thử 4:

    - Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

    - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

# Phụ kiện theo kèm đầu cáp:

Mỗi bộ đầu cáp phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.

Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.

Phụ kiện bao gồm:

  - Bộ 03 đầu cosse làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao (vị trí đấu nối loại 02 Bu lông) phù hợp cho các loại cáp ngầm 3 pha có tiết diện tương ứng.

  - Các phụ kiện cần thiết khác: Bộ chia 03 cáp, Ống cách điện cho mỗi lõi

cáp, băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.

# Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp chào:

  - Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.

  - Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.

  - Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại đầu cáp | Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 3 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm. |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | > 12,7/22 kV |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | - 57 kVrms |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | - 51 kVrms |
| 9 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt | - 51 kVrms |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s) | - 125 kVp |
| 11 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | < 10 pC |

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 12 | Chiều dài đường rò định mức | - 25 mm/kV (Khu vực ô nhiễm chọn > 31 mm/kV) |
| 13 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng |
| 14 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) |
| 15 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp | Theo yêu cầu tại Phần V |
| 16 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) |
| 18 | Thử nghiệm |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |