ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SỨ CHẰNG

# Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với sứ chằng được sử dụng để lắp đặt cho các bộ chằng của các đường dây phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

# Tiêu chuẩn áp dụng

Việc chế tạo và thử nghiệm sứ chằng phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của

tiêu chuẩn IEC hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) liên quan.

# Kiểm tra, thử nghiệm

  - Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN liên quan, bao gồm các hạng mục:

    - Kiểm tra ngoại quan, kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò

    - Thử nghiệm về cơ

    - Thử điện áp tần số công nghiệp.

# Thử nghiệm điển hình (Type test):

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Việc thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN liên quan, bao gồm các hạng mục sau:

    - Kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò

    - Thử điện áp tần số công nghiệp

    - Thử lực phá hủy cơ học

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

# Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các

thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN liên quan, gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử lực phá hủy cơ học. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử nghiệm |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 500 | i |
| p = 2 | 500  n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000  n  5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng mẫu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |
|  | Sứ chằng hạ áp |  | Nêu cụ thể |
|  | Sứ chằng trung áp |  | Nêu cụ thể |

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC hoặc TCVN liên quan |
| 6 | Loại sứ chằng |  | Gốm sứ tráng men chịu lực và cách điện phù hợp lắp đặt với dây chằng thép. |
| 7 | Chiều dài đường rò sứ |  |  |
| 7.1 | Sứ chằng hạ áp | mm | > 41 |
| 7.2 | Sứ chằng trung áp | mm | > 48 |
| 8 | Điện áp phóng điện ở tần số công nghiệp khô/ướt |  |  |
| 8.1 | Sứ chằng hạ áp | kV | > 25/12 |
| 8.2 | Sứ chằng trung áp | kV | > 30/15 |
| 9 | Lực phá hủy cơ học |  | Lựa chọn phù hợp theo tính toán thiết kế |
| 9.1 | Sứ chằng hạ áp | kN | > 40 hoặc > 50 |
| 9.2 | Sứ chằng trung áp | kN | > 50 hoặc > 70 |
| 10 | Đường kính lỗ bắt dây chằng thép |  |  |
| 10.1 | Sứ chằng hạ áp | mm | Phù hợp với các chủng loại dây chằng thép sử dụng có tiết diện 35, 50, 70 mm2 |
| 10.2 | Sứ chằng trung áp | mm |  |
| 11 | Trọng lượng sứ |  |  |
| 11.1 | Sứ chằng hạ áp | Kg | Nêu cụ thể |
| 11.2 | Sứ chằng trung áp | Kg | Nêu cụ thể |

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ghi nhãn |  | Trên mỗi sứ chằng phải ghi các nội dung sau: - Tên sản phẩm, - Tên nhà sản xuất - Mức cách điện - Lực phá hủy… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng và bền trong quá trình vận hành |
| 13 | Bao gói |  | Sứ chằng phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |
| 14 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |
| 15 | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |