Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải các Chi nhánh nhiên liệu Hàng không thuộc SKYPEC

- Tên công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải các Chi nhánh nhiên liệu Hàng không thuộc SKYPEC

- Địa điểm xây dựng: Chi nhánh khu vực miền Bắc (N1); các chi nhánh Skypec tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình; Chi Nhánh Khu Vực Miền Trung; Các Chi Nhánh Skypec tại Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắklắk; Kho nhiên liệu hàng không Liên Chiểu - Đà Nẵng

- Nội dung gói thầu:

Các hệ thống xử lý nước thải các Chi nhánh nhiên liệu Hàng không thuộc SKYPEC bao gồm 2 hạng mục chính: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu. Trong đó:

Đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:

| TT | Tên cơ sở, tỉnh thành | Đơn vị | Công suất |
| --- | --- | --- | --- |
| A | KHO BỂ MIỀN BẮC |  |  |
| 1 | Chi nhánh SKYPEC tại Quảng Ninh | m3/ngày. đêm | 4 |
| 2 | Chi nhánh SKYPEC tại Hải Phòng | m3/ngày. đêm | 4 |
| 3 | Chi nhánh SKYPEC tại Quảng Bình | m3/ngày. đêm | 4 |
| 4 | Chi nhánh SKYPEC tại Nghệ An | m3/ngày. đêm | 6 |
| 5 | Chi nhánh SKYPEC tại Thanh Hóa | m3/ngày. đêm | 6 |
| 6 | Chi nhánh SKYPEC khu vực miền Bắc (N1) | m3/ngày. đêm | 8 |
| B | KHO BỂ MIỀN TRUNG |  |  |
| 1 | Chi nhánh SKYPEC tại Gia Lai | m3/ngày. đêm | 4 |
| 2 | Chi nhánh SKYPEC tại Thừa Thiên Huế | m3/ngày. đêm | 6 |
| 3 | Chi nhánh SKYPEC khu vực miền Trung | m3/ngày. đêm | 8 |
| C | KHO BỂ MIỀN NAM |  |  |
| 1 | Chi nhánh SKYPEC tại Lâm Đồng | m3/ngày. đêm | 4 |
| 2 | Chi nhánh SKYPEC tại Đắk Lắk | m3/ngày. đêm | 4 |
| D | KHO BỂ ĐẦU NGUỒN MIỀN TRUNG |  |  |
| 1 | Liên Chiểu - Đội kho đầu nguồn miền Trung | m3/ngày. đêm | 4 |

Danh mục thiết bị

| A | Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 4 m3/ngày đêm |  |  | HT |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị xử lý hợp khối (tank FRP) |  |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | Vật liệu chế tạo Tank: Sợi thủy tinh |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu nền tank: Polyester |  |  |  |  |
|  |  | Phương pháp chế tạo tank: quấn sợi thủy tinh kết hợp keo |  |  |  |  |
|  |  | Kích thước của tank hợp khối (FRP): |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều dài (m): 3,2 |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều rộng (m): 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều cao (m): 1,8 |  |  |  |  |
|  |  | + Độ dầy (mm): 8,0 |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị kèm theo tank FRP |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy thổi khí tank FRP | - Áp lực đẩy: max 22 kPa |  | Bộ |  | 2 |
|  |  | - Lưu lượng: max 145 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Công suất motor: 0.75 kW |  |  |  |  |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |  |  |
| 2.2 | Đĩa phân phối khí thô | - Kiểu: bọt thô |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | - Đường kính đĩa: 105 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Lưu lượng Q= 2-25 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Đầu nối ren 3/4'' NPT |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 2.3 | Bơm chìm | - Công suất: 250W |  | Bộ |  | 2 |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |  |  |
|  |  | - Tại điểm cột áp 3 m H2O Lưu lượng bơm là 160 l/phút |  |  |  |  |
|  |  | - Kích thước ống ra: 40 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Vật liệu: |  |  |  |  |
|  |  | + Trục motor: SUS 410 |  |  |  |  |
|  |  | + Thân bơm (housing): SUS 304 |  |  |  |  |
|  |  | + Vỏ bơm (casing): FC200 |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |  |  |
| 2.4 | Phao báo mực nước | - Loại phao quả |  | Bộ |  | 2 |
|  |  | - Chiều dài dây (m): 5 |  |  |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 10A / 250V |  |  |  |  |
|  |  | - Khối lượng (gram): 234 |  |  |  |  |
|  |  | - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Italia |  |  |  |  |
| 2.5 | Đĩa phân phối khí mịn | - Kiểu: bọt mịn |  | Bộ |  | 4 |
|  |  | - Đường kính đĩa: 268 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Lưu lượng Q= 1,5-8 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Đầu nối ren 3/4'' NPT ~ 27 |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 2.6 | Giá thể vi sinh | - Dạng: sợi Cleartec Biocurlz |  | m |  | 40 |
|  |  | - Diện tích bề mặt riêng khoảng: 1.8 m2/m. |  |  |  |  |
|  |  | - Vật liệu: 69% sợi lõi PVdC, 31% sợi Polypropylen PP |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 3 | Phụ kiện vật tư phụ kèm theo |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bơm hồi lưu bể hiếu khí | + Vật liệu chế tạo: PVC |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | + Dạng airlift |  |  |  |  |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.2 | Bơm hồi lưu bể lắng | + Vật liệu chế tạo: PVC |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | + Dạng airlift |  |  |  |  |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.3 | Hộp khử trùng | + Vật liệu chế tạo: PVC/ FRP |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.4 | Rọ chắn rác | - Kích thước: 400x400x400 |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | - Vật liệu: SUS304 |  |  |  |  |
|  |  | - Khung V40x3mm, lưới inox 15x15 |  |  |  |  |
| 3.5 | Tủ điện | Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị: - Tủ điện: 1 Tủ - Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ • Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz). - Các vật tư chính: Aptomat, rơ le nhiệt, khởi động từ, xuất xứ: LS - Kích thước tủ: 900x500x340 mm (có thể thay đổi tùy theo vị trí đặt) - Độ dày 1.5mm - Vật liệu: thép phủ sơn tĩnh điện - Loại 2 lớp cánh |  | Bộ |  | 1 |
| 3.6 | Hệ thống Điện | - Dây điện nối từ tủ điện đến thiết bị thuộc tank FRP. Không bao gồm dây điện cấp nguồn tới tủ điện của tank FRP - Ống luồn dây: màu trắng - Xuất xứ: Việt Nam |  | Lô |  | 1 |
| 3.7 | Hệ thống Ống | - Vật liệu ống Upvc - Vật tư linh phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh - Không bao gồm hệ thống ống đầu vào và đầu ra tank FRP |  | Lô |  | 1 |
| B | Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 6 m3/ngày đêm |  |  | HT |  | 1 |
| 1 | Thiết bị xử lý hợp khối (tank FRP) |  |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | Vật liệu chế tạo Tank: Sợi thủy tinh |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu nền tank: Polyester |  |  |  |  |
|  |  | Phương pháp chế tạo tank: quấn sợi thủy tinh kết hợp keo |  |  |  |  |
|  |  | Kích thước của tank hợp khối (FRP): |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều dài (m): 3,8 |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều rộng (m): 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều cao (m): 1,8 |  |  |  |  |
|  |  | + Độ dầy (mm): 8,0 |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị kèm theo tank FRP |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy thổi khí tank FRP | - Áp lực đẩy: max 22 kPa |  | Bộ |  | 2 |
|  |  | - Lưu lượng: max 145 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Công suất motor: 0.75 kW |  |  |  |  |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |  |  |
| 2.2 | Đĩa phân phối khí thô | - Kiểu: bọt thô |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | - Đường kính đĩa: 105 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Lưu lượng Q= 2-25 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Đầu nối ren 3/4'' NPT |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 2.3 | Bơm chìm | - Công suất: 250W |  | Bộ |  | 2 |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |  |  |
|  |  | - Tại điểm cột áp 3 m H2O Lưu lượng bơm là 160 l/phút |  |  |  |  |
|  |  | - Kích thước ống ra: 40 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Vật liệu: |  |  |  |  |
|  |  | + Trục motor: SUS 410 |  |  |  |  |
|  |  | + Thân bơm (housing): SUS 304 |  |  |  |  |
|  |  | + Vỏ bơm (casing): FC200 |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |  |  |
| 2.4 | Phao báo mực nước | - Loại phao quả |  | Bộ |  | 2 |
|  |  | - Chiều dài dây (m): 5 |  |  |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 10A / 250V |  |  |  |  |
|  |  | - Khối lượng (gram): 234 |  |  |  |  |
|  |  | - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Italia |  |  |  |  |
| 2.5 | Đĩa phân phối khí mịn | - Kiểu: bọt mịn |  | Bộ |  | 4 |
|  |  | - Đường kính đĩa: 268 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Lưu lượng Q= 1,5-8 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Đầu nối ren 3/4'' NPT ~ 27 |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 2.6 | Giá thể vi sinh | - Dạng: sợi Cleartec Biocurlz |  | m |  | 50 |
|  |  | - Diện tích bề mặt riêng khoảng: 1.8 m2/m. |  |  |  |  |
|  |  | - Vật liệu: 69% sợi lõi PVdC, 31% sợi Polypropylen PP |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 3 | Phụ kiện vật tư phụ kèm theo |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bơm hồi lưu bể hiếu khí | + Vật liệu chế tạo: PVC |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | + Dạng airlift |  |  |  |  |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.2 | Bơm hồi lưu bể lắng | + Vật liệu chế tạo: PVC |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | + Dạng airlift |  |  |  |  |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.3 | Hộp khử trùng | + Vật liệu chế tạo: PVC/ FRP |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.4 | Rọ chắn rác | - Kích thước: 400x400x400 |  | Bộ |  | 1 |
|  |  | - Vật liệu: SUS304 |  |  |  |  |
|  |  | - Khung V40x3mm, lưới inox 15x15 |  |  |  |  |
| 3.5 | Tủ điện | Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị: - Tủ điện: 1 Tủ - Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ • Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz). - Các vật tư chính: Aptomat, rơ le nhiệt, khởi động từ, xuất xứ: LS - Kích thước tủ: 900x500x340 mm (có thể thay đổi tùy theo vị trí đặt) - Độ dày 1.5mm - Vật liệu: thép phủ sơn tĩnh điện - Loại 2 lớp cánh |  | Bộ |  | 1 |
| 3.6 | Hệ thống Điện | - Dây điện nối từ tủ điện đến thiết bị thuộc tank FRP. Không bao gồm dây điện cấp nguồn tới tủ điện của tank FRP - Ống luồn dây: màu trắng - Xuất xứ: Việt Nam |  | Lô |  | 1 |
| 3.7 | Hệ thống Ống | - Vật liệu ống uPVC - Vật tư linh phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh - Không bao gồm hệ thống ống đầu vào và đầu ra tank FRP |  | Lô |  | 1 |
| C | Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 8 m3/ngày đêm |  | HT |  | 1 |  |
| 1 | Thiết bị xử lý hợp khối (tank FRP) |  | Bộ |  | 1 |  |
|  |  | Vật liệu chế tạo Tank: Sợi thủy tinh |  |  |  |  |
|  |  | Vật liệu nền tank: Polyester |  |  |  |  |
|  |  | Phương pháp chế tạo tank: quấn sợi thủy tinh kết hợp keo |  |  |  |  |
|  |  | Kích thước của tank hợp khối (FRP): |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều dài (m): 5,9 |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều rộng (m): 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | + Chiều cao (m): 1,8 |  |  |  |  |
|  |  | + Độ dầy (mm): 8,0 |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị kèm theo tank FRP |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy thổi khí tank FRP | - Áp lực đẩy: max 25 kPa | Bộ |  | 2 |  |
|  |  | - Lưu lượng: max 210 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Công suất motor: 1.1 kW |  |  |  |  |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |  |  |
| 2.2 | Đĩa phân phối khí thô | - Kiểu: bọt thô | Bộ |  | 2 |  |
|  |  | - Đường kính đĩa: 105 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Lưu lượng Q= 2-25 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Đầu nối ren 3/4'' NPT |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 2.3 | Bơm chìm | - Công suất: 250W | Bộ |  | 2 |  |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |  |  |
|  |  | - Tại điểm cột áp 3 m H2O Lưu lượng bơm là 160 l/phút |  |  |  |  |
|  |  | - Kích thước ống ra: 40 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Vật liệu: |  |  |  |  |
|  |  | + Trục motor: SUS 410 |  |  |  |  |
|  |  | + Thân bơm (housing): SUS 304 |  |  |  |  |
|  |  | + Vỏ bơm (casing): FC200 |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |  |  |
| 2.4 | Phao báo mực nước | - Loại phao quả | Bộ |  | 2 |  |
|  |  | - Chiều dài dây (m): 5 |  |  |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 10A / 250V |  |  |  |  |
|  |  | - Khối lượng (gram): 234 |  |  |  |  |
|  |  | - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Italia |  |  |  |  |
| 2.5 | Đĩa phân phối khí mịn | - Kiểu: bọt mịn | Bộ |  | 6 |  |
|  |  | - Đường kính đĩa: 268 mm |  |  |  |  |
|  |  | - Lưu lượng Q= 1,5-8 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | - Đầu nối ren 3/4'' NPT ~ 27 |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 2.6 | Giá thể vi sinh | - Dạng: sợi Cleartec Biocurlz | m |  | 100 |  |
|  |  | - Diện tích bề mặt riêng khoảng: 1.8 m2/m. |  |  |  |  |
|  |  | - Vật liệu: 69% sợi lõi PVdC, 31% sợi Polypropylen PP |  |  |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đức |  |  |  |  |
| 3 | Phụ kiện vật tư phụ kèm theo |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bơm hồi lưu bể hiếu khí | + Vật liệu chế tạo: PVC | Bộ |  | 1 |  |
|  |  | + Dạng airlift |  |  |  |  |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.2 | Bơm hồi lưu bể lắng | + Vật liệu chế tạo: PVC | Bộ |  | 1 |  |
|  |  | + Dạng airlift |  |  |  |  |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.3 | Hộp khử trùng | + Vật liệu chế tạo: PVC/ FRP | Bộ |  | 1 |  |
|  |  | + Chế tạo theo bản vẽ thiết kế |  |  |  |  |
| 3.4 | Rọ chắn rác | - Kích thước: 400x400x400 | Bộ |  | 1 |  |
|  |  | - Vật liệu: SUS304 |  |  |  |  |
|  |  | - Khung V40x3mm, lưới inox 15x15 |  |  |  |  |
| 3.5 | Tủ điện | Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị: - Tủ điện: 1 Tủ - Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ • Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz). - Các vật tư chính: Aptomat, rơ le nhiệt, khởi động từ, xuất xứ: LS - Kích thước tủ: 900x500x340 mm (có thể thay đổi tùy theo vị trí đặt) - Độ dày 1.5mm - Vật liệu: thép phủ sơn tĩnh điện - Loại 2 lớp cánh | Bộ |  | 1 |  |
| 3.6 | Hệ thống Điện | - Dây điện nối từ tủ điện đến thiết bị thuộc tank FRP. Không bao gồm dây điện cấp nguồn tới tủ điện của tank FRP - Ống luồn dây: màu trắng - Xuất xứ: Việt Nam | Lô |  | 1 |  |
| 3.7 | Hệ thống Ống | - Vật liệu ống uPVC - Vật tư linh phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh - Không bao gồm hệ thống ống đầu vào và đầu ra tank FRP | Lô |  | 1 |  |

Đối với hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu:

| TT | Tên cơ sở, tỉnh thành | Đơn vị | Công suất max |
| --- | --- | --- | --- |
| A | KHO BỂ MIỀN BẮC |  |  |
| 1 | Chi nhánh SKYPEC tại Hải Phòng | m3/h | 15 |
| 2 | Chi nhánh SKYPEC tại Quảng Bình | m3/h | 25 |
| 3 | Chi nhánh SKYPEC tại Nghệ An | m3/h | 25 |
| 4 | Chi nhánh SKYPEC khu vực miền Bắc | m3/h | 45 |
| B | KHO BỂ MIỀN TRUNG |  |  |
| 1 | Chi nhánh SKYPEC tại Gia Lai | m3/h | 15 |
| 2 | Chi nhánh SKYPEC tại Cam Ranh | m3/h | 35 |
| 3 | Chi nhánh SKYPEC khu vực miền Trung | m3/h | 35 |
| C | KHO BỂ MIỀN NAM |  |  |
| 1 | Chi nhánh SKYPEC tại Đắk Lắk | m3/h | 25 |

Danh mục thiết bị

| A | Thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu, công suất 15 m3/h |  | HT | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị xử lý hợp khối (tank INOX) |  | Bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu chế tạo Tank: INOX 304 |  |  |
|  |  | Kích thước của tank hợp khối (INOX): |  |  |
|  |  | + Chiều dài (m): 3 |  |  |
|  |  | + Chiều rộng (m): 0,6 |  |  |
|  |  | + Chiều cao (m): 1 |  |  |
|  |  | + Độ dầy (mm): 2 |  |  |
| 2 | Thiết bị kèm theo tank |  |  |  |
| 2.1 | Bơm chìm | - Công suất: 400W | Bộ | 1 |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |
|  |  | - Tại điểm cột áp 1.5 m H2O Lưu lượng bơm là 290 l/phút |  |  |
|  |  | - Kích thước ống ra: 50 mm |  |  |
|  |  | - Vật liệu: |  |  |
|  |  | + Trục motor: SUS 410 |  |  |
|  |  | + Thân bơm (housing): SUS 304 |  |  |
|  |  | + Vỏ bơm (casing): FC200 |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |
|  |  | Bao gồm tấm lọc dầu SOS xuất xứ Châu Á, số lượng 1 hệ thống |  |  |
| 2.2 | Phao báo mực nước | - Loại phao quả | Bộ | 2 |
|  |  | - Chiều dài dây (m): 5 |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 10A / 250V |  |  |
|  |  | - Khối lượng (gram): 234 |  |  |
|  |  | - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Italia |  |  |
| 3 | Phụ kiện vật tư phụ kèm theo |  |  |  |
| 3.1 | Tủ điện | Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị: - Tủ điện: 1 Tủ - Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ • Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz). - Các vật tư chính: Aptomat, rơ le nhiệt, khởi động từ, xuất xứ: LS - Kích thước tủ: 750x500x340 mm (có thể thay đổi tùy theo vị trí đặt) - Độ dày 1.5mm - Vật liệu: thép phủ sơn tĩnh điện - Loại 2 lớp cánh | Bộ | 1 |
| 3.2 | Hệ thống Điện | - Dây điện nối từ tủ điện đến thiết bị thuộc tank INOX. Không bao gồm dây điện cấp nguồn tới tủ điện của tank INOX - Ống luồn dây: màu trắng - Xuất xứ: Việt Nam | Lô | 1 |
| 3.3 | Hệ thống Ống | - Vật liệu ống uPVC - Vật tư linh phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh - Không bao gồm hệ thống ống đầu vào và đầu ra tank INOX | Lô | 1 |
| B | Thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu, công suất 25 m3/h |  | HT | 1 |
| 1 | Thiết bị xử lý hợp khối (tank INOX) |  | Bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu chế tạo Tank: INOX 304 |  |  |
|  |  | Kích thước của tank hợp khối (INOX): |  |  |
|  |  | + Chiều dài (m): 4,6 |  |  |
|  |  | + Chiều rộng (m): 0,9 |  |  |
|  |  | + Chiều cao (m): 1 |  |  |
|  |  | + Độ dầy (mm): 2 |  |  |
| 2 | Thiết bị kèm theo tank |  |  |  |
| 2.1 | Bơm chìm | - Công suất: 750W | Bộ | 1 |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |
|  |  | - Tại điểm cột áp 1.5 m H2O Lưu lượng bơm là 420 l/phút |  |  |
|  |  | - Kích thước ống ra: 80 mm |  |  |
|  |  | - Vật liệu: |  |  |
|  |  | + Trục motor: SUS 410 |  |  |
|  |  | + Thân bơm (housing): SUS 304 |  |  |
|  |  | + Vỏ bơm (casing): FC200 |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |
|  |  | Bao gồm tấm lọc dầu SOS xuất xứ Châu Á, số lượng 1 hệ thống |  |  |
| 2.2 | Phao báo mực nước | - Loại phao quả | Bộ | 2 |
|  |  | - Chiều dài dây (m): 5 |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 10A / 250V |  |  |
|  |  | - Khối lượng (gram): 234 |  |  |
|  |  | - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Italia |  |  |
| 3 | Phụ kiện vật tư phụ kèm theo |  |  |  |
| 3.1 | Tủ điện | Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị: - Tủ điện: 1 Tủ - Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ • Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz). - Các vật tư chính: Aptomat, rơ le nhiệt, khởi động từ, xuất xứ: LS - Kích thước tủ: 750x500x340 mm (có thể thay đổi tùy theo vị trí đặt) - Độ dày 1.5mm - Vật liệu: thép phủ sơn tĩnh điện - Loại 2 lớp cánh | Bộ | 1 |
| 3.2 | Hệ thống Điện | - Dây điện nối từ tủ điện đến thiết bị thuộc tank INOX. Không bao gồm dây điện cấp nguồn tới tủ điện của tank INOX - Ống luồn dây: màu trắng - Xuất xứ: Việt Nam | Lô | 1 |
| 3.3 | Hệ thống Ống | - Vật liệu ống uPVC - Vật tư linh phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh - Không bao gồm hệ thống ống đầu vào và đầu ra tank INOX | Lô | 1 |
| C | Thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu, công suất 35 m3/h |  | HT | 1 |
| 1 | Thiết bị xử lý hợp khối (tank INOX) |  | Bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu chế tạo Tank: INOX 304 |  |  |
|  |  | Kích thước của tank hợp khối (INOX): |  |  |
|  |  | + Chiều dài (m): 7 |  |  |
|  |  | + Chiều rộng (m): 1,5 |  |  |
|  |  | + Chiều cao (m): 1,0 |  |  |
|  |  | + Độ dầy (mm): 3 |  |  |
| 2 | Thiết bị kèm theo tank |  |  |  |
| 2.1 | Bơm chìm | - Công suất: 1500W | Bộ | 1 |
|  |  | - Điện áp: 1 pha/220V/50Hz |  |  |
|  |  | - Tại điểm cột áp 1.5 m H2O Lưu lượng bơm là 750 l/phút |  |  |
|  |  | - Kích thước ống ra: 80 mm |  |  |
|  |  | - Vật liệu: |  |  |
|  |  | + Trục motor: SUS 410 |  |  |
|  |  | + Thân bơm (housing): SUS 304 |  |  |
|  |  | + Vỏ bơm (casing): FC200 |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |
|  |  | Bao gồm tấm lọc dầu SOS xuất xứ Châu Á, số lượng 1 hệ thống |  |  |
| 2.2 | Phao báo mực nước | - Loại phao quả | Bộ | 2 |
|  |  | - Chiều dài dây (m): 5 |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 10A / 250V |  |  |
|  |  | - Khối lượng (gram): 234 |  |  |
|  |  | - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Italia |  |  |
| 3 | Phụ kiện vật tư phụ kèm theo |  |  |  |
| 3.1 | Tủ điện | Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị: - Tủ điện: 1 Tủ - Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ • Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz). - Các vật tư chính: Aptomat, rơ le nhiệt, khởi động từ, xuất xứ: LS - Kích thước tủ: 750x500x340 mm (có thể thay đổi tùy theo vị trí đặt) - Độ dày 1.5mm - Vật liệu: thép phủ sơn tĩnh điện - Loại 2 lớp cánh | Bộ | 1 |
| 3.2 | Hệ thống Điện | - Dây điện nối từ tủ điện đến thiết bị thuộc tank INOX. Không bao gồm dây điện cấp nguồn tới tủ điện của tank INOX - Ống luồn dây: màu trắng - Xuất xứ: Việt Nam | Lô | 1 |
| 3.3 | Hệ thống Ống | - Vật liệu ống uPVC - Vật tư linh phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh - Không bao gồm hệ thống ống đầu vào và đầu ra tank INOX | Lô | 1 |
| D | Thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu, công suất 45m3/h |  | HT | 1 |
| 1 | Thiết bị xử lý hợp khối (tank INOX) |  | Bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu chế tạo Tank: INOX 304 |  |  |
|  |  | Kích thước của tank hợp khối (INOX): |  |  |
|  |  | + Chiều dài (m): 9 |  |  |
|  |  | + Chiều rộng (m): 1,6 |  |  |
|  |  | + Chiều cao (m): 1,4 |  |  |
|  |  | + Độ dầy (mm): 3 |  |  |
| 2 | Thiết bị kèm theo tank |  |  |  |
| 2.1 | Bơm chìm | - Công suất: 2200W | Bộ | 1 |
|  |  | - Điện áp: 3 pha/380V/50Hz |  |  |
|  |  | - Tại điểm cột áp 11 m H2O Lưu lượng bơm là 400 l/phút |  |  |
|  |  | - Kích thước ống ra: 80 mm |  |  |
|  |  | - Vật liệu: |  |  |
|  |  | + Cánh bơm: FC 200 |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Đài Loan |  |  |
|  |  | Bao gồm tấm lọc dầu SOS xuất xứ Châu Á, số lượng 1 hệ thống |  |  |
| 2.2 | Phao báo mực nước | - Loại phao quả | Bộ | 2 |
|  |  | - Chiều dài dây (m): 5 |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 10A / 250V |  |  |
|  |  | - Khối lượng (gram): 234 |  |  |
|  |  | - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC |  |  |
|  |  | - Xuất xứ: Italia |  |  |
| 3 | Phụ kiện vật tư phụ kèm theo |  |  |  |
| 3.1 | Tủ điện | Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị: - Tủ điện: 1 Tủ - Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ • Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz). - Các vật tư chính: Aptomat, rơ le nhiệt, khởi động từ, xuất xứ: LS - Kích thước tủ: 750x500x340 mm (có thể thay đổi tùy theo vị trí đặt) - Độ dày 1.5mm - Vật liệu: thép phủ sơn tĩnh điện - Loại 2 lớp cánh | Bộ | 1 |
| 3.2 | Hệ thống Điện | - Dây điện nối từ tủ điện đến thiết bị thuộc tank INOX. Không bao gồm dây điện cấp nguồn tới tủ điện của tank INOX - Ống luồn dây: màu trắng - Xuất xứ: Việt Nam | Lô | 1 |
| 3.3 | Hệ thống Ống | - Vật liệu ống uPVC - Vật tư linh phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh - Không bao gồm hệ thống ống đầu vào và đầu ra tank INOX | Lô | 1 |

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Trong vòng 150 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành các hạng mục công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Tham khảo Hồ sơ Chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm.

Yêu cầu khác

- Yêu cầu chung:

- Tất cả hàng hóa thiết bị được cung cấp phải là loại mới 100%, chưa qua sử dụng. Gồm đầy đủ các chi tiết, trong quá trình đóng gói, vận chuyển không bị bẹp xước, còn nguyên đai, nguyên kiện theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà sản xuất, nước sản xuất; được bàn giao hoàn thiện cho chủ đầu tư.

- Thiết bị tiên tiến, hiện đại phù hợp với yêu cầu công nghệ và điều kiện làm việc hiện có của Chủ đầu tư;

- Thiết bị có độ tin cậy cao, vận hành an toàn, hiệu suất cao, độ bền lớn và tuổi thọ cao;

- Thiết bị thuận lợi cho vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa;

- Nhà thầu phải chỉ rõ xuất xứ của các thiết bị mà mình cung cấp. Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận bất cứ hàng hóa thiết bị nào có nguồn gốc không đúng quy định trên;

- Nhà thầu phải cung cấp bản tóm tắt về tính năng, các thông số kỹ thuật. Bản cam kết các chỉ tiêu kỹ thuật là tiêu chuẩn để bên mời thầu đánh giá các E - HSDT. Việc nhà thầu không đưa ra cam kết các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc đưa ra không đầy đủ để làm cơ sở cho bên mời thầu đánh giá E - HSDT dẫn đến E - HSDT bị loại bỏ là trách nhiệm của nhà thầu.

- Thi công gọn, dứt điểm từng khu vực.

- Thiết bị thi công công trình phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trước khi đưa vào thi công. Chuẩn bị, tập kết đầy đủ nguyên nhiên vật liệu theo tiến độ thi công.

- Yêu cầu về an toàn lao động

- Công tác an toàn lao động tuân theo các quy định chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trường. Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu cụ thể trong quá trình thi công trên công trường.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công cũng như các hoạt động vận tải trên đường.

- Chú ý an toàn trong các hạng mục công việc có độ cao, độ dốc lớn.

- Khi thi công phải đảm bảo được yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ thi công đồng thời không được làm ẩu, chểnh mảng khâu an toàn.

- Đơn vị thi công phải có biện pháp an toàn phù hợp và cụ thể cho từng công việc để đảm bảo an toàn cho người và máy móc thiết bị.

- Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy

- Nhà thầu tự lập phương án và tổ chức thi công phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an ninh cho công trường theo quy định của nhà nước, mọi sự cố xảy ra nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra do nhà thầu chịu trách nhiệm. Nhà thầu cam kết tuân thủ các điều kiện phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công và phải có thuyết minh phương án đảm bảo các điều kiện phòng chống cháy nổ khi thi công cạnh bồn dầu của các chi nhánh khi dự thầu để chủ đầu tư xem xét.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Đảm bảo vệ sinh môi trường,vệ sinh an toàn giao thông:

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu phải che bạt tránh rơi vãi bụi bặm ra đường;

- Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn;

- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết vật liệu thừa ra khỏi phạm vi công trình thi công.

- Yêu cầu về bảo hành

- Bảo hành công trình ≥ 12 tháng kể tính từ ngày nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt, vận hành thử thiết bị. Đối với các thiết bị: ≥ 1 năm và không thấp hơn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.

- Bên B có trách nhiệm bảo hành hệ thống sau khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng cho bên A. Nội dung bảo hành bao gồm khắc phục, sửa chữa những khiếm khuyết, hư hỏng khi vận hành hệ thống, sử dụng bình thường không do lỗi của nhà sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành bên A cần thông báo cho bên B những hư hỏng liên quan tới hệ thống do lỗi của bên B gây ra. Bên B có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của bên B trong thời gian bảo hành.

- Trong trường hợp bên B không khắc phục được sai sót, hư hỏng trong khoảng thời gian được bên A quy định, bên A có thể thuê tổ chức khác khắc phục hư hỏng, xác định chi phí sửa chữa bảo hành và bên B sẽ hoàn trả chi phí này.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 01 bộ |  |

Lưu ý: Trong E-HSMT và một số bản vẽ (nếu có) có ghi rõ nhãn hiệu, xuất xứ... cụ thể của một số hàng hoá, thiết bị, vật liệu thì nhãn hiệu, xuất xứ... đó chỉ mang tính chất tham khảo, minh hoạ cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hoá, thiết bị, vật liệu đó. Nhà thầu có thể tham khảo để chào thiết bị, hàng hoá đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn về thông số-đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, hiệu suất, chất lượng, tiêu chuẩn công nghệ... đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.