# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo hệ thống kiểm soát an ninh vào ra Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tên gói thầu: Nâng cấp, cải tạo hệ thống kiểm soát an ninh vào ra Đài Truyền hình Việt Nam.

- Chủ đầu tư: Văn phòng - Đài Truyền hình Việt Nam

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng năm 2025

- Hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

- Địa điểm: Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Hà Nội

### 2. Yêu cầu về kỹ thuật

### 2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

2.1.1. Nguyên tắc, yêu cầu thiết kế

Các trang thiết bị hạ tầng chính phục vụ hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định trong sản xuất, vận hành được công nhận và áp dụng rộng rãi trên thế giới hoặc/và tại Việt Nam:

-	Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về việc quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu;

-	Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

-	Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu;

+ TCVN 9206 : 2012 về đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 5639:1991 về nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - nguyên tắc cơ bản;

+ TCVN 9208 : 2012 về lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp;

Tính sẵn sàng và độ tin cậy cao

Tính sẵn sàng và độ tin cậy của các thiết bị là mức độ ổn định, luôn sẵn sàng hoạt động, đảm bảo cho khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài của hệ thống. Các thiết bị phải luôn được đảm bảo hoạt động đúng chức năng mà không gây ra những sai hỏng thường xuyên.

Tính sẵn sàng và độ tin cậy của các trang thiết bị càng cao, sẽ giúp giảm thiểu thời gian chết (downtime) của hệ thống khi xảy ra sự cố, hỏng hóc; đồng thời sẽ giúp giảm thiểu các chi phí vận hành, khai thác, bảo trì, sửa chữa cho toàn bộ hệ thống.

Để đảm bảo tính sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống, các trang thiết bị cần phải được lựa chọn từ những hãng sản xuất thiết bị uy tín, có năng lực cao trong việc cung cấp thiết bị cũng như bảo hành, thay thế, sửa chữa thiết bị.

Tính mềm dẻo và linh hoạt

Việc đầu tư cho hệ thống cần được thực hiện theo thời gian, do đó, các trang thiết bị được lựa chọn để phục vụ triển khai hệ thống cần có tính mềm dẻo và linh hoạt, đảm bảo khả năng tương thích với các trang thiết bị hạ tầng sẵn có cũng như khả năng triển khai mở rộng, bổ sung trang thiết bị trong tương lai.

Khả năng quản trị, vận hành

Các trang thiết bị chính phục vụ hệ thống cần có các công cụ quản trị tiện dụng, cho phép cán bộ quản trị vận hành có khả năng thực hiện quản trị, theo dõi, giám sát hoạt động của thiết bị từ xa mà không cần thao tác trực tiếp trên các trang thiết bị.

Chi phí hợp lý và bảo vệ đầu tư

Hệ thống không những phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về chi phí triển khai, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý hợp lý để đảm bảo công việc hiệu quả trong điều kiện về nguồn lực tài chính cho phép.

Thiết kế của hệ thống sau khi nâng cấp, cải tạo phải đáp ứng:

- Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên nghành.

- Đáp ứng mục tiêu, quy mô của dự toán mua sắm.

- Hoạt động ổn định, hiệu suất cao.

- Có tính thẩm mỹ cao.

- Dễ vận hành, quản lý, bảo hành và bảo trì.

2.1.2. Mô hình triển khai giải pháp quản lý an ninh vào ra

a. Mô hình kiểm soát xe máy dành cho nhân viên & khách bằng barrier tại khu vực cổng 43 và cổng 844 :

Mô hình kiểm soát xe máy, người đi bộ dành cho nhân viên & khách bằng barrier tại khu vực cổng 43 và cổng 844

Khi di chuyển vào:

- Đối với nhân viên:

Xe máy, đi bộ nhân viên đi vào, dừng trước cổng barier quẹt thẻ hoặc nhận diện khuôn mặt, xác định hợp lệ sẽ kích hoạt mở barrier cho phép di chuyển vào trong

- Đối với khách:

+ Hợp lệ: khách dừng xe, đi bộ trước cổng barrier, quẹt thẻ sẽ xác định đúng thẻ kích hoạt tự động mở barrier cho khách vào trong.

+ Không hợp lệ: Trong trường hợp khách vào chưa được đăng ký, thì sẽ đẩy ra tín hiệu cảnh báo, barrier sẽ không dược mở, nhân viên bảo vệ sẽ ra giữ xe, kiểm tra và có thể tiến hành xác nhận đăng ký trong một số trường hợp cần sự linh động (cần có sự xác nhận có cán bộ của ban ngành trong VTV).

Phần mềm lưu trữ lại thông tin vào bao gồm số ID thẻ, face ID, thông tin của khách và nhân viên.

Khi di chuyển ra:

-	Khi di chuyển ra cần dừng trước barrier, quẹt thẻ hoặc nhận diện khuôn mặt bắt đầu kiểm tra thẻ nếu đúng đẩy tín hiệu hợp lệ thì barrier sẽ tự động mở cho phương tiện di chuyển ra ngoài.

Trường hợp không hợp lệ thì barrier không mở. Bảo vệ sẽ giữ lại để kiểm tra. Song song với đó, bảo vệ cũng cần quan sát thông tin cũng như hình ảnh hiển thị trên máy trạm để đối chiếu xem có bất thường không.

b. Mô hình kiểm soát dành cho người vào ra tòa nhà bằng flap

Mô hình kiểm soát dành cho người vào ra tào nhà bằng flap

- Nhân viên, khách đi vào cổng flap, quẹt thẻ hoặc nhận diện khuôn mặt. Đầu đọc nhận diện xác nhận thông tin đã được đăng ký trong hệ thống sẽ tự động mở, thông tin chưa có trong hệ thống thì sẽ không mở của, đồng thời đưa tín hiệu cảnh báo cho bảo vệ xử lý.

-	Phần mềm lưu trữ thông tin thời gian ra vào, số ID, hình ảnh khuôn mặt, hỗ trợ quản lý người ra vào, lấy giữ liệu nhanh, thuận tiện. Tiết kiệm thời gian cho người quản trị. Dễ dàng quản lý được thông tin cũng như số lượng nhân sự làm việc toà nhà.

c. Mô hình khoá/ mở cửa từ các phòng làm việc sử dụng thẻ hoặc khuôn mặt:

Mô hình khoá/ mở cửa từ phòng làm việc bằng thẻ từ hoặc khuôn mặt

- Nhân viên đi vào phòng làm việc, quẹt thẻ hoặc nhận diện khuôn mặt. Đầu đọc nhận diện xác nhận thông tin đã được đăng ký đúng phòng làm việc trong hệ thống sẽ tự động mở, thông tin chưa có trong hệ thống thì sẽ không mở của, đồng thời đưa tín hiệu cảnh báo.

-	Phần mềm lưu trữ thông tin thời gian ra vào, số ID, hình ảnh khuôn mặt, hỗ trợ quản lý người ra vào, lấy giữ liệu nhanh, thuận tiện. Tiết kiệm thời gian cho người quản trị. Lưu trữ ID tất cả những người ra vào phòng làm việc.

2.1.3. Yêu cầu về lắp đặt, cài đặt hệ thống:

### 2.1.3.1.  Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị

Tham khảo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước:

| STT | Loại tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên đầy đủ của tiêu chuẩn | Quy định áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn về kết nối |  |  |  |
| 1.1 | Truyền siêu văn bản | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | HTTP v2.0 | Hypertext Transfer Protocol version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.2 | Truyền tệp tin | FTP | File Transfer Protocol | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 |  |
|  |  | HTTP v2.0 | Hypertext Transfer Protocol version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WebDAV | Web-based Distributed Authoring and Versionig | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.4 | Truy cập và chia sẻ dữ liệu | OData v4 | Open Data Protocol version 4.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.5 | Truyền thư điện tử | SMTP/ MIME | Simple Mail Transfer | Bắt buộc áp dụng |
|  |  |  | Protocol/Multipurpose |  |
|  |  |  | Internet Mail Extensions |  |
| 1.6 | Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử | POP3 | Post Office Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ |
|  |  | IMAP 4rev1 | Internet Message Access Protocol version 4 revision 1 |  |
| 1.7 | Truy cập thư mục | LDAP v3 | Lightweight Directory Access Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng |
| 1.8 | Dịch vụ tên miền | DNS | Domain Name System | Bắt buộc áp dụng |
| 1.9 | Giao vận mạng có kết nối | TCP | Transmission Control Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.10 | Giao vận mạng không kết nối | UDP | User Datagram Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.11 | Liên mạng LAN/WAN | IPv4 | Internet Protocol version 4 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | IPv6 | Internet Protocol version 6 | Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet |
| 1.17 | Dịch vụ đồng bộ thời gian | NTPv3 | Network Time Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | NTPv4 | Network Time Protocol version 4 |  |

- Các tiêu chuẩn thi công lắp đặt:

+ TCVN 9206: 2012: về đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 5639: 1991 về nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - nguyên tắc cơ bản.

+ TCVN 9208: 2012 về lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp.

### 2.1.3.2. Danh mục thiết bị lắp đặt, cài đặt

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục thiết bị |  |  |
| 1 | Máy tính chủ server | Bộ | 1 |
| 2 | Máy tính trạm client | Bộ | 2 |
| 3 | Màn hình giám sát | Cái | 3 |
| 4 | Bộ nhận diện khuôn mặt (indoors) | Bộ | 28 |
| 5 | Bộ nhận diện khuôn mặt (outdoors) | Bộ | 4 |
| 6 | Giá đỡ bộ nhận diện khuôn mặt | Cái | 32 |
| 7 | Bộ đầu đọc thẻ từ | Bộ | 9 |
| 8 | Bộ kiểm soát ra vào phòng làm việc | Bộ | 6 |
| 9 | Bộ điều khiển cửa | Bộ | 6 |
| 10 | Thẻ từ | Cái | 4.000 |
| 11 | Phần mềm kiểm soát vào ra | Gói | 1 |
| II | Danh mục vật tư |  |  |
| 1 | Dây mạng Cat6 | Mét | 2.570 |
| 2 | Dây điện 2x2.0mm2 | Mét | 550 |
| 3 | Ống ruột gà mềm chống cháy D20 | Mét | 1.980 |
| 4 | Ống ghen cứng D20 | Mét | 30 |
| 5 | Cáp quang Single mode 4FO | Mét | 450 |
| 6 | Cáp điện 3x2.5mm2 | Mét | 100 |
| 7 | Cáp tín hiệu 16 AWG 2 sợi | Mét | 420 |
| 8 | ODF quang 4 cổng (đầy đủ phụ kiện: dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) | Bộ | 5 |
| 9 | ODF quang 8 cổng (đầy đủ phụ kiện: dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) | Bộ | 1 |
| 10 | Bộ chuyển mạch (Switch) 16 cổng | Bộ | 1 |
| 11 | Bộ chuyển mạch (Switch) 8 cổng | Bộ | 3 |
| 12 | Tủ Rack 8U | Cái | 3 |
| 13 | Thanh đấu nối cáp Patch panel 16 cổng | Bộ | 1 |
| 14 | MCCB 2P 20A | Cái | 6 |
| 15 | Vật tư phụ (Đầu cốt, rack mạng, …) | Gói | 1 |

- Thống kê khối lượng công tác xây lắp, thiết bị của các hạng mục đầu tư chính và phụ; khối lượng đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan:

| STT | Danh mục lắp đặt, cài đặt | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp đặt máy tính chủ server từ 2U | Bộ | 1 |
| 1.1 | Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ ≤ 4 CPU | Thiết bị | 1 |
| 1.2 | Cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ điều hành Windows | Thiết bị | 1 |
| 2 | Lắp đặt máy tính trạm client | Bộ | 2 |
| 2.1 | Cài đặt hệ điều hành | Bộ | 2 |
| 3 | Lắp đặt màn hình giám sát | Cái | 3 |
| 4 | Lắp đặt bộ nhận diện khuôn mặt (Indoors + Outdoors) | Bộ | 32 |
| 5 | Lắp đặt giá đỡ bộ nhận diện khuôn mặt | Cái | 32 |
| 6 | Lắp đặt bộ đầu đọc thẻ từ | Bộ | 9 |
| 7 | Lắp đặt bộ kiểm soát ra vào phòng làm việc | Bộ | 6 |
| 8 | Lắp đặt bộ điều khiển cửa | Bộ | 6 |
| 9 | Cài đặt phần mềm kiểm soát vào ra, cấu hình, kết nối hệ thống | Gói | 1 |
| 10 | Lắp đặt dây mạng Cat6 | 10 Mét | 257 |
| 11 | Lắp đặt dây điện 2x2.0mm2 | 10 Mét | 55 |
| 12 | Lắp đặt ống ruột gà mềm chống cháy D20 | 10 Mét | 198 |
| 13 | Lắp đặt ống ghen cứng D20 | 10 Mét | 3 |
| 14 | Lắp đặt cáp quang Single mode 4FO | 10 Mét | 45 |
| 15 | Lắp đặt cáp điện 3x2.5mm2 | 10 Mét | 10 |
| 16 | Lắp đặt Cáp tín hiệu 16 AWG 2 sợi | 10 Mét | 42 |
| 17 | Lắp đặt ODF quang 4 cổng (đầy đủ phụ kiện: dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) | Bộ | 5 |
| 18 | Lắp đặt ODF quang 8 cổng (đầy đủ phụ kiện: dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) | Bộ | 1 |
| 19 | Lắp đặt bộ chuyển mạch (Switch) 16 cổng | Bộ | 1 |
| 19.1 | Cài đặt thiết bị chuyển (Switch) 16 cổng | Thiết bị | 1 |
| 20 | Lắp đặt bộ chuyển mạch (Switch) 8 cổng | Bộ | 1 |
| 20.1 | Cài đặt thiết bị chuyển (Switch) 8 cổng | Thiết bị | 1 |
| 21 | Lắp đặt tủ Rack 8U | Cái | 3 |
| 22 | Lắp đặt thanh đấu nối cáp Patch panel 16 cổng | Bộ | 1 |
| 23 | Lắp đặt MCCB 2P 20A | Cái | 6 |
| 24 | Chi phí hàn cáp quang | Gói | 1 |
| 25 | Chi phí hoàn trả mặt bằng | Gói | 1 |

### 2.1.1.3. Vị trí lắp đặt, cài đặt thiết bị

Sơ đồ nguyên lý kết nối của hệ thống: (Theo bản vẽ Sơ đồ nguyên lý access control – Số hiệu bản vẽ : SDNL đính kèm).

a) Lắp đặt các thiết bị tủ Rack:

- Lắp đặt 03 tủ Rack 8U: 01 tủ Rack tại trục kỹ thuật ES-2 tầng 19; 01 tủ Rack tại trục kỹ thuật ES-5 tầng 4 và 01 tủ tại trục kỹ thuật ES-5 tầng 1.

-  Kéo rải, lắp đặt cáp điện 3x2.5mm2 cấp nguồn điện cho tủ Rack 8U từ tủ điện cấp nguồn UPS có sẵn của Tòa nhà.

- Lắp đặt các thiết bị bên trong tủ Rack 8U mới lắp đặt: Switch mạng quang 8 cổng, ODF quang, bộ điều khiển cửa, ổ cắm cấp nguồn, át cấp nguồn, …

- Lắp đặt các thiết bị bên trong tủ Rack (tủ có sẵn) tại phòng bảo vệ cổng 43 NCT và cổng 844 ĐLT: Switch mạng quang 8 cổng, ODF quang, bộ điều khiển cửa, ổ cắm cấp nguồn, át cấp nguồn, …

- Lắp đặt các thiết bị vào bên trong tủ Rack tổng của hệ thống (Tủ Rack này có sẵn đặt tại phòng BAS tầng 1): Máy chủ server, Switch mạng quang 16 cổng, ODF quang, Patch Panel, ổ cắm cấp nguồn, át cấp nguồn.

- Kéo rải, lắp đặt cáp quang Single mode 4FO kết nối từ các tủ Rack 8U đến tủ Rack tổng.

- Kéo rải, lắp đặt cáp tín hiệu báo cháy kết nối từ các tủ Rack 8U đến tủ cung cấp tín hiệu báo cháy tổng của Tòa nhà tại tầng 1.

b) Lắp đặt thiết bị nhận diện khuôn mặt kết hơp đầu đọc thẻ từ:

- Lắp đặt 28 bộ giá đỡ tại các vị trí cửa phân làn tại sảnh A, sảnh B, tầng 4. Sau đó lắp đặt 28 bộ thiết bị nhận diện khuôn mặt (Loại thiết bị Indoors) lên giá đỡ vừa lắp đặt xong.

- Lắp đặt 02 bộ giá đỡ tại các vị trí trụ phân làn xe máy vào ra tại cổng 43 Nguyễn Chí Thanh và 02 bộ giá đỡ tại các vị trí trụ phân làn xe máy vào ra tại cổng 844 Đê La Thành. Sau đó lắp thêm 04 bộ thiết bị nhận diện khuôn mặt (Loại thiết bị Outdoors) lên giá đỡ vừa lắp đặt xong.

- Kéo rải, lắp đặt dây điện 2x2.0mm2 để kết nối bộ điều khiển cửa với barrie xe máy tại các vị trí cổng.

- Kéo rải, lắp đặt dây điện 2x2.0mm2 cấp nguồn điện và cáp mạng Cat6 truyền thông cho các thiết bị nhận diện khuôn mặt: Các thiết bị nhận diện khuôn mặt tại sảnh B thì kéo về tủ Rack 8U tại trục kỹ thuật ES-5 tầng 1, các thiết bị nhận diện khuôn mặt tại sảnh A thì kéo về tủ Rack tổng tại phòng BAS tầng 1, các thiết bị nhận diện khuôn mặt tại tầng 4 thì kéo về tủ Rack 8U tại trục kỹ thuật ES-5 tầng 4.

c) Lắp đặt thiết bị đầu đọc thẻ từ:

- Lắp đặt các bộ đầu đọc thẻ từ tại các vị trí; 02 đầu đọc vào/ ra cửa kính trượt sảnh B; 01 đầu đọc hành lang trạm điện; 02 đầu đọc vào/ra hành lang trước cửa trường quay S14 tầng 2; 01 đầu đọc tại hành lang sau khu vực TKC tầng 4, 01 đầu đọc cửa cầu thang bộ tầng 4; 01 đầu đọc vào phòng khu vực TKC tầng 4; 01 đầu đọc tại cửa vào trường quay S4.

- Kéo rải, lắp đặt dây điện 2x2.0mm2 cấp nguồn điện và cáp mạng Cat6 truyền thông từ đầu đọc thẻ về bộ điều khiển cửa tại các tủ Rack.

- Kéo rải, lắp đặt, kết nối các tổ hợp khóa má từ, hộp đập khẩn cấp, nút ấn exit tại các vị trí cửa (thiết bị có sẵn) với bộ điều khiển cửa tại các tủ Rack.

d) Thuyết minh lắp đặt thiết bị kiểm soát ra vào các phòng làm việc:

- Lắp đặt các thiết bị kiểm soát ra vào tại các phòng làm việc: 05 bộ tại tầng 19 và 01 bộ tại tầng 21 cho Lãnh đạo Đài.

- Kéo rải, lắp đặt dây điện 2x2.0mm2 để kết nối bộ điều khiển cửa với thiết bị tổ hợp khóa má từ, hộp đập khẩn cấp, nút ấn exit tại các vị trí cửa (thiết bị có sẵn).

- Kéo rải, lắp đặt dây điện 2x2.0mm2 cấp nguồn điện và cáp mạng Cat6 truyền thông từ đầu đọc thẻ về bộ điều khiển cửa tại các tủ Rack.

e) Thuyết minh cài đặt máy chủ, máy trạm, cài đặt phần mềm:

- Lắp đặt máy chủ server tại tủ Rack tổng tại phòng BAS tầng 1, rồi lắp đặt màn hình máy chủ tại phòng trực vận hành BMS tầng 1.

- Lắp đặt 01 máy trạm (kèm màn hình) tại phòng bảo vệ cổng 43 NCT và 01 máy trạm (kèm màn hình) tại phòng bảo vệ cổng 844 ĐLT.

- Kéo rải, lắp đặt cáp điện 3x2.5mm2 cấp nguồn điện cho máy chủ, máy trạm.

- Cài đặt hệ điều hành Window bản quyền cho các máy chủ, máy trạm.

- Cài đặt phần mềm kiểm soát vào ra cho máy chủ, máy trạm

- Cài đặt, kết nối, thiết lập, cấu hình thiết bị với phần mềm kiểm soát vào ra.

- Thu thập dữ liệu, cơ sở hình ảnh, khuôn mặt, thẻ ID của toàn bộ nhân viên của Đài, thực hiện nhập cơ sở dữ liệu người dùng.

- Cấu hình, thiết lập các tính năng, ứng dụng của phần mềm theo các tính năng yêu cầu nêu trên.

- Chạy thử hệ thống, bàn giao và đào tạo.

### 2.1.1.4. Chỉ dẫn biện pháp triển khai

Dự án cần phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai các hạng mục đầu tư, Chủ đầu tư và các bên liên quan phải đảm bảo tối thiểu gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ và tích hợp thành công các ứng dụng, dịch vụ hệ thống cùng hạ tầng kỹ thuật sẵn có.

Các giải pháp, công nghệ, thiết bị đề xuất áp dụng cho dự án khi triển khai cần đảm bảo chưa có kế hoạch ngừng cung cấp trên thị trường, tiếp tục được phát triển trong tương lai. Đồng thời, giải pháp, công nghệ luôn đảm bảo tính mở, sẵn sàng có khả năng nâng cấp.

Các thiết bị, phần mềm bản quyền phải được lắp đặt, cài đặt, cấu hình theo đúng tiêu chuẩn chính hãng.

Nhà thầu thi công cần trình Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch thực hiện chi tiết, đề xuất biện pháp phối hợp để thực hiện công việc.

Công tác đào tạo chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản trị và đào tạo hướng dẫn người dùng tại các đơn vị phải được thực hiện trong quá trình thực hiện dự án để đảm bảo người sử dụng có thể tiếp cận và làm quen, sử dụng tốt hệ thống ngay sau khi hệ thống được đưa vào vận hành, khai thác.

### 2.1.1.5. Biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy nổ

#### 2.1.1.5.1. Biện pháp an toàn vận hành

a. Yêu cầu chung

Nhà thầu triển khai phải tự trang bị các phương tiện bảo hộ cho người lao động để tạo ra điều kiện thuận tiện cho cán bộ của mình, thích ứng với môi trường xung quanh và bảo đảm điều kiện lao động tốt nhất.

Các phương tiện bảo hộ cho người lao động không gây ra các yếu tố nguy hiểm và có hại trong quá trình lắp đặt. Phương tiện bảo hộ lao động cần đáp ứng các yêu cầu thẩm mỹ, công nghiệp.

Phương tiện bảo vệ cần đảm bảo hiệu quả cao và thuận tiện.

Trong từng trường hợp của mỗi loại công việc, lựa chọn phương tiện bảo vệ phải tính đến yêu cầu an toàn cho từng công việc đó. Các phương tiện bảo hộ đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, vệ sinh lao động.

Yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

b. Yêu cầu về tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật

Thi công đúng theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.

Một yếu tố quan trọng nữa là công cụ dùng để lắp đặt cũng phải là các thiết bị chuyên dụng và được sử dụng đúng chức năng.

Các thiết bị được đầu tư là các thiết bị chuyên dụng, đắt tiền do vậy trong quá trình thi công cần thực hiện đúng các quy trình, quy phạm của ngành, bản vẽ thiết kế thi công xây lắp và tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.

Quy trình đi dây phải đảm bảo đúng kỹ thuật, cẩn thận, chắc chắn ngay ngắn và có mỹ quan.

An toàn trong vận hành khai thác là một tiêu chí quan trọng của thiết kế kỹ thuật thi công.

Đơn vị thi công cần lập phương án an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị trong suốt quá trình thi công.

Khi làm viêc trên cao cần dùng thang hoặc dàn giáo và dây treo an toàn đảm bảo an toàn về điện.

Khi thi công trong phòng có thiết bị thông tin đang khai thác cần có các phương án đảm bảo tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sự cố cho hệ thống thông tin.

Đảm bảo an toàn thông tin và an toàn dữ liệu của đơn vị khi chuyển đổi.

Trong quá trình thi công phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường ở khu vực thi công công trình và nơi công cộng.

c. An toàn điện, an toàn thiết bị

Khi thi công, bố trí cấp nguồn điện phải riêng rẽ để có khả năng cắt điện toàn bộ phụ tải điện trong phạm vi từng hạng mục công trình hay một số khu vực sản xuất.

Việc tháo dỡ dây dẫn, sửa chữa hiệu chỉnh thiết bị điện phải do công nhân điện có trình độ về kỹ thuật an toàn điện thích hợp với từng loại công việc tiến hành.

Các thiết bị điện di động, máy điện cầm tay và đèn điện xách tay khi nối vào lưới điện phải qua ổ cắm, phích cắm hoặc cầu dao điện. Việc đấu, nối phải thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện.

Trước khi lắp ráp và sửa chữa điện hay thiết bị, phải cắt cầu dao cấp điện cho khu vực thao tác và tại cầu dao đó treo bảng “Cấm đóng điện! Có người làm việc”. Nếu cầu dao đó nằm ngoài trạm biến áp (cầu dao phân đoạn, rẽ nhánh) ngoài các biện pháp trên phải tiếp đất và ngắn mạch các pha phía đầu nguồn, các nguồn có khả năng dẫn dòng điện tới.

Các dụng cụ cầm tay: Khoan điện, đèn xách tay …cần phải thực hiện các yêu cầu:

Trước khi cấp phát dụng cụ mới phải kiểm tra cách điện với vỏ, thông mạch nối đất, Xem cấu tạo bảo vệ có phù hợp với điều kiện sử dụng hay không. Nghiêm cấm sử dụng các dụng cụ điện cầm tay có dấu hiệu hư hỏng.

Trước khi sử dụng các dụng cụ điện cầm tay, công nhân phải thực hiện kiểm tra các mạch nối đất, các chi tiết quay, tình trạng của chổi than vành góp.

Các cầu dao điện, máy tự ngắt phải có vỏ hoặc hộp bảo vệ, các phần dẫn điện của thiết bị điện cần được cách ly, có hàng rào che chắn, có biện pháp ngăn ngừa người không có phận sự tiếp xúc với nó.

Khi sử dụng thiết bị, đường dây điện cần tránh khả năng phát nóng do quá tải hoặc các mối nối không tốt.

d. An toàn cho thi công

Phổ biến kiến thức cho công nhân về vấn đề an toàn lao động, an toàn điện, an toàn cháy nổ. Nội quy công trường.

Trang bị cho công nhân các phương tiện bảo vệ cần thiết cho quá trình thi công.

Thường xuyên kiểm tra các phương tiện phòng hộ trước và trong khi sử dụng.

Trong quá trình thi công, phối hợp với các đơn vị khác để có biện pháp ngăn chặn hỏa hoạn, mất an toàn lao động.

e. Tuân thủ nội quy thi công.

Phối hợp với chủ đầu tư trong công việc thực hiện nội quy chung.

Xử lý sai phạm nội quy theo như quy định của công trình.

#### 2.1.1.5.2. Biện pháp an toàn phòng, chóng cháy nổ

a. Yêu cầu trong khu vực thi công

Môi trường khô ráo, sạch sẽ, không dột, không thấm nước, các trang thiết bị lắp đặt  không bị ánh nắng chiếu rọi trực tiếp. Độ ẩm, nhiệt độ đạt tiêu chuẩn quy định cho các thiết bị tin học.

Diện tích phòng phải đảm bảo đủ diện tích, chiều cao để bố trí đủ các trang thiết bị CNTT và hạ tầng kỹ thuật chung;

Bố trí các thiết bị phòng chống cháy nổ cần thiết tại địa điểm thi công;

Kiểm tra khu vực thi công đảm bảo không có vật dụng dễ cháy nổ;

Cấm mang vật dụng dễ cháy nổ vào công trình – trường hợp vật dụng phục vụ cho thi công cần đảm bảo an toàn sử dụng;

Kiểm tra nguồn điện tại khu vực thi công đảm bảo không xảy ra va đập gây chập, cháy nổ điện;

Yêu cầu cán bộ thi công tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ, kịp thời tổ chức phòng chống cháy nổ tại chỗ đồng thời báo cáo kịp thời cho đơn vị phòng chống có chức năng để hỗ trợ kịp thời;

b. Yêu cầu đối với cán bộ, công nhân thi công

Toàn bộ cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công tham gia đều được đào tạo tại các trường nghiệp vụ chuyên ngành & có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với qui chuẩn hiện hành của nhà nước.

Toàn bộ cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công được trang bị đầy đủ công cụ chuyên dụng, trang bị bảo hộ theo đúng đặc điểm công việc được giao.

Cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công (tuỳ theo từng cấp độ) là người trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kỹ thuật và an toàn.

c. Quy trình giải quyết sự cố

Trong quá trình thực hiện đầu tư đối với các hạng mục đầu tư trong phạm vi Dự toán mua sắm này nếu sự cố xảy ra nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan có trách nhiệm sau:

Ngừng thi công, vận hành hoặc khai thác, sử dụng một phần hoặc toàn bộ hệ thống CNTT;

Thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn ngừa các sự cố có thể tiếp tục xảy ra và đảm bảo an toàn cho người và tài sản; bên cạnh đó nhà thầu tư vấn giám sát phối hợp với chủ đầu tư lập biên bản hiện trường và thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Nhà thầu thi công phối hợp với nhà thầu tư vấn giám sát lập báo cáo nhanh sự cố hệ thống CNTT theo mẫu tại phụ lục I thông tư 02/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các Dự toán mua sắm ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước” và gửi báo cáo nhanh cho chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng đầu tư (chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng sản phẩm của Dự toán mua sắm);

Bảo vệ hiện trường, trừ trường hợp phải giải quyết khẩn cấp để hạn chế thiệt hại;

Tiến hành các bước xử lý, khắc phục sự cố theo quy định trong thông tư số: 02/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các Dự toán mua sắm ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước”.

* Tiêu chuẩn định mức áp dụng cho hệ thống mạng LAN, phòng chống cháy nổ, danh mục sản phầm hợp quy, tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 1 như sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 – Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà – yêu cầu kỹ thuật

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình -  Trang bị, bố trí.

- Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin  cho thiết bị Camera giám sát.

- Thông tư 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 của Bộ thông tin và truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc tránh nhiệm của bộ thông tin và truyền thông

- Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ thông tin và truyền thông về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ về đảm bảo an toàn  hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông  về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

* Yêu cầu về tính an toàn dữ liệu và an ninh bảo mật hệ thống

Hệ thống hạ tầng mạng tại nơi đặt thiết bị phải đảm bảo giám sát theo các mức giám sát truy nhập và chống truy nhập trái phép toàn mạng... Các biện pháp này phải được áp dụng đồng bộ trên nhiều mức khác nhau như:

+ Mức mạng (mức giám sát mạng đầu vào).

+ Các phương pháp phát hiện kết hợp (Active Detection và Passive Detection).

+ Các chính sách từ chối truy cập và khả năng truy nhập xác thực.

+ Các dữ liệu của hệ thống phải được bảo vệ tránh mất mát, hư hỏng dữ liệu.

Đảm bảo khả năng quản trị mạng dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện các thao tác quản trị một cách tập trung cho toàn bộ hệ thống như: theo dõi các hoạt động của mạng, của các thiết bị, người dùng… cũng như thực hiện các thao tác như xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp phần mềm…

* Yêu cầu về hệ thống an toàn chủ động

- Có hệ thống điện lưới và hệ thống điện dự phòng.

- Có hệ thống tiếp địa và chống sét lan truyền

- Tuân thủ quy trình vận hành, bảo hành bảo trì, khả năng mở rộng.

### 2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới dây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các thông số kỹ thuật dưới đây:

Yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính chủ server |  | Bộ | 1 |
|  | Bộ xử lý | 1x Intel Xeon Gold 6330 2Ghz, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (205W) |  |  |
|  | Bộ nhớ trong | 4x 32GB 2Rx4 PC4-3200 |  |  |
|  | Card mạng trên bo mạch chủ | Dual-port 1GbE LOM |  |  |
|  | Card mạng mở rộng | Quad-port 1GbE OCP |  |  |
|  | Card RAID | Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Số kênh: 8 Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4x8 Dung lượng cache 8GB DDR4 non-volatile Hỗ trợ ổ cứng HDD, SSD, NVMe Số lượng ổ đĩa tối đa: 240 |  |  |
|  | Ổ cứng | 5x 960GB SSD SATA Enterprise |  |  |
|  | Ổ quang | DVD ROM 8X |  |  |
|  | Phần mềm quản lý máy chủ | Quản lý máy chủ từ xa toàn diện kể cả khi tắt máy hoặc lỗi hệ điều hành (out-of-band) Điều khiển máy chủ từ xa qua HTML5 Virtual Console, hỗ trợ gắn ISO, cài đặt hệ điều hành. Giám sát phần cứng và cảnh báo tự động qua email, SNMP, lưu lịch sử lỗi phần cứng. Cập nhật firmware từ xa không cần truy cập vật lý hoặc khởi động vào hệ điều hành. Tích hợp bảo mật nâng cao và phân quyền người dùng, hỗ trợ giao thức quản lý hiện đại (HTTPS, SSH, Redfish API). |  |  |
|  | Nguồn | 2x 800W Platinum hot swap redundant |  |  |
|  | Management | iDRAC9 Ent hoặc tương đương |  |  |
|  | Nguồn | 2 nguồn 800W |  |  |
|  | Kiểu dáng | 2U rackmount |  |  |
|  | Phần mềm hệ điều hành | Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack |  |  |
|  | Phần mềm hệ quản trị CSDL | SQL Server 2022 Standard |  |  |
| 2 | Máy tính trạm client |  | Bộ | 2 |
|  | CPU | Intel Core i5-13500 2.5Ghz up to 4.8Ghz |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 3200MHz |  |  |
|  | Ổ cứng | 512GB SSD PCIe NVMe M.2 2230 |  |  |
|  | VGA | Intel UHD Graphics 770 |  |  |
|  | Hệ điều hành | Windows 11 Home bản quyền kèm theo |  |  |
| 3 | Màn hình giám sát | - Kích thước: 25 inch - Độ phân giải FHD 1920x1080 - Tấm nền: IPS - Tần số quét: 240 Hz - Thời gian phản hồi: 1ms GtG - Tỷ lệ tương phản: 1000:1 - Độ sáng 400 nits - Hỗ trợ 16,7 triệu màu, HDR10, tương tích G-Sync - Cổng kết nối: HDMI, DisplayPort, Audio 3.5mm. | Cái | 3 |
| 4 | Bộ nhận diện khuôn mặt (indoors) | - Dung lượng lưu trữ ≥ 10.000 gương mặt, ≥ 10.000 thẻ - Dung lượng lưu trữ log in/out: ≥ 1.000.000 log - Tốc độ nhận dạng ¦ ≤ 1,5 s - Chuẩn giao tiếp: TCP/IP, RS232/485, Wiegand In/Out, Auto Push Data online - Đọc thẻ HID/Mifare 13,56 MHZ - Camera 2MP WDR - CPU: CPU 900MHz Dual Core - Memory 2G RAM / 16G ROM - Tính năng nhận diện khẩu trang, kính - Đặc điểm nổi bật: - Máy chấm công bằng gương mặt sử dụng cho môi trường văn phòng ¦ Hoạt động bền bỉ ¦ Màn hình TFT cảm ứng ¦ Thông báo kết quả bằng âm thanh /LED/LCD ¦ Tích hợp với hệ thống kiểm soát ra vào với độ bảo mật cao ¦ - Kết nối (đồng bộ và tải dữ liệu) với phần mềm Kiểm soát an ninh - Chấm công (trên 1 phần mềm duy nhất), không thông qua phần mềm thứ 3 | Bộ | 28 |
| 5 | Bộ nhận diện khuôn mặt (outdoors) | - Dung lượng lưu trữ: ≥ 10.000 khuôn mặt, ≥ 10.000 thẻ - Dung lượng lưu trữ Log: ≥ 1.000.000 Logs - Tốc độ nhận dạng khuôn mặt: ≤ 1,5 s - Chuẩn giao tiếp : ¦ TCP/IP ¦ RS232/485 ¦Vào/Ra Wiegand¦ Tự động đẩy dữ liệu trực tuyến - Bộ nhớ: CPU lõi kép 900 MHz - Camera ánh sáng yếu 2 MP WDR - Đọc thẻ CMND hoặc thẻ HID/Mifare - Hệ điều hành: Linux - Hỗ trợ chống bụi & chống nước - Tính năng đặc biệt IP68 và IK04. - Tính năng Nhận diện qua lớp mật khẩu - Màn hình Màn hình cảm ứng TFT 8" ¦ Đầu đọc thẻ 13,56 MHZ . - Chức năng xóa từ ngày đến ngày. - Tích hợp chức năng Access Control (cài đặt múi giờ, ngày nghỉ và truy cập nhóm) - Kết nối (đồng bộ và tải dữ liệu) với phần mềm Kiểm soát an ninh - Chấm công (trên 1 phần mềm duy nhất), không thông qua phần mềm thứ 3 | Bộ | 4 |
| 6 | Giá đỡ bộ nhận diện khuôn mặt | Gắn thiết bị nhận diện và cổng ra vào Ø 2,8 cm, cao 27 cm. Có giá treo thiết bị nhận diện dài 21cm, rộng 9cm | Cái | 32 |
| 7 | Bộ đầu đọc thẻ từ | - Dung lượng lưu trữ: ≥ 1.000 vân tay, ≥ 10.000 thẻ - Dung lượng lưu trữ Log: ≥ 100.000 Logs - Thời gian nhận dạng ¦ ≤ 1.5s - Chuẩn giao tiếp ¦ TCP/IP ¦ RS 232-485 ¦ USB Chipset ¦ Intel 32bit - Đọc thẻ HID/Mifare card 13,56 MHZ - Bộ nhớ ¦ 256 MB Flash ¦ 64 MB RAM - Sử dụng trong môi trường ngoài trời với chuẩn Châu Âu IP65 - Tích hợp chức năng Access Control (cài đặt time zone, ngày nghỉ và nhóm truy cập) - Kết nối (đồng bộ và tải dữ liệu) với phần mềm Kiểm soát an ninh - Chấm công (trên 1 phần mềm duy nhất), không thông qua phần mềm thứ 3. | Bộ | 9 |
| 8 | Bộ kiểm soát ra vào phòng làm việc | - Dung lượng lưu trữ: ≥ 1.000 khuôn mặt, ≥ 1.000 thẻ - Dung lượng lưu trữ log: ≥ 150.000 log - Thời gian nhận dạng: ¦ ≤ 1s - Chuẩn giao tiếp: ¦ RS232/485 ¦ TCP/IP¦ USB-Host - Đọc thẻ HID/Mifare card 13,56 MHZ - Camera: ≥ 2MP - Màn hình màu 4'' - Hệ điều hành: Linux - Tích hợp chức năng Access Control (cài đặt time zone, ngày nghỉ và nhóm truy cập) - Kết nối (đồng bộ và tải dữ liệu) với phần mềm Kiểm soát an ninh - Chấm công (trên 1 phần mềm duy nhất), không thông qua phần mềm thứ 3 | Bộ | 6 |
| 9 | Bộ điều khiển cửa | Bộ lập trình (Controller) - Kiểm soát 4 cửa, hỗ trợ 4 đầu đọc thẻ weigand - Giao tiếp PC: TCP/IP, RS485 - 6 ngõ vào: 2 cho nút exit, 2 cho tình trạng khóa, 2 ngõ liên kết thiết bị khác - 4 ngõ ra rờ le: 2 cho khóa, 2 ngõ liên kết thiết bị khác | Bộ | 6 |
| 10 | Thẻ từ | - Tần số làm việc: 13,56 MHz - Tốc độ truyền: 106KBoud - Khoảng cách đọc: 2,5 - 10 cm - Thời gian đọc và viết: 1-2 ms - Nhiệt độ làm việc: -20 độ C ～ 85 độ C - Chip: chip Mifare Desfire - CPU: CRC 16/32 bit - EEROM: 2/4/8/16KB - Bộ nhớ: 2Kb, 4Kb, 8Kb - Điện áp hoạt động: 1,62V đến 5,5V - Tiêu chuẩn giao thức: ISO 7816 và ISO 14443 contactless. - Lõi thẻ có màu trắng theo tiêu chuẩn. - Thân thẻ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 7811-6; bốn góc bo tròn. | Cái | 4.000 |
| 11 | Phần mềm kiểm soát vào ra | Phần mềm Kiểm soát vào ra (Giao diện WEB) Phần mềm đáp ứng được các tính năng: Phần mềm hỗ trợ lấy dữ liệu từ xa qua Internet (Giao diện WEB) Bao gồm: + 1 license cho Server + Không giới hạn số lượng người dùng nghiệp vụ + Tính năng quản trị: Tạo/ lập/ xóa các tài khoản quản trị các cấp: Admin, kỹ thuật, vận hành, … theo dõi được lịch sử đăng nhập của các tài khoản. + Tính năng kiểm soát, quản lý User người vào ra : bao gồm khách, cán bộ, công nhân viên, người lao động, các đơn vị cung cấp dịch vụ, khán giả,.. + Có tính năng kết hợp giữa phần mềm kiểm soát an ninh với phần mềm nhân sự của (tự động khóa thẻ hoặc kích hoạt lại thẻ khi có thay đổi về nhân sự từ hệ thống phần mềm nhân sư: Nhân viên nghỉ việc, nhân viên mới). + Tính năng quản lý khách vào ra theo thời gian cố định + Tính năng theo dõi, hiển thị thông tin người vào ra lên các màn hình giám sát máy chủ, máy trạm tại các khu vực vào ra. + Tính năng chống quay vòng thẻ theo khu vực + Tính năng tính toán tự động, hiển thị số lượng người đăng ký trong hệ thống có trong Tòa nhà lên màn hình (dựa theo thông tin truy cập vào ra). + Tính năng thống kê, báo cáo, tổng hợp việc theo dõi, quản lý ra vào từng User theo các trường: khuôn mặt, số thẻ, bộ phận, đơn vị, thời gian, … + Tính năng kết nối với hệ thống báo cháy của Tòa nhà + Tính năng kết nối, quản lý dữ liệu thông tin đồng bộ giữa thẻ từ và nhận diện khuôn mặt thông minh. + Tính năng chấm công, theo dõi lịch làm việc: Cho phép định nghĩa ca làm việc và khai báo ca làm việc cho nhân viên theo phòng ban, theo nhân viên hỗ trợ đưa khai báo ca từ excel vào hệ thống. Hệ thống tự động lấy dữ liệu vào ra so sánh với giờ ca làm việc khai báo. Từ đó cho phép người quản trị dễ dàng biết ngày công của nhân viên. Hỗ trợ các báo cáo cho phép quản lý nhiều khung giờ khác nhau, theo nhiều đối tượng khác nhau. Có thể linh động gộp số lượng người chấm công theo nhu cầu, thời gian theo nhu cầu. Hỗ trợ các báo cáo công theo giờ công, theo ngoài giờ ca làm việc và các báo cáo muộn sớm so với ca làm việc thực tế từ đây ra hệ thống tinh toán ra được bảng công cuối tháng của nhân viên. - Có khả năng kết nối với phần mềm nhân sự của Đài: Tiếp nhận thông tin nhân sự mới để làm thẻ từ hoặc tiếp nhận thông tin nhân sự nghỉ việc, nghỉ hưu để khóa thẻ. - Có khả năng mở, kết nối với phần mềm quản lý, nhắc nhở công việc để hiển thị, nhắc việc khi ra vào Tòa nhà hoặc ra vào phòng làm việc. + Có khả năng nhập nhiều dữ liệu thẻ bằng file. Quản lý dữ liệu tự động - Tự động Đồng bộ thông tin người dùng/ dữ liệu vân tay/ thẻ/ gương mặt - Tự động đồng bộ người dùng theo lịch thiết lập theo bộ phận và theo thiết bị - Tự động xóa nhân viên nghỉ việc trên thiết bị theo lịch thiết lập - Tự động lấy dữ liệu thô từ thiết bị (Log) chấm công về theo hình thức lấy dữ liệu liên tục, tức thời (realtime) với máy hỗ trợ chức năng đẩy (push) và lấy theo mốc thời gian với tất cả các dòng thiết bị. - Tự động đẩy dữ liệu liên tục, tức thời (realtime) về màn hình xem trực tuyến - Phần mềm cung cấp phải có chứng nhận tương thích với các sản phẩm thiết bị nhận diện khuôn mặt kiểm soát vào ra. | Gói | 1 |
| 12 | Dây mạng Cat6 | -8 lõi đồng nguyên chất 99,97% -Đường kính lõi đồng 0.530mm -Độ dày vỏ 0.55mm -Đường kính dây 5.8mm -Vỏ cách điện lõi dây: HDPE -Vật liệu vỏ dây: PVC -Chiều dài cuộn dây: 305m | Mét | 2.570 |
| 13 | Dây điện 2x2.0mm2 | - Tiết diện: 2x2.0mm2 dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 300/500V, lắp đặt cố định. - Ruột đồng – vỏ bằng nhựa PVC cách điện. - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70 độ C. | Mét | 550 |
| 14 | Ống ruột gà mềm chống cháy D20 | - Đường kính ngoài: 20mm - Vật liệu: nhựa PVC chống cháy - Màu sắc: màu trắng | Mét | 1.980 |
| 15 | Ống ghen cứng D20 | - Đường kính ngoài: 20mm - Độ dày thành ống: 1.55mm - Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy | Mét | 30 |
| 16 | Cáp quang Single mode 4FO | - Số sợi quang: 4 sợi single mode - Bước sóng hoạt động: 1310nm và 1550nm - Cấu trúc cáp: Sử dụng công nghệ ống lỏng, giúp bảo vệ sợi quang và dễ dàng thi công - Vật liệu: Sợi quang singlemode 9/125um, vỏ cáp HDPE chất lượng cao | Mét | 450 |
| 17 | Cáp điện 3x2.5mm2 | - Cáp điện tiết diện: 3x2.5mm2 - Ruột đồng – vỏ bằng nhựa PVC cách điện. - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70 độ C. | Mét | 100 |
| 18 | Cáp tín hiệu 16 AWG 2 sợi | - Lõi cáp được làm bằng đồng mạ thiếc 16 AWG, 2 sợi xoắn tạo thành cặp. - Lớp cách điện được làm bằng PE – Polyethylene. - Lớp chống nhiễu được làm bằng nhôm chống nhiễu. - Vỏ cáp được làm bằng nhựa PVC. | Mét | 420 |
| 19 | ODF quang 4 cổng (đầy đủ phụ kiện: dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) | - ODF quang 4 cổng (đầy đủ phụ kiện, dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) - Hộp kim loại, đầu kết nối bằng nhựa ABS - Kích thước 10 x 3.5 x 15.5 cm | Bộ | 5 |
| 20 | ODF quang 8 cổng (đầy đủ phụ kiện: dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) | - ODF quang 8 cổng (đầy đủ phụ kiện, dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) - Hộp kim loại, đầu kết nối bằng nhựa ABS - Kích thước 13.1 x 26.5 x 3.9 cm | Bộ | 1 |
| 21 | Bộ chuyển mạch (Switch) 16 cổng | - 16-Port + 2-Port SFP 100/1000X - 16 Port 10/100/1000Base-T, 2 Port 100/1000Mbps SFP. - Switch Throughput: 26.7Mpps @64byte. - Switch Fabric: 36Gbps/non-blocking. - MAC Address: 8K MAC address table, automatic source address learning and aging. - JUMBO Frame (FE, GE): 9K. - IPv6 Support. | Bộ | 1 |
| 22 | Bộ chuyển mạch (Switch) 8 cổng | - 8 Port 10/100/1000Mbps, giao diện RJ45. - 2 port Uplink SFP 100/1000BaseX. - Hỗ trợ IPV4/IPV6. - Hỗ trợ quản lý, cấu hình thông qua web, Telnet và SNMP - Hỗ trợ VLAN, Link Aggregation, IGMP, MLD Snooping, QoS. - L2 Managed Switch - Có thể lắp đặt lên giá Rack. - Nguồn điện: 100~240VAC. | Bộ | 3 |
| 23 | Tủ Rack 8U | - Kích thước: 450 x 600 x 400mm - Vật liệu: Thép tấm tiêu chuẩn dày 1.2mm. - Thiết kế: Dạng treo tường, Thiết kế cửa lưới hoặc cửa hàn kín. | Cái | 3 |
| 24 | Thanh đấu nối cáp Patch panel 16 cổng | - Thích hợp lắp trên rack 19 inch. - Patch Panel Cat 6 SL Series COMMSCOPE vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 6 của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class E. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP). COMMSCOPE Cat 6 SL Series Patch Panels 16 port. | Bộ | 1 |
| 25 | MCCB 2P 20A | - Số cực: 2P - Frame size: 50AF - Dòng định mức: 20A - Dòng cắt ngắn mạch: 30kA - Kích thước: - Chức năng: - Dùng để kiểm soát - Bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Ứng dụng: Dùng trong mạng lưới điện dân dụng và công nghiệp - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 8kV | Cái | 6 |

2.3. Yêu cầu về đào tạo hướng dẫn sử dụng

#### 2.3.1 Yêu cầu về đào tạo

Tiếp nhận đào tạo và chuyển giao công nghệ sau khi triển khai hệ thống. Yêu cầu tổ chức đào tạo:

-	Thời gian đào tạo: 05 ngày.

-	Địa điểm đào tạo: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam.

#### 2.3.2. Nội dung đào tạo

| Khóa học | Nội dung |
| --- | --- |
| Đào tạo chuyển giao công nghệ | Sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống |
|  | Cài đặt, cấu hình, tích hợp máy chủ vào hạ tầng của Đài Truyền hình Việt Nam. |
|  | Cài đặt, cấu hình, các thao tác quản trị máy chủ, quản lý, cấp phát, thu hồi tài nguyên máy chủ ảo. |
|  | Quy trình khai thác cơ bản (vận hành hàng ngày, kiểm tra performance, xử lý sự cố thông thường...) đối với máy chủ, khung máy chủ, hệ điều hành ảo hóa. |

2.4. Yêu cầu về bảo hành/ hỗ trợ kỹ thuật

#### 2.4.1. Yêu cầu bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật

- Đối với các máy chủ/ phụ tùng: được bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng sản xuất theo tiêu chuẩn 24x7x4 (Onsite/Respone trong vòng 4 giờ).

- Đối với các phụ kiện: nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành (nhà thầu bảo hành).

- Nhà cung cấp phải bàn giao các tài liệu chứng minh đã mua dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật của chính hãng sản xuất cho các máy chủ được cung cấp trong gói thầu.

- Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật: Tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tình từ thời điểm bàn giao hàng hóa.

- Địa điểm cung cấp: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam. Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Hà Nội.

a) Yêu cầu về khắc phục sự cố và hỗ trợ kỹ thuật:

- Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại là 24 giờ/ ngày và 365 ngày/ năm.

- Tối đa 4 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo có sự cố (nhà cung cấp phải có mặt tại nơi thông báo có sự cố để kiểm tra hoặc phản hồi hướng dẫn thu thập thông tin phục vụ lên phương án khắc phục).

- Đối với trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được sự cố, thì nhà cung cấp có trách nhiệm thuê bên thứ ba giải quyết và phải chịu toàn bộ chi phí cho bên thứ 3.

- Đối với các sự cố máy chủ và phụ kiện kèm theo xảy ra trong phạm vi hợp đồng, thời gian có phương án khắc phục sự cố tối đa là 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo sự cố.

b) Yêu cầu về thay thế thiết bị (máy chủ/phụ tùng và phụ kiện kèm theo):

- Đối với trường hợp phải thay thế máy chủ hay phụ tùng trong khi bảo hành thì cấu hình phụ tùng hay máy chủ thay thế phải đảm bảo có cấu hình vật lý tương đương hoặc cao hơn máy chủ/phụ tùng cũ và đảm bảo tương thích với máy chủ bảo hành.

- Máy chủ/phụ tùng hay phụ kiện thay thế đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu công việc như máy chủ/phụ tùng hay phụ kiện bảo hành.

- Trong trường hợp phải thay thế máy chủ/phụ tùng thì nhà thầu cần cung cấp tài liệu hoặc email của hãng sản xuất xác nhận máy chủ/phụ tùng thay thế là chính hãng. Máy chủ/phụ tùng thay thế có thời gian kết thúc dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu bằng thời gian kết thúc bảo hành của máy chủ được thay thế.

- Khi thực hiện hỗ trợ sửa chữa, thay thế máy chủ/phụ tùng, đặc biệt là các máy chủ/phụ tùng chứa các thông tin quan trọng, thông tin bí mật của Chủ đầu tư thì Nhà cung cấp phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về bảo mật dữ liệu để đảm bảo không bị rò rỉ, thất thoát, hỏng thông tin dữ liệu của Chủ đầu tư.

c) Yêu cầu về cập nhật và nâng cấp firmware

- Sau khi hãng sản xuất thông báo có phiên bản firmware mới, nếu Chủ đầu tư yêu cầu nâng cấp firmware theo khuyến nghị của hãng sản xuất, nhà cung cấp phải xây dựng tài liệu, phương án thực hiện cập nhật/nâng cấp firmware và thực hiện sau khi được sự đồng ý, phê duyệt của Chủ đầu tư.

#### 2.4.2. Yêu cầu bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật của nhà nhà thầu

Đối với các máy chủ/phụ tùng và phụ kiện kèm theo, nhà thầu cam kết và chịu trách nhiệm bảo hành với các điều kiện sau:

- Tất cả các lỗi hư hỏng của các máy chủ/phụ tùng được bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất.

- Tất cả các lỗi hư hỏng của phụ kiện yêu cầu bảo hành được nhà thầu bảo hành.

- Nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư và chuyên gia của hãng sản xuất thực hiện khắc phục các sự cố, thay thế máy chủ/phụ tùng, cập nhật và nâng cấp phần mềm.

- Máy chủ/phụ kiện và phụ kiện kèm theo được bảo hành miễn phí trong thời gian còn bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật.

#### 2.4.3. Yêu cầu  bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất máy chủ

Các máy chủ trang bị trong dự toán mua sắm được bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng với theo yêu cầu sau:

- Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ kỹ thuật là 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ).

- Có thông tin phản hồi trong vòng 04 giờ, kể từ thời điểm tiếp nhận thông báo có sự cố.

### 2.5. Yêu cầu về đảm bảo chất lượng trong quá trình triển khai

- Nhà thầu có cam kết cung cấp nhân sự trong quá trình triển khai phải có đầy đủ yêu cầu sau:

+ Nhân sự trưởng nhóm kỹ thuật triển khai: Chứng chỉ an toàn bảo mật về mạng, Chứng chỉ về mạng dữ liệu.

+ Nhân sự lắp cài đặt, cấu hình thiết bị: Chứng chỉ về triển khai máy chủ và chứng chỉ của hãng cung cấp giải pháp kiểm soát an ninh vào ra & thiết bị nhận diện khuôn mặt

2.6. Yêu cầu về dịch vụ liên quan

Nhà thầu có bảng chào các dịch vụ liên quan đáp ứng yêu cầu sau:

2.6.1. Bảng lắp đặt, cài đặt

| Stt | Danh mục dịch vụ | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp đặt máy tính chủ server từ 2U | Bộ | 1 |
| 2 | Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ ≤ 4 CPU | Thiết bị | 1 |
| 3 | Cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ điều hành Windows | Thiết bị | 1 |
| 4 | Lắp đặt máy tính trạm client | Bộ | 2 |
| 5 | Cài đặt hệ điều hành | Bộ | 2 |
| 6 | Lắp đặt màn hình giám sát | Cái | 3 |
| 7 | Lắp đặt bộ nhận diện khuôn mặt (Indoors + Outdoors) | Bộ | 32 |
| 8 | Lắp đặt giá đỡ bộ nhận diện khuôn mặt | Cái | 32 |
| 9 | Lắp đặt bộ đầu đọc thẻ từ | Bộ | 9 |
| 10 | Lắp đặt bộ kiểm soát ra vào phòng làm việc | Bộ | 6 |
| 11 | Lắp đặt bộ điều khiển cửa | Bộ | 6 |
| 12 | Cài đặt phần mềm kiểm soát vào ra, cấu hình, kết nối hệ thống |  |  |
| 12.1 | Cài đặt phần mềm | Gói | 1 |
| 12.2 | Cấu hình theo nghiệp vụ | Gói | 1 |
| 12.3 | Xây dựng kịch bản và tiến hành kiểm thử hệ thống | Gói | 1 |
| 12.4 | Hiệu chỉnh cấu hình hệ thống | Gói | 1 |
| 12.5 | Kiểm thử hệ thống | Gói | 1 |
| 12.6 | Hoàn thiện cấu hình chuyển đổi golive | Gói | 1 |
| 12.7 | Hỗ trợ golive | Gói | 1 |
| 13 | Lắp đặt dây mạng Cat6 | 10 Mét | 257 |
| 14 | Lắp đặt dây điện 2x2.0mm2 | 10 Mét | 55 |
| 15 | Lắp đặt ống ruột gà mềm chống cháy D20 | 10 Mét | 198 |
| 16 | Lắp đặt ống ghen cứng D20 | 10 Mét | 3 |
| 17 | Lắp đặt cáp quang Single mode 4FO | 10 Mét | 45 |
| 18 | Lắp đặt cáp điện 3x2.5mm2 | 10 Mét | 10 |
| 19 | Lắp đặt Cáp tín hiệu 16 AWG 2 sợi | 10 Mét | 42 |
| 20 | Lắp đặt ODF quang 4 cổng (đầy đủ phụ kiện: dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) | Bộ | 5 |
| 21 | Lắp đặt ODF quang 8 cổng (đầy đủ phụ kiện: dây hàn nối quang, mối hàn quang, dây nhảy quang, đầu nối adapter) | Bộ | 1 |
| 22 | Lắp đặt bộ chuyển mạch (Switch) 16 cổng | Bộ | 1 |
| 23 | Cài đặt thiết bị chuyển (Switch) 16 cổng | Thiết bị | 1 |
| 24 | Lắp đặt bộ chuyển mạch (Switch) 8 cổng | Bộ | 1 |
| 25 | Cài đặt thiết bị chuyển (Switch) 8 cổng | Thiết bị | 1 |
| 26 | Lắp đặt tủ Rack 8U | Cái | 3 |
| 27 | Lắp đặt thanh đấu nối cáp Patch panel 16 cổng | Bộ | 1 |
| 28 | Lắp đặt MCCB 2P 20A | Cái | 6 |
| 29 | Chi phí hàn cáp quang | Gói | 1 |
| 30 | Chi phí hoàn trả mặt bằng |  |  |
| 30.1 | Lên kế hoạch thực hiện | Gói | 1 |
| 30.2 | Dọn dẹp đồ đạc, làm thông thoáng không gian | Gói | 1 |
| 30.3 | Tháo dỡ các hạng mục phụ trợ thi công | Gói | 1 |
| 30.4 | Vệ sinh, dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ | Gói | 1 |
| 30.5 | Tổng kiểm tra toàn bộ | Gói | 1 |
| 30.6 | Bàn giao nghiệm thu | Gói | 1 |

2.6.2. Bảng khởi tạo, chuyển đổi dữ liệu

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập thông tin | Gói | 1 |
| 2 | Chuẩn hóa thông tin (Kiểm tra và xác nhận thông tin chính xác, lập file Excel) | Gói | 1 |
| 3 | Chuyển đổi thông tin và khởi tạo dữ liệu | Gói | 1 |
| 4 | Kiểm tra thông tin sau khi chuyển đổi | Gói | 1 |

### 2.7. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu hàng mới 100% nguyên đai nguyên kiện; hàng hóa được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT…).

- Yêu cầu phải cam kết hàng hóa đảm bảo chính hãng, và cam kết không chứa mã độc.

- Yêu cầu kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng cách thức thích hợp; hàng hóa phải còn nguyên seal, có đầy đủ chứng từ kèm theo CO, CQ, và các giấy tờ liên quan khác... (bản gốc hoặc bản sao công chứng), kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo yêu cầu chi tiết kỹ thuật của HSMT, nhiệt độ bảo quản phù hợp…khi giao nhận tại chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát, hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.

- Nhà thầu phải thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng.

- Không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản xuất;

- Nhà thầu phải bàn giao cho chủ đầu tư quy trình, trình tự bảo hành sản phẩm khi có sự cố kỹ thuật trong thời gian bảo hành khi nghiệm thu bàn giao

- Thời gian giao/nhận hàng hóa bảo hành: Trong vòng 24h, sau khi Chủ đầu tư gửi phiếu báo hỏng qua email hoặc đường văn thư và hỗ trợ sản phẩm thay thế trong thời gian bảo hành.

- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

- Cam kết phần mềm có khả năng kết nối, chia sẽ dữ liệu với phần mềm VneID.

## Mục 2. Bản vẽ

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Số hiệu bản vẽ |
| 1 | MĂT BẰNG ACCESS CỔNG | MBACCC-CONG |
| 2 | MẶT BẰNG CẢI TẠO ACCESS CONTROL TÀNG 1 | MBACCT1 |
| 3 | MẶT BẰNG CẢI TẠO ACCESS CONTROL TÀNG 2 | MBACCT2 |
| 4 | MẶT BẰNG CẢI TẠO ACCESS CONTROL TÀNG 4 | MBACCT4 |
| 5 | MẶT BẰNG CẢI TẠO ACCESS CONTROL TÀNG 19 | MBACCT19 |
| 6 | MẶT BẰNG CẢI TẠO ACCESS CONTROL TÀNG 21 | MBACCT21 |
| 7 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT FACE ID CỔNG FLAP SẢNH A | CTLDFACESA |
| 8 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT FACE ID CỔNG FLAP SẢNH B | CTLDFACESB |
| 9 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT FACE ID CỔNG FLAP TẦNG 4 | CTLDFACET4 |
| 10 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT CỬA TẦNG 1-2 | CTLDTACC1-2 |
| 11 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT TẠI CỔNG | CTLDCONG |
| 12 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ACCESS TẦNG 4 | CTLDTACC4 |
| 13 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ACCESS TẦNG 4 – FACE ID TÀNG 19 | CTLDACCT4-T19 |
| 14 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT FACE ID TÀNG 19-21 | CTLDFACET19-21 |
| 15 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT TỦ RACK | CTLDTURACK |
| 16 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH | CTLDDH1 |
| 17 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH | CTLDDH2 |
| 18 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH | CTLDDH3 |
| 19 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH | CTLDDH4 |
| 20 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH | CTLDDH5 |
| 21 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH | CTLDDH6 |
| 22 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ACCESS CONTROL | SDNL |

## (Theo file đính kèm)

## Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra hàng hóa (nhãn mác, kiểu dáng, hình thức) trước khi bàn giao. Kiểm tra các thông số so với yêu cầu HSMT.

- Kiểm tra sau cài đặt cấu hình thỏa yêu cầu chủ đầu tư, đối với các loại hàng hóa cần hướng dẫn sử dụng nhà thầu phải cứ cán bộ có chuyên môn hướng dẫn cho bên chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường về chất lượng, số lượng hàng hóa của mình không đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, thử nghiệm.

- Kiểm tra thử nghiệm tính năng phần cứng :

+ Độ phân giải camera ( theo cam kết)

+ Thử nghiệm tốc độ nhận diên, khoảng cách nhận diện, độ chính xác ( tối thiếu 98%).

+ Khả năng nhận diện khi đeo khẩu trang, mũ, kính,... hoặc khi không đủ ánh sáng.

+ Kiểm tra khả năng hoạt động độc lập hoặc tích hợp mạng nội bộ.

+ Kiểm tra khả năng lưu trữ ( theo thông số nhà sản xuất) .

- Kiểm tra thử nghiệm tính năng phần mềm:

+ Cài đặt phần mềm trên máy chủ hoặc máy tính yêu cầu (kiểm tra môi trường tương thích)

+ Kiểm tra:

- Giao diên quản lý: có tiếng Việt/Anh, dễ sử dụng.

- Khả năng phần quyền người dùng: (admin, user)

- Tạo/sửa/xóa người dùng, nhập khuôn mặt, thẻ từ

- Truy xuất báo cáo log ra vào theo người/dữ liệu/thời gian

- Kết nối được với các thiết bị đầu cuối.

+ Thử nghiệm chức năng cảnh báo sự kiện bất thường (truy cập trái phép, mất kết nối, báo cháy,...)