## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

#### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-TCT) sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 21HH-SCL-2026: Cung cấp vật tư và dịch vụ sơn hệ thống FGD phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian đại tu dự kiến: Từ 05/09/2026 – 03/11/2026

- Thời gian thực hiện gói thầu: 225 ngày, trong đó:

+ Thời gian giao hàng trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian thực hiện dịch vụ hoàn thành 35 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng (kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật).

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

- Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị:

Hệ thống FGD của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 sử dụng nước biển cho quá trình khử lưu huỳnh, do tính kiềm có sẵn trong nước biển để hấp thụ SO2 trong khói thải. SO2 được loại bỏ từ khói thải bằng cách cho nước biển tiếp xúc với khói thải (nước phun từ trên xuống, khói thải từ dưới bay lên).Hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước biển bao gồm các hệ thống: hệ thống đường khói, hệ thống hấp thụ SO2, hệ thống xử lý nước biển, hệ thống cung cấp nước biển, và các thiết bị phụ trợ khác.

Thông số kỹ thuật của hệ thống FGD

| Thông số | Đơn vị | Giá trị | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- |
| Thông số của khói vào FGD |  |  |  |
| Lưu lượng khói | Nm3/h | 2395828 | điều kiện tiêu chuẩn, khói khô, O2 thực tế |
| Nhiệt độ khói | 0C | <160 | điều kiện tiêu chuẩn, khói khô, 6%O2 |
| Nồng độ bụi | mg/Nm3 | <100 | điều kiện tiêu chuẩn, khói khô, 6%O2 |

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất Chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Cát thạch anh | Cát thạch anh (dùng phun cát làm sạch bề mặt kết cấu thép) Cỡ hạt 2 ÷ 4 mm |  |
|  | Sơn phủ | - Sơn phủ 282 Flakeline BC (Grey); - Nhà sản xuất theo thiết kế và đang sử dụng: International. | x |
|  | Sơn lót | - Ceilcote 370HT primer Translucent - Nhà sản xuất theo thiết kế và đang sử dụng: International | x |

#### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

#### a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành. Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách. Đối với hàng hóa sơn và dung môi pha sơn phải còn hạn sử dụng ≥ 2/3 thời hạn sử dụng theo quy định của Nhà sản xuất.

- Hàng hóa phải đảm bảo tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể: tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị khả năng chịu nhiệt liên tục, độ bám dính, khả năng chống ăn mòn lưu huỳnh…;

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí trong thời gian bảo hành.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa như mô tả trong bảng yêu cầu về kỹ thuật tại 1.2.b5 Chương V.

- Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ của Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật theo E-HSDT để chứng hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất (theo đúng model) về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (theo đúng model) của hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của Chủ đầu tư đang sử dụng để chứng minh (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với hàng hóa gốc của chủ đầu tư đang sử dụng trên cùng tiêu chuẩn của hàng hoá trong E-HSMT và không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng, môi trường sử dụng và thông số kỹ thuật của hàng hoá;

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào theo E-HSDT;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo của hàng hoá; chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành cho công trình sơn cho hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) kèm theo bản xác nhận của người có thẩm quyền của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo có thẩm quyền của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư.

(iv) Cung cấp kết quả phân tích (test report) về các thông số của chủng loại sơn nhà thầu chào trong E-HSDT: điểm chớp cháy, VOC, khả năng chịu nhiệt liên tục được thực hiện bởi Viện/Phòng thí nghiệm có đủ năng lực kiểm nghiệm, thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC17025:2017 hoặc Viện/Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn tương đương đã được quốc tế công nhận.

b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cát thạch anh | Cát thạch anh (dùng phun cát làm sạch bề mặt kết cấu thép) Cỡ hạt 2 ÷ 4 mm |  |
|  | Sơn phủ | Ceilcote 282 Flakeline BC (Grey) hoặc tương đương + Điểm chớp cháy: ≥ 32 độ C (trộn 2 thành phần A+B); + VOC US: ≤ 216 g/l (EPA method 24) +Tỷ trọng: 1,27 kg/l + Khả năng chịu nhiệt liên tục tối đa (Maximum continuous dry temperature resistance): 204 độ C |  |
|  | Sơn lót | Ceilcote 370HT primer (Translucent) hoặc tương đương + Điểm chớp cháy: ≥ 32 độ C (trộn 2 thành phần A+B); + VOC US: ≤ 240 g/l (EPA method 24) + Tỷ trọng: 1,08 kg/l |  |

#### Ghi chú: Nhà thầu có thể khảo sát thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để đánh giá, cập nhật bổ sung thêm thông số kỹ thuật để chào thầu phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Đảm bảo các hàng hóa Nhà thầu chào phù hợp, tương thích với thiết bị/hệ thống đang sử dụng thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

1.3 Các yêu cầu khác

a) Tiến độ cung cấp hàng hoá

Thời gian giao hàng trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hoặc tối thiểu 365 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu).

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp hàng hóa trong Hợp đồng này không được đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp hàng hóa dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Tài liệu/Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.

Tài liệu kỹ thuật của mục 2, 3 tham khảo theo tài liệu đính kèm.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Nhà thầu cung cấp Test report (kết quả phân tích) về các thông số của hàng hoá nhà thầu cung cấp: điểm chớp cháy, VOC, khả năng chịu nhiệt liên tục của hàng hóa (sơn) được thực hiện bởi đơn vị phân tích (Viện/Phòng thí nghiệm có đủ năng lực kiểm nghiệm, thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC17025:2017 hoặc Viện/Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn tương đương đã được quốc tế công nhận) đối với hàng hoá Sơn (mục 2, 3) cung cấp cho chủ đầu tư. Trong trường hợp nghi ngờ kết quả phân tích mà nhà thầu cung cấp hai bên sẽ tiến hành theo quy định tại mục E-ĐKC 21 chương VI của E-HSMT.

- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng.

- Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.

- Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không đáp ứng với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không đáp ứng đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có theo quy định tại điều khoản E-ĐKC 29.

#### Mục 4  Yêu cầu kỹ thuật về dịch vụ

4.1 Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Theo như Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống) và các dịch vụ liên quan thuộc phạm vi gói thầu bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc theo bảng sau:

| Hạng mục số | Tên dịch vụ liên quan | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn chống ăn mòn GGH và ống dẫn khói | - Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công - Tháo, lắp giàn giáo phục vụ thi công - Vệ sinh sạch bụi bẩn bên trong - Kiểm tra tình trạng phần sơn chống ăn mòn - Sơn lại các vị trí bị hư hỏng theo đúng yêu cầu kỹ thuật - Vệ sinh công trường - Lập biên bản nghiệm thu | M2 | 950 |
| 2 | Sơn chống ăn mòn đường khói đầu ra tháp hấp thụ | - Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công - Tháo, lắp giàn giáo phục vụ thi công - Vệ sinh sạch bụi bẩn bên trong - Kiểm tra tình trạng phần sơn chống ăn mòn - Sơn lại các vị trí bị hư hỏng theo đúng yêu cầu kỹ thuật - Vệ sinh công trường - Lập biên bản nghiệm thu | M2 | 600 |

4.2  Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Yêu cầu về dịch vụ: Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đủ nhân công thực hiện công tác dịch vụ sơn chống ăn mòn hệ thống FGD - Tổ máy S2 DH1 đúng quy trình, quy định của nhà sản xuất và các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Yêu cầu về máy thi công: Nhà thầu phải cung cấp đủ Máy thi công phục vụ cho đảm bảo cho công tác sửa chữa lớn đại tu sơn chống ăn mòn hệ thống FGD - Tổ máy S2 DH1.

- Yêu cầu về chất lượng sau sửa chữa: Tất các các danh mục dịch vụ sau bảo dưỡng, sửa chữa đáp ứng các thông số kỹ thuật, vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và đạt tính kinh tế cao cho tối đa lần sửa chữa tiếp theo.

4.3 Kế hoạch thực hiện

-  Nhà thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu, bao gồm:

+ Trình tự,  thời gian thực hiện công việc; thời gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của công trình, hạng mục công trình;

+ Thời gian kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định của các công việc, hạng mục, công trình.

- Báo cáo kèm theo tiến độ gồm: báo cáo chung về biện pháp thi công mà Nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công gói thầu; số lượng cán bộ, công nhân và vật tư thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên công trình cho mỗi giai đoạn chính.

- Nhà thầu phải thực hiện theo bảng tiến độ chi tiết sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Tiến độ thực hiện gói thầu phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao hạng mục.

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu. Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành gói thầu thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng chi phí của nhà thầu. Nếu gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của Nhà thầu gây ra thì Nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng.

4.4 Yêu cầu cung cấp dịch vụ

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn chống ăn mòn GGH và ống dẫn khói | - Tháo, lắp giàn giáo phục vụ thi công - Vệ sinh sạch bụi bẩn bên trong - Kiểm tra tình trạng phần sơn chống ăn mòn - Sơn lại các vị trí bị hư hỏng theo đúng yêu cầu kỹ thuật - Vệ sinh công trường - Lập biên bản nghiệm thu | Bộ trao đổi nhiệt khói - khói GGH (thuộc Lò hơi và các Thiết bị phụ trợ) |
| 2 | Sơn chống ăn mòn đường khói đầu ra tháp hấp thụ | - Tháo, lắp giàn giáo phục vụ thi công - Vệ sinh sạch bụi bẩn bên trong - Kiểm tra tình trạng phần sơn chống ăn mòn - Sơn lại các vị trí bị hư hỏng theo đúng yêu cầu kỹ thuật - Lập biên bản nghiệm thu | Tháp hấp thụ FGD (thuộc Lò hơi và các Thiết bị phụ trợ) |

4.4.1 Nội dung phương án kỹ thuật sửa chữa

## a) Các tiêu chuẩn áp dụng

+ TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công.

+ TCVN 8789: 2011, Sơn bảo vệ kết cấu thép-YC kỹ thuật và phương pháp thử.

+ TCVN 8790: 2011, Sơn bảo vệ kết cấu thép - QT thi công và nghiệm thu.

+ TCVN 2097:1993, Sơn - Phương pháp xác định độ bám dính của màng.

Công tác tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình và nghiệm thu được thực hiện theo quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1.

### b) Công tác chuẩn bị

- Lắp dựng giàn giáo phục vụ thi công theo đúng yêu cầu và quy định kỹ thuật, giàn giáo phải đảm bảo an toàn;

- Giàn giáo lắp xong phải được kiểm tra, nghiệm thu trước khi tiến hành triển khai thực hiện công việc;

- Vệ sinh sạch lớp bụi và các chất bẩn bám dính trên bề mặt kết cấu thép.

### c) Cạo và vệ sinh sạch bề mặt kết cấu thép bị rỉ sét

Dùng dụng cụ phun cát và các thiết bị cầm tay để làm sạch và vệ sinh sạch lớp rỉ sét. Kiểm tra độ sạch bụi, rỉ nếu không thấy bụi bẩn và độ nhám bề mặt sau khi làm sạch phải đạt được chuẩn bề mặt SA2.5 theo tiêu chuẩn TCVN 8790:2011.

### d) Sơn chống ăn mòn kết cấu thép

Đánh sạch rỉ sét kết cấu thép, vệ sinh và kiểm tra bề mặt kết cấu thép đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 8790:2011 rồi mới tiến hành thực hiện các bước tiếp theo. Cụ thể:

- Bước 1: Sơn lớp sơn lót, chiều dầy lớp sơn lên bề mặt đã đánh rỉ phải đạt tối thiểu 100µm.

- Bước 2: Sơn lớp sơn phủ lớp 1chiều dầy lớp sơn lên bề mặt lớp sơn lót sau khi khô phải đạt tối thiểu 500µm.

- Bước 3: Sơn lớp sơn phủ lớp 2, chiều dầy lớp sơn lên bề mặt lớp sơn phủ lớp 1 sau khi khô phải đạt tối thiểu 500µm.

- Bước 4: Sơn lớp sơn phủ lớp 3, chiều dầy lớp sơn lên bề mặt lớp sơn phủ lớp 2 sau khi khô phải đạt tối thiểu 500µm.

- Các lớp sơn hoàn thiện khi nghiệm thu đưa vào sửa dụng phải đảm bảo chịu được môi trường làm việc, nhiệt độ 160 độ C của hệ thống FGD như mô tả tại Mục 1.1 - Chương V.

### e) Tiến hành công tác thi công sơn

- Trước khi thực hiện mỗi lớp sơn, toàn bộ các lỗ rỗ trên bề mặt phải được quét kỹ bằng cọ để điền đầy sơn vào những vị trí này.

- Mỗi lớp sơn phun không được quá dày, hạn chế hiện tượng bề mặt ngoài khô nhưng bên trong chưa khô.

- Phải che chắn cẩn thận không được để lớp sơn dính bụi khi còn ướt.

- Tùy vào điều kiện trên bề mặt kết cấu thép có thể lựa chọn phương pháp sơn cho phù hợp.

Lưu ý: Tất cả công tác sơn phải được thực hiện tuyệt đối theo khuyến cáo và hướng dẫn của Nhà sản xuất (Khoảng cách thời gian giữa 02 lớp sơn, kiểm tra chiều dày của từng lớp…).

Nhà thầu phải tự trang bị máy móc, phương tiện, dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động để phục vụ thi công hoàn thiện khối lượng của công tác cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn đã nêu.

#### 4.4.2 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, nghiệm thu công trình

Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc, nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình bao gồm các nội dung chuẩn bị thi công, quá trình thực hiện thi công và nghiệm thu công trình. Trong đó, tối thiểu phải đáp ứng các nội dưới đây:

- Biện pháp thi công do Nhà thầu lập phải phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng, tiến độ thi công, điều kiện thi công thực tế tại hiện trường.

- Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không làm ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư chỉ được phép thực hiện sau khi được phép của chủ đầu tư.

- Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên.

4.4.3. Công tác chuẩn bị thi công

a) Nhà thầu chuẩn bị các máy thi công, giàn giáo… phục vụ thi công, đảm bảo số lượng, chất lượng

Máy móc thi công, các dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm phù hợp với biện pháp thi công đề xuất trong E-HSDT.

Các máy móc dụng cụ thi công phải được liệt kê đầy đủ theo nội dung công việc và phải phù hợp với nội dung công việc.

Nhà thầu phải huy động đủ các thiết bị và đảm bảo chất lượng với thời gian đáp ứng yêu cầu tiến độ trong E-HSMT. Các thiết bị phải trong tình trạng làm việc tốt, các chứng nhận chất lượng, kiểm định còn hiệu lực.

Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.

b) Tổ chức mặt bằng công trường

Nhà thầu phải trình bày các nội dung sau:

- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, nhà bảo vệ, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu…nhà vệ sinh.

- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành của Quốc gia.

c) Hệ thống tổ chức nhân sự

- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thi công chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, qui định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bản giao đưa vào sử dụng. Số lượng nhóm (tổ) tối thiểu phải đáp tiến độ theo yêu cầu

- Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, phó chỉ hủy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, tổ trưởng, công nhân kỹ thuật, đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra và phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu công trình tại công trường.

4.4.4 Công tác thi công

a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát của nhà thầu

Nhà thầu phải thực hiện công tác thi công theo phương án kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp thuận, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công, thí nghiệm vật tư, kiểm định thiết bị theo các quy định của Chủ đầu tư;

Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động thi công của mình trong phạm vi thiết bị, mặt bằng thi công được Chủ đầu tư bàn giao, cấp phiếu công tác, không gây ảnh hưởng đến việc sản suất ổn định của nhà máy cũng như đến các đơn vị thi công sửa chữa khác. Thiết bị, nhân lực thi công của Nhà thầu chỉ hoạt động trong phạm vi thiết bị, mặt bằng thi công đã được bàn giao, cấp phiếu công tác và không được lấn sang các khu vực khác. Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của mình. Nhà thầu phải dọn sạch phế thải và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa.

Trước khi thực hiện thi công, Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư chi tiết về danh sách, số lượng nhân lực, thiết bị, vật tư của Nhà thầu sử dụng trên công trường phù hợp với tiến độ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt, để làm thủ tục đăng ký ra vào Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (gồm cả thời gian, nhân lực làm ngoài giờ làm việc hành chính, nếu cần thiết). Toàn bộ nhân lực của Nhà thầu tham gia thi công công trình phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao và được Chủ đầu tư bồi huấn về an toàn trước khi vào thi công. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu sa thải bất cứ nhân lực nào ra khỏi công trường, kể cả đại diện của Nhà thầu nếu như người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn gây mất an toàn, an ninh hoặc gây nguy hại đến môi trường và tài sản của Chủ đầu tư.

Trong quá trình thi công, khi tháo dỡ thiết bị yêu cầu Nhà thầu thông báo cho cán bộ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư tổ chức mời các đơn vị liên quan kiểm tra lập biên bản giải thể thiết bị, xác nhận tình trạng thực tế thiết bị để làm cơ sở cho việc xác định khối lượng sửa chữa (phát sinh tăng hay giảm so với hợp đồng đã ký) và quyết toán hợp đồng ;

Vật tư, thiết bị thu hồi sau khi được tháo dỡ, thay thế trong quá trình thi công công trình, Nhà thầu phải nhập vào kho của Chủ đầu tư. Vật tư, thiết bị chưa sử dụng (sử dụng còn thừa) phải bảo quản và giao trả lại cho Chủ đầu tư;

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư được quyền vào các nơi trên công trường để kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật tư, thiết bị và kiểm tra quá trình gia công, sửa chữa, lắp đặt. Nhà thầu có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu;

Đối với các công việc mà Chủ đầu tư được quyền xem xét đo lường và kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết khi bất kỳ công việc nào như vậy đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định theo quy định;

b) Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện và chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có).

Nhà thầu phải có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị được sử dụng cho gói thầu; lập biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và máy móc thiết bị.

Sau khi kết thúc hoàn thành công việc, Nhà thầu phải nộp cho Chủ  đầu tư  bản vẽ hoàn công (nếu có) hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan đến các loại vật tư, thiết bị đã được thay thế trong quá trình thi công để tiện theo dõi cho việc thực hiện bảo hành và xác định công việc cho chu kỳ sửa chữa tiếp theo.

4.4.5  Biện pháp tổ chức chạy thử, nghiệm thu các giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình

Quy trình nghiệm thu: thực hiện theo hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số: 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1.

- Phương pháp kiểm tra nghiệm thu theo các tiêu chuẩn:

+ TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công.

+ TCVN 8789: 2011, Sơn bảo vệ kết cấu thép-YC kỹ thuật và phương pháp thử.

+ TCVN 8790: 2011, Sơn bảo vệ kết cấu thép - QT thi công và nghiệm thu.

+ TCVN 2097:1993, Sơn - Phương pháp xác định độ bán dính của màng.

4.4.6 Tiến độ thi công: Tổng thời gian thực hiện công trình: 35 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng (kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật) nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết đáp ứng bảng tiến độ sau:

a) Biểu các mốc thi công chính:

| Stt | Hạng mục công việc | Tổng thời gian thực hiện (ngày) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ..... | 35 |
| 1 | SƠN CHỐNG ĂN MÒN GGH VÀ ỐNG DẪN KHÓI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SƠN CHỐNG ĂN MÒN ĐƯỜNG KHÓI ĐẦU RA THÁP HẤP THỤ |  |  |  |  |  |  |  |

b) Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro khách quan

Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xẩy ra để đảm bảo tiến độ thi công.

Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rỉu ro khách quan.

Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng yêu cầu.

Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Cam kết thời gian hoàn thành bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.

Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.

Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng

4.4.7  Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

- Biên pháp vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

Trong quá trình vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công và phế thải sau quá trình sửa chữa phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Trên cơ sở yêu cầu về vệ sinh môi trường đã nêu trên, Nhà thầu trình bày các Biên pháp vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.

b) Phòng cháy, chữa cháy:

Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, của Chủ đầu tư về phòng chống cháy nổ. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy do Nhà thầu  lập phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công.

c) An toàn lao động

Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.

Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị và công trình có trên mặt bằng thi công, kể cả cho các thiết bị và công trình phụ cận.

Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công. Nếu Nhà thầu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động.

Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

Trên cơ sở yêu cầu về An toàn lao động đã nêu trên, Nhà thầu lập biện  pháp An toàn lao động theo quy định hiện hành.

1.4.6. Yêu cầu về nhân sự:

Nhà thầu phải cung cấp nhân sự thực hiện đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu của E-HSMT đảm bảo chất lượng.

1.4.7. Yêu cầu máy thi công

Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thiết bị thi công đáp ứng tiến độ thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT đảm bảo chất lượng.

4.4.8.  Bảo hành, bảo trì

Nhà thầu có trách nhiệm của người sửa chữa đối với các công việc sửa chữa mà mình đã thực hiện, bằng cách sửa chữa miễn phí những hỏng của thiết bị xảy ra trong thời gian bảo hành.

a) Thời gian bảo hành

- Bảo hành dịch vụ: 2.160 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày thiết bị đưa vào vận hành thương mại chính thức.

b) Biện pháp tổ chức thực hiện bảo hành

- Những hư hỏng do lỗi của người sửa chữa (như: lắp sai tiêu chuẩn, chi tiết thay thế không đạt yêu cầu, người sửa chữa cung cấp vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật...) mới được bảo hành, những hư hỏng do lỗi của chủ thiết bị (vận hành sai quy trình, không đưa vào khối lượng thực hiện sửa chữa...) thì không được người sửa chữa bảo hành.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 02 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị theo thông báo của Chủ đầu tư.

- Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.

Ghi chú: Nhà thầu có thể liên hệ để khảo sát thực tế tại hiện trường.