# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu

I.1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

I.1.1. Mô tả khái quát về dự án:

1.1 Tên dự án: Đầu tư thiết bị hầm bơm và trạm điện mức -400 - Công ty cổ phần than Mông Dương

1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

1.3. Người quyết định đầu tư: Giám đốc Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

1.4. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

1.5. Loại, nhóm dự án, cấp công trình:

- Loại: Công trình Công nghiệp.

- Nhóm dự án: Nhóm C (Căn cứ Điều 11 Luật đầu tư công ngày 29/11/2024)

1.6. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

1.6.1 Mục tiêu đầu tư: Dự án Đầu tư nhằm mục tiêu tháo khô, thoát nước khai trường, cung cấp điện khi mỏ thực hiện khai thác tầng -250/-400 thuộc dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh), nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch năm 2025 và các năm tiếp theo.

1.6.2 Quy mô đầu tư: Dự án đầu tư:

(i). Hầm bơm mức -400: Hầm bơm mức -400 được chia thành 03 cụm máy bơm làm việc, trong đó:

- Cụm bơm số 1 bơm chuyển tiếp lên hầm bơm -97,5, gồm:

+ 05 bơm có Q= 600-850-1000 m3/h; H= 450-400-350 mH2O; Pđc= 1400 kW (02 làm việc, 02 dự phòng và 01 sửa chữa);

+ 03 đường ống phức hợp chịu mài mòn bằng nhựa Polyethylene khung thép DN355mm, chiều dài tổng số 2.338,5m.

- Cụm bơm số 2 bơm chuyển tiếp lên hầm bơm -250 khu trung tâm, gồm:

+ 02 bơm có Q= 480-650-770m3/h; H= 264-240-210mH2O; Pđc= 630 kW (01 làm việc, 01 dự phòng);

+ 02 đường ống phức hợp chịu mài mòn bằng nhựa Polyethylene khung thép, DN315mm, chiều dài tổng số 1.104m.

- Cụm bơm số 3 bơm chuyển tiếp lên hầm bơm -250 khu đông bắc, gồm:

+ 03 bơm có Q= 480-650-770m3/h; H= 264-240-210mH2O; Pđc= 630 kW (01 làm việc, 01 dự phòng và 01 sửa chữa chung cho cụm bơm số 2 và số 3);

+ 02 đường ống phức hợp chịu mài mòn bằng nhựa Polyethylene khung thép, DN315mm, chiều dài tổng số 944m.

- Hệ thống đường ống sàn gồm 103m ống inox304 DN350mm và 54m ống inox304 DN300mm cùng van khóa, van một chiều, bơm mồi kèm theo.

(ii). Trạm điện mức -400: Trạm điện mức -400 gồm 2 phân đoạn, trong đó.

- Phân đoạn I, gồm:

+ 02 tủ phân phối 6kV phòng nổ loại tủ máy cắt đầu vào, dòng điện Iđm= 630A.

+ 01 tủ phân phối 6kV phòng nổ loại tủ máy cắt phân đoạn, dòng điện Iđm= 630A.

+ 06 tủ phân phối 6kV phòng nổ loại tủ máy cắt lộ ra, dòng điện Iđm= 300A.

+ 05 tủ khởi động mềm phòng nổ Iđm= 250A cho 05 bơm thoát nước công suất 1400 kW, điện áp 6kV.

+ 02 đường cáp 6kV phòng nổ tiết diện (3x185)mm2 từ trạm phân phối 6kV mức 11,2 cấp điện cho phân đoạn I của trạm phân phối trung tâm mức -400 với chiều dài (2x2350) m.

+ Cáp 6kV phòng nổ tiết diện (3x70)mm2 để đấu nối giữa các tủ máy cắt đến 05 tủ khởi động mềm và tới 05 bơm.

- Phân đoạn II, gồm:

+ 02 tủ phân phối 6kV phòng nổ loại tủ máy cắt đầu vào, dòng điện Iđm= 400A.

+ 01 tủ phân phối 6kV phòng nổ loại tủ máy cắt phân đoạn, dòng điện Iđm= 400A.

+ 06 tủ phân phối 6kV phòng nổ loại tủ máy cắt lộ ra, dòng điện Iđm= 300A.

+ 05 tủ khởi động mềm phòng nổ Iđm= 150A cho 05 bơm thoát nước công suất 630 kW, điện áp 6kV.

+ 02 đường cáp 6kV phòng nổ tiết diện (3x95)mm2 từ trạm phân phối 6kV mức 11,2 cấp điện cho phân đoạn II của trạm phân phối trung tâm mức -400 với chiều dài (2x2350) m.

+ Cáp 6kV phòng nổ tiết diện (3x50)mm2 để đấu nối giữa các tủ máy cắt đến 05 tủ khởi động mềm và tới 05 bơm.

1.7. Tổng mức đầu tư (sau thuế): 170.851.806  Nghìn đồng

1.8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025 ÷ 2027

I.1.2. Mô tả khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02 - Lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây lắp trạm bơm, trạm điện và hệ thống bệ đỡ đống đẩy, bệ trạm điện.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng và Công ty Cổ phần Than Mông Dương -Vinacomin cung cấp đầy đủ tài liệu cơ sở cho bên thiết kế (không kể thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định và thời gian thẩm định phê duyệt của cấp có thẩm quyền).

I.1.3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công tác: Lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây lắp trạm bơm, trạm điện và hệ thống bệ đỡ đống đẩy, bệ trạm điện thuộc Dự án đầu tư thiết bị hầm bơm và trạm điện mức -400 - Công ty Cổ phần Than Mông Dương. Sản phẩm hồ sơ của báo cáo nghiên cứu khả thi theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2025/TT-BCT, ngày 16/5/2025 của Bộ Công thương về việc Quy định nội dung thiết kế cơ sở của dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ và các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

II. Phạm vi công việc

1. Phạm vi công việc của nhà thầu tư vấn

Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục xây lắp trạm bơm, trạm điện và hệ thống bệ đỡ đống đẩy, bệ trạm điện...

2. Nhiệm vụ nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng

- Bố trí đầy đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết kế; cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế như theo yêu cầu của E-HSMT;

- Khảo sát thu thập số liệu, tổng hợp, xử lý thông tin về điều kiện tự nhiên, xã hội khu vực địa điểm dự án: địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, khí hậu, thống kê về lượng mưa, sức gió, địa chấn, kinh tế xã hội, các quy hoạch liên quan đến dự án như: chiến lược phát triển kinh tế vùng, quy hoạch giao thông, cấp điện, cấp nước, ... phục vụ lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế do mình thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện.

- Nhà thầu phải thực hiện việc: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây lắp trạm bơm, trạm điện và hệ thống bệ đỡ đống đẩy, bệ trạm điện. Sản phẩm hồ sơ của thiết kế bản vẽ thi công - dự toán được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2025/TT-BCT, ngày 16/5/2025 của Bộ Công thương về việc Quy định nội dung thiết kế cơ sở của dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ và các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

- Bàn giao sản phẩm thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự án cho Chủ đầu tư.

- Bảo vệ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trước cơ quan, tổ chức thẩm định có thẩm quyền.

- Tiến hành hiệu chỉnh nội dung để lựa chọn theo các yêu cầu cụ thể của chủ đầu tư và hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

- Trong vòng 05 ngày kể từ khi hợp đồng được ký kết.

III. Giá dự thầu của nhà thầu:

Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt đã có thuế GTGT 10%. Nhà thầu đề xuất giá chào thầu cho dịch vụ tư vấn với thuế GTGT 10% để thống nhất trong quá trình đánh giá các E-HSDT. Trường hợp tại thời điểm nghiệm thu, nếu có thay đổi về chính sách thuế thì sẽ được điều chỉnh theo quy định.

IV. Thời gian thực hiện:

Tổng thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ khi hai bên ký hợp đồng và Công ty Cổ phần Than Mông Dương -Vinacomin cung cấp đầy đủ tài liệu cơ sở cho bên thiết kế (không kể thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định và thời gian thẩm định phê duyệt của cấp có thẩm quyền).

V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

Theo mục 4 nhân sự chủ chốt bảng số 01 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

VI. Trách nhiệm của bên mời thầu:

Bên mời thầu sẽ tạo điều kiện để Nhà thầu có thể thăm quan hiện trường, tìm hiểu một số thông tin cơ bản về dự án nếu có yêu cầu. Mọi chi phí, rủi ro do việc thăm quan hiện trường hay tìm hiểu dự án do Nhà thầu chịu.