# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

1. Giới thiệu chung về dự án:

a) Tên dự án: Sửa chữa MBA ngoài lưới do Công ty Điện lực Lào Cai quản lý phục vụ cho các dự án ĐTXD và dự phòng SXKD.

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay TDTM và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

2. Giới thiệu chung về gói thầu:

a) Tên gói thầu: Sửa chữa máy biến áp;

b) Giá gói thầu: đã bao gồm thuế VAT 8% (quy định tại cột "Mô tả dịch vụ" Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT) và không bao gồm chi phí dự phòng;

c) Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày;

d) Nội dung công việc của gói thầu:

Cung cấp dịch vụ cải tạo, sửa chữa 90 MBA (điện áp 10, 22, 35/0,4 kV) như sau:

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | Số lượng và chủng loại MBA cần cải tạo và sửa chữa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ 180kVA-22(10)/0,4kV; 180kVA-10, 35/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 180kVA-35/0,4kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ) | Máy | 40.0 | 06 MBA 180kVA-10/0,4kV; 03 MBA 180kVA-22(10)/0,4kV; 31 MBA 180kVA-35/0,4kV. |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ (250kVA-22(10)/0,4kV; 250kVA-10, 22, 35/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 250kVA-35/0,4kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ) | Máy | 25.0 | 04 MBA 250kVA-10/0,4kV; 03 MBA 250kVA-22/0,4kV; 10 MBA 250kVA-22(10)/0,4kV; 08 MBA 250kVA-35/0,4kV. |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ (250kVA-22(10)/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 250kVA-22/0,4kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ) | Máy | 1.0 | 01 MBA 250kVA-22(10)/0,4kV |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ (320kVA-10, 22, 35/0,4kV; 320kVA-22(10)/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 320kVA-35/0,4kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ) | Máy | 7.0 | 01 MBA 320kVA-10/0,4kV; 01 MBA 320kVA-22/0,4kV; 02 MBA 320kVA-22(10)/0,4kV; 03 MBA 320kVA-35/0,4kV. |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ (320kVA-10/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 320kVA-22/0,4kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ) | Máy | 4.0 | 04 MBA 320kVA-10/0,4kV. |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ (400kVA-22(10)/0,4kV; 400kVA-35/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 400kVA-35/0,4kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ) | Máy | 7.0 | 03 MBA 400kVA-22(10)/0,4kV; 04 MBA 400kVA-35/0,4kV. |
| 7 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ (400kVA-10/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 400 kVA-35/0,4 kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ, cách điện đầu ra phía cao thế loại Plugin) | Máy | 2.0 | 02 MBA 400kVA-10/0,4kV |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ (400kVA-10/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 400kVA-22/0,4kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ, cách điện đầu ra phía cao thế loại Plugin) | Máy | 1.0 | 01 MBA 400kVA-10/0,4kV |
| 9 | Cải tạo, sửa chữa MBA cũ (560kVA-10/0,4kV; 560kVA-22(10)/0,4kV; 560kVA-35(22)/0,4kV) thành Máy biến áp 3 pha 560kVA-22/0,4kV (lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ) | Máy | 3.0 | 01 MBA 560kVA-10/0,4kV; 01 MBA 560kVA-22(10)/0,4kV; 01 MBA 560kVA-35(22)/0,4kV. |

e) Địa điểm thực hiện: Nhà thầu bốc dỡ, vận chuyển máy biến áp cũ từ Kho vật tư của Công ty Điện lực Lào Cai đến địa điểm sửa chữa của nhà thầu; sau khi hoàn thành các công việc, nhà thầu vận chuyển và bàn giao máy biến áp sau sửa chữa về Kho vật tư của Công ty Điện lực Lào Cai (tại xã Yên Bình và phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

MỤC 2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Cải tạo, sửa chữa 90 Máy biến áp (điện áp 10, 22, 35/0,4 kV) ngoài lưới của Công ty Điện lực Lào Cai nhằm khôi phục tình trạng kỹ thuật, cải tạo cấp điện áp, tổ đấu dây phù hợp nhu cầu sử dụng, để sẵn sàng đưa vào vận hành.

Máy biến áp sau cải tạo, sửa chữa phải đảm bảo:

- Tuổi thọ, chi phí vận hành bảo dưỡng (OM) đáp ứng yêu cầu tương đương các MBA mua mới theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành;

- Tổn hao (Po, Pk) đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở TCCS01-2023/EVN (Tiêu chuẩn kỹ thuật MBA phân phối điện áp đến 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

- Hiệu suất năng lượng đáp ứng TCVN 8525:2015.

MỤC 3. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỦA GÓI THẦU

Chi tiết Yêu cầu về kỹ thuật đối với Máy biến áp sau cải tạo sửa chữa như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

I.1. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử.

3. ASTM (American Society for Testing and Materials): Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ.

4. GOST (ГОСТ- Gosudarstvennyy Standart): Tiêu chuẩn Liên bang Nga.

5. TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia.

6. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

7. STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch.

8. MBA: Máy biến áp.

9. TBA: Trạm biến áp.

10. RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen): Hệ thống mã màu tiêu chuẩn châu Âu.

11. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

12. Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

13. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

14. Máy biến áp phân phối (distribution transformer): Là máy biến áp để truyền tải điện năng từ một mạch phân phối sơ cấp đến mạch phân phối thứ cấp hoặc phục vụ hộ tiêu thụ điện.

15. Cuộn dây (winding): Tập hợp các vòng dây tạo thành mạch điện nối vào một trong các điện áp ấn định cho MBA.

16. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

17. Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

18. Điện áp định mức của cuộn dây (rated voltage of a winding): Điện áp ấn định được đặt vào hoặc tạo ra ở trạng thái không tải giữa các đầu nối của cuộn dây không có nấc điều chỉnh, hoặc của cuộn dây có nấc điều chỉnh nối ở nấc điều chỉnh chính đối với cuộn dây ba pha đó là điện áp giữa các đầu nối pha.

19. Công suất định mức (rated power): Giá trị quy ước của công suất biểu kiến được ấn định cho cuộn dây cùng với điện áp định mức của cuộn dây đó, công suất này quyết định dòng điện định mức của cuộn dây.

20. Dòng điện định mức (rated current): Dòng điện chạy qua đầu nối pha của cuộn dây, dòng điện này được tính từ công suất định mức và điện áp định mức đối với cuộn dây đó.

21. Điện áp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

22. Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong TCVN 6306-1:2015 và Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

I.2. Các điều kiện chung

I.2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

I.2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 3 PHA 22 KV, 35 KV SAU CẢI TẠO SỬA CHỮA

II.1. Yêu cầu chung

  - MBA sau cải tạo, sửa chữa là loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV và/ hoặc 35 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

  - Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông, trụ thép hoặc lắp đặt trong nhà.

  - Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

  - Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

II.2. Vỏ máy biến áp sau cải tạo, sửa chữa

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

- Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực.

- Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

- Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) được nối thông với thùng máy biến áp.

- Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy.

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046).

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

    - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

    - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

    - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm ... làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

- II.3. Lõi từ và cuộn dây của MBA sau cải tạo, sửa chữa

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

- II.4. Dầu máy biến áp sau cải tạo, sửa chữa:

- Thực hiện lọc dầu và bổ sung dầu MBA. Dầu máy biến áp bổ sung là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp bổ sung:

| STT | Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | ≤ 10 mm2/s |
| 6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | 135 oC |
| 10 | Hàm lượng nước | ≤ 30 ppm |
| 11 | Điện áp đánh thủng |  |
| a | Trước khi lọc sấy | ≥ 30 kV |
| b | Sau khi lọc sấy | ≥ 70 kV |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | ≤ 0,01 mgKOH/g |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | > 43 nN/m |
| 14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | ≤ 0,895 g/ml |
| 15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | [0,08 ÷ 0,4] % W |
| 16 | Ăn mòn Sulphur | Không |
| 17 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | < 0,5 % |
| 19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |
| 19.1 | Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |
| a | Khối lượng cặn: | < 0,05 % |
| b | Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,3 mgKOH/1g dầu |
| 19.2 | Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | > 195 phút |
| 19.3 | Phương pháp ASTM D2440-72 giờ: |  |
| a | Khối lượng cặn: | < 0,1% |
| b | Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,3 mgKOH/1g dầu |
| 19.4 | Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |
| a | Khối lượng cặn (%) | < 0,01 |
| b | Trị số axit sau ôxy hóa | < 0,1 mgKOH/1g dầu |
| 20 | PCBs | Không phát hiện (cho phép < 2ppm) |

- II.5. Sứ xuyên của MBA sau cải tạo, sửa chữa

1. Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại II.15. Mức cách điện.

2. Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

3. Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV.

4. Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế MBA phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug, nhưng có bình dầu phụ.

- II.6. Bộ điều chỉnh điện áp của MBA sau cải tạo, sửa chữa

1. Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%.

2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

- II.7. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA sau cải tạo, sửa chữa

- Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

- Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. MBA phải có đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

- II. 8. Nhãn mác của MBA sau cải tạo, sửa chữa

1. MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

  - Loại MBA.

  - Số hiệu tiêu chuẩn.

  - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

  - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

  - Năm sản xuất.

  - Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

  - Tần số định mức (Hz).

  - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

  - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

  - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

  - Điện áp ngắn mạch (Uk%).

  - Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

  - Kiểu làm mát.

  - Khối lượng tổng.

  - Thể tích dầu.

  - Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

- II. 9. Quy định về niêm phong của MBA sau cải tạo, sửa chữa

## 1.	 Hai cái chéo nhau của bulong mặt bích máy MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulong) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

## 2.	 Mỗi MBA sau cải tạo, sửa chữa có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành. Nhãn chính của máy phải có lỗ ≥ F2 kẹp chì niêm phong nhãn máy với thùng vỏ.

- 3.	Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

- II.10. Ký hiệu và đánh dấu:

- Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

- II.11. Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà thầu cung cấp dịch vụ trên mỗi MBA sửa chữa, cải tạo. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a.	Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

b.	Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

c.	Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

d.	Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

e.	Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

f.	Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

g.	Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

h.	Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

- II.12. Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076.

- II.13. Khả năng chịu quá tải của MBA sau cải tạo, sửa chữa

1. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

2. Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

- II.14. Tổ đấu dây của MBA sau cải tạo, sửa chữa:

MBA phân phối 3 pha 22/0,4 (kV) hoặc 35/0,4 (kV): tổ đấu dây là D/yn-11.

- II.15. Mức cách điện của MBA sau cải tạo, sửa chữa

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 35 | 38,5 | 75 | 180 |
| 0,4 | - | 3 | - |

- II.16. Độ ồn của MBA sau cải tạo, sửa chữa

Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 180 | 55 | 57 |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |
| 560 | 62 | 61 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

- II.17. Độ tăng nhiệt của MBA sau cải tạo, sửa chữa

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 50oC/55oC.

II.18. Yêu cầu về tổn hao không tải, tổn hao có tải và điện áp ngắn mạch của MBA sau cải tạo, sửa chữa

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 75oC (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) |  |  |  |
| 180 | 295 | 2.090 | 4,0 |
| 250 | 340 | 2.600 | 4,0 |
| 320 | 385 | 3.170 | 4,0 |
| 400 | 433 | 3.820 | 4,0 |
| 560 | 580 | 4.810 | 4,0 |
| II. Máy biến áp 3 pha 35/0,4 (kV) |  |  |  |
| 180 | 295 | 2.185 | 4,0 |
| 250 | 340 | 2.600 | 4,0 |
| 320 | 385 | 3.330 | 4,0 |
| 400 | 433 | 3.818 | 4,0 |
| 560 | 580 | 4.810 | 4,0 |

II.19. Yêu cầu về hiệu suất năng lượng (theo tiêu chuẩn TCVN 8525:2015) đối với MBA sau cải tạo, sửa chữa

| STT | Công suất danh định của MBA sau cải tạo, sửa chữa (kVA) | Hiệu suất năng lượng tối thiểu MEPS % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 99,01 |
| 2 | 250 | 99,1 |
| 3 | 320 | 99,16 |
| 4 | 400 | 99,19 |
| 5 | 560 | 99,22 |

II.20. Vật tư cũ của MBA sau cải tạo sửa chữa (dầu MBA, giấy cách điện, mạch từ, cuộn dây, vỏ máy, cách điện…): được đơn vị sửa chữa xử lý, thanh lý, bảo đảm các quy định về môi trường và chịu trách nhiệm là chủ nguồn thải; không phải nhập/trả lại cho Chủ đầu tư.

MỤC 4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận:

1.1. Trình bày tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ;

1.2. Trình bày sự hiểu biết về tính chất và mục tiêu công việc (đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2 Chương 5);

1.3. Trình bày và cung cấp các tài liệu chứng minh mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện dịch vụ;

1.4. Đề xuất Tiến độ cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

1.5. Đề xuất về Bảo hành máy biến áp sau sửa chữa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

1.6. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu nhằm chứng minh dịch vụ do nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dịch vụ, như sau:

a) Bản chào và đề xuất của nhà thầu về nội dung tính đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: phù hợp với quy định tại Khoản I (Quy định chung) và Khoản II (Yêu cầu kỹ thuật với máy biến áp phân phối 3 pha 22 kV, 35 kV sau cải tạo sửa chữa) thuộc Mục 3 Chương 5;

b) Đáp ứng về thử nghiệm bàn giao MBA sau cải tạo, sửa chữa: phù hợp với quy định tại Khoản I Mục 5 Chương 5;

c) Đáp ứng về thử nghiệm trước khi đóng điện đối với MBA sau cải tạo, sửa chữa:  phù hợp với quy định tại Khoản II Mục 5 Chương 5.

d) Cung cấp các tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, bản vẽ,… của dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

2.  Kế hoạch công tác:

Nhà thầu nêu kế hoạch cho từng công tác như: bốc dỡ, vận chuyển máy biến áp cũ từ Kho vật tư của Công ty Điện lực Lào Cai đến địa điểm sửa chữa của nhà thầu; Công tác cải tạo, sửa chữa MBA; Công tác thí nghiệm kiểm tra; Công tác vận chuyển bàn giao máy biến áp sau sửa chữa về Kho vật tư của Công ty Điện lực Lào Cai (tại xã Yên Bình và phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai)...

MỤC 5. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM DỊCH VỤ:

I. YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM BÀN GIAO MBA SAU CẢI TẠO, SỬA CHỮA:

Trước khi nghiệm thu, bàn giao, máy biến áp sau cải tạo, sửa chữa phải được thực hiện thí nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm độc lập có năng lực kinh nghiệm được bên A chấp thuận, toàn bộ chi phí do nhà thầu chi trả, theo yêu cầu như sau:

1. Toàn bộ 100% các MBA sau cải tạo, sửa chữa phải được thí nghiệm tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po và Pk). Các MBA không đạt yêu cầu ở hạng mục thí nghiệm này có thể trả lại nhà cung cấp dịch vụ để thay thế.

2. Tùy theo số lượng MBA sau cải tạo, sửa chữa trong từng hợp đồng, phải thực hiện thí nghiệm xác suất các hạng mục điển hình với số lượng và hạng mục như sau:

| Hạng mục | Dưới 03 máy | Từ 3÷9 máy | Từ 10÷19 máy | Từ 20÷29 máy | Từ 30÷49 máy | Từ 50÷99 máy | Trên 100 máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao áp AC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Độ tăng nhiệt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Xung sét | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Độ ồn | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |

3. Việc lấy mẫu xác suất được thực hiện tại Đơn vị thí nghiệm độc lập có năng lực kinh nghiệm trong quá trình thử nghiệm Po, Pk; Do đơn vị thí nghiệm chủ trì lựa chọn dưới sự chứng kiến của Chủ đầu tư và nhà thầu.

4. Quy ước về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm nghiệm thu không đạt:

4.1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thí nghiệm, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm điển hình không đạt (trên một MBA duy nhất), có thể lựa chọn xác suất thêm 02 MBA khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có máy không đạt hạng mục này thì toàn bộ lô MBA được coi là không đạt; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả MBA có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

- Trường hợp một MBA lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm điển hình không đạt, hoặc có từ hai MBA trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này.

4.2. Áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | MBA phân phối | Po, Pk | Không áp dụng | Trả lại MBA để nhà cung cấp dịch vụ thay thế MBA khác | Po, Pk |
|  |  | Điển hình | Áp dụng | Trả lại toàn bộ cả lô MBA có mẫu thử không đạt | Thí nghiệm lại từ đầu Po, Pk và điển hình |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm MBA cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô MBA cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, không được đổi trả lần hai. Trường hợp này sẽ đánh giá nhà thầu không đủ năng lực để thực hiện các cam kết của hợp đồng và tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

5. Mỗi MBA sau cải tạo, sửa chữa, sau khi thí nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật tại đơn vị thí nghiệm độc lập sẽ được:

- Kẹp chì niêm phong theo tiêu chuẩn và kèm theo duy nhất 01 biên bản thí nghiệm (bao gồm tất cả các hạng mục đã thực hiện trên MBA này);

- Và dán thêm tem niêm phong kiểu tem vỡ, đảm bảo không thể can thiệp nội bộ máy mà không phá niêm phong. Riêng tem niêm phong yêu cầu đánh mã số riêng, không trùng lặp đối với từng MBA;

- Khi giao nhận MBA sau cải tạo, sửa chữa, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tính nguyên vẹn của các niêm phong kẹp chì và biên bản thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập  kèm theo. Tùy theo điều kiện, có thể kiểm tra thử nghiệm lại MBA để kiểm soát chất lượng cũng như ngăn ngừa tổn hại trong quá trình vận chuyển;

+ Lập biên bản giao nhận có nội dung kiểm tra đối chiếu các tem niêm phong với văn bản thông báo kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập  đối với lô hàng tương ứng.

II. YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM TRƯỚC KHI ĐÓNG ĐIỆN ĐỐI VỚI MBA SAU CẢI TẠO, SỬA CHỮA

1. Tất cả các MBA trước khi đưa vào vận hành trên lưới điện đều được Công ty Điện lực Lào Cai kiểm tra thí nghiệm theo quy trình – quy phạm hiện hành.

2. Các MBA không đạt bước này, hoặc đã vận hành nhưng bị trục trặc trong thời gian bảo hành, đều phải được nhà thầu sửa chữa khắc phục, thay thế:

- Trường hợp sửa chữa được tại chỗ, MBA cần thực hiện lại bước thử nghiệm trước khi đóng điện (bước II.1 Mục 5);

- Trường hợp MBA phải mang về nhà máy để sửa chữa hoặc thay mới, MBA thay thế cần được thử nghiệm lại bước I Mục 5 (bao gồm cả hạng mục điển hình) và bước II.1 Mục 5;

- Toàn bộ các chi phí phát sinh do nhà thầu chịu trách nhiệm.